土建工程主要施工技术方案

1.工程测量

根据业主提供的控制点，建立施工测量控制网，作出几条主轴线的

控制，经复核无误后，提出测量报验单，经监理同意后，方可进行下道

工序的施工。

1.1 测量依据

（1） 国家现行规范：《工程测量规范》（GB50026—93）；

（2） 中国轻工业广州设计院设计的施工图纸及相关标准图集；

（3） 业主方及其有关单位组织的施工现场有关测量控制点的交接和

提供的相关资料。

1.2 施工测量的组织

（1） 测量人员的素质

该工程的测量工作，关系到建筑物定位及功能间的布局要求，能否

满足设计要求，能否满足国内外相关规范的要求。我们将组织有理论和

实践经验的测量人员来承担此项目的测量工作。

（2） 施工测量的组织

以项目经理部牵头组织专业测量人员组成专业测量组。

本工程的测量控制网由我单位测量大队测设，经业主和监理工程师

验收确认后，交项目部测量组使用，项目部测量组在使用前应予以检查

及复测。

1.3 测量设备的配备与管理

（1） 测量设备、仪器准备：

日本拓普康DI9603 红外线测距仪1 台

德国010BJ2 经纬仪2 台

德国芬荼92336 精密水准仪2 台

钢卷尺50m 2 把

弹簧称100N 2 把

（2） 测量设备管理

1) 所有测量仪器、钢尺需检定合格后方可使用。

2) 严格按照GB50026-93《工程测量规范》要求执行。方格网按Ⅱ级

独立网要求测设。

3) 所有测量仪器、钢尺等都由专业人员专人负责保管。

1.4 建立施工控制网

（1） 根据施工总平面图上拟建的建（构）筑物的坐标位置、基线、

基点的相关数据，城市水准点或设计图纸上指定的相对标高参照点，用

经纬仪、水准仪、钢尺进行网点的测设。

（2） 测量按先整体后局部的工作程序进行。

（3） 先在整个建筑场地内建立统一的控制网，作为各建（构）筑物

的定位、放线的依据。

（4） 根据施工控制网进行各建筑物定位测设。

（5） 施工控制网点的测量，应进行闭合误差校该，误差值在1/5000

内，可按比例修正，超出允许误差值时，应复测。

（6） 使用经纬仪测设施工控制网点时，测量应不少于一个测回（往

返测为一个测回）。

（7） 建立施工平面控制网使用钢尺量度时，应将钢尺两端尽可能保

持在同一水平高度后方可进行量尺。

（8） 统一施工控制网点，水准点及建（构）筑物的主轴线等控制点

标志设置牢固、稳定，不下沉、不变位，并用混凝土保护，重点的标志

和环境保护需要，可加栏围护。

1.5 高程控制

（1） 根据总平面图上所示的国家水准点标志或勘测设计图纸上指

定的水准点相对参照点，用水准仪准确地引测到施工场地附近便于监控

的相应位置上，用于监控的水准点位置，应牢固稳定，不下沉，不变形。

（2） 高程的引测应进行往返一个测回，其闭合误差值不得大于Ⅱ等

的n 值（n 为引测站数），闭合误差值在允许值范围内，可按水平距离比

例相应修正。

1.6 建（构）筑物轴线的定位及标定

（1） 根据总平面图或布置平面图所标示的方位、朝向定出基点，用

经纬仪测量定位，用钢尺丈量平面及开间尺寸。

测量由主轴线交点处开始，测量（丈量）各轴线，最后将经纬仪移

到对角点进行校核闭合无误，总体尺寸及开间尺寸复准准确，方可把轴

线延伸到建筑物外的轴线桩、龙门架及邻近建（构）筑物上。

（2） 分画轴线开间尺寸，应用总长度尺寸进行复准，尽量减少分画

尺寸积累误差。

（3） 延伸轴线标志的轴线桩、龙门架应设在距离开挖基坑上坡边

1~1.5m 以外，轴线标志应标画出各纵轴线代号。

（4） 延伸轴线标志标画的轴线桩、龙门架及建成（构）筑物应牢固、

稳定、可靠和便于监控。

1.7 管道工程测量

管道工程应首先了解和掌握管道设计资料，包括管道总平面布置、

纵横断面图、管道线路的起、终、转折各点的坐标，各井位距离、标高、

坡度等。在收集现场测量控制资料基础上编制施测方案。具体工作内容

包括：控制点的加密；管道线路的定位放线；配合管道（安装）施工的

测量。

施测中重点（管道的起点、转折点、终点）测设：根据设计坐标的

管道和现场的控制点采用极坐标法或角度交会法测设主点的位置。

管道施测精度，导线边长测量相对中误差为1/10000，测角中误差不

大于15″。管线起、终、转折点定位允许差为正负50mm。

2 拆除施工

2.1 拆除施工区域确定及封闭

2.1.1 拆除施工前仔细研究设计图纸中标明需拆除的工作内容，施工地

点及各项施工要求。并在进场后用明显的标志对工作区域进行标识，采

用单排钢管脚手架及彩钢板（0.5mm 厚）围护对施工区域进行封闭。

2.1.2 拆除施工前，详细了解拆除工作范围内的所有已知的动力设施及

正在使用的工厂生产管道，摸清施工区域附近的所有高空设施及地下设

施，并在其上标记出“使用中”或“停产中”。

2.1.3 明确拆除项目后，与业主及监理单位一起安排拆除工作进度时间

表，确保不影响厂内的正常生产。

2.1.4 施工时需仔细保护基准点，界碑或其他参照点，如需移动这些参

照点必须在业主及监理单位的指示下进行。

2.2 糖化间新增粉碎罐拆除施工：

2.2.1 糖化间新增粉碎罐的拆除遵循由上而下的原则，施工前将拆除范

围内一楼至二楼沿罐体外周搭设脚手架，并用彩板将整个工作范围封闭，

二楼处亦同样搭设彩板进行围护，防止粉尘进入生产车间。

2.2.2 原有钢板及钢梁的拆除采用气割，切割时对于切割产生的火花可

能飞溅到的地面，满铺一层砂并洒水，以保护地坪混凝土面层。

2.2.3 拆除完二楼新增粉碎罐处的钢板及钢梁后，立即拆除罐体周边的

地砖及罐脚处地砖，拆除施工只能采用人工凿除，并在施工时尽量避免

对周边的地砖的破坏。

2.2.4 拆除后的钢板、钢梁以及产生的垃圾用密封性好的推车运出糖化

间堆放至业主指定的地点。

2.3 糖化间的CIP 区拆除

2.3.1 糖化间的CIP 区本身为一封闭的区域，在拆除施工时首先拆除该

处的设备管道，然后再拆除剩余的设备容器。

2.3.2 首先确定各个需拆除的管道是否完全封闭并停止使用，然后依此

拆除室内管道、设备及地面面层。

2.3.3 拆除时将所需拆除的各项设备（包括管道及容器）切割成均匀大

小的块体，以便于装车运输。

2.4 发酵间新增设备基础破除

2.4.1 由于破除新增设备基础的地面及地板混凝土是在生产厂房内进

行，因此采取架子挂席将施工区域进行全封闭。

2.4.2 首先,人工凿除施工区域内的地砖，将混凝土面层凿开后洒水，

完全湿润后采用风镐破除。施工中保持混凝土面层处在完全湿润状态。

2.4.3 混凝土破除施工时，严禁将原有板筋破坏。

2.5 水刷石拆除施工

梁、柱上的水刷石采用人工凿除，施工时采取搭设必要的脚手架及

挂席封闭的措施并做好相应的防护措施。施工时严格遵循由上而下的原

则，施工时预先在水刷石面层上洒水，彻底湿润水刷石面层，以防止灰

尘的蔓延。

2.6 地面面层拆除施工

由于需拆除的地面面层均为地砖，因此施工时可先用切割机将施工

区域与周边地面切割开来。在完全封闭的施工区域内进行人工凿除。

2.7 原有建筑柱间墙拆除施工

原有墙体的拆除在新建的结构框架施工完毕后才开始进行，因此拆除

施工应从由原厂房向新建厂房方向施工。施工时采取搭设架子挂席的封

闭措施。

2.8 拆除原有糖化间、发酵间外墙上的轴流风机及电源必须为专业人

员，施工前确定设备及电源处于断电状态，搭设脚手架以利于拆除施工，

并辅以吊车进行协助拆卸。拆除后的设备移至业主指定地点存放。

2.9 临时围护

2.3.1 拆除施工作业区域必须进行彩板围护，防止施工中产生的碎屑伤

及周边的人员，并防止粉尘进入生产车间。

2.3.2 对周边建（构）筑物设备、管道上覆盖必要的草袋或麻袋，以防

拆除工作对其产生的破坏。

2.3.3 拆除施工中根据现场实际条件采取搭设钢管脚手架或钢支撑及

挂席或彩板等方式进行施工现场的保护和隔离。

2.3.4 发酵间内新增设备基础的拆除施工必须全封闭进行，采用搭设脚

手架并外覆盖轻质帆布。

3 钢筋工程

3.1 钢筋的检验

钢筋进场后，检验每批钢筋的材质、合格证，并按我公司《质量程

序文件》要求进行标识。

对每批次的钢筋按规范进行机械性能的检验，检验合格后的钢筋，

经监理工程师审查后，再投入钢筋半成品的加工、绑扎、安装。

3.2 钢筋加工

现场设钢筋加工车间，钢筋的拉直、成型、闪光对焊连接等均在加

工间完成，详见施工总平面布置图。

所有加工的钢筋均按钢筋翻样单的尺寸进行剪切、弯制。

加工间设置钢筋调直机1 台，钢筋切断机1 台，钢筋闪光对焊机1

台，钢筋弯曲机1 台。

钢筋加工操作员在钢筋下料前，均认真校核“钢筋检验报告单”，确

认其材料与报告单所述一致。

钢筋制作完成后，用脚手钢管搭设临时台架，保证离地储放并防止

变形。

3.3 钢筋绑扎

加工后的钢筋由龙门吊吊送至各楼层，吊送时按柱、梁、板的不同

部位分批吊送。

为使钢筋穿插方便、快捷，特别是梁与柱，梁与板的接头部位，其

钢筋接头较密集，钢筋绑扎事先排号按顺序进行。

每层楼钢筋的安装按柱、梁的顺序绑扎完成，最后绑扎楼板的钢筋。

柱子钢筋安装完毕，在封模前，加焊水平方向定位钢筋，楼板面筋

加焊梅花型布置的钢筋支撑，保证上层钢筋的位置正确，不下陷。

钢筋保护层：梁、柱为25mm，现浇楼面板为15mm。

钢筋保护层用预制水泥垫块进行控制，在钢筋绑扎后，每间隔500mm

垫置垫块。

3.4 钢筋的连接

柱钢筋直径大于Ф22 的纵向钢筋采用闪光对焊连接；其余钢筋，采

用绑扎搭接连接。

钢筋接头：柱的纵筋采用对焊钢筋连接，梁、板的纵筋均采用双面

搭接焊连接，其余各类构件接头位置及搭接均按设计详图去做。

钢筋锚固：混凝土梁、墙构件钢筋的锚固按设计详图做，其他未加

明确的各类构件的钢筋锚固长度为40d。

4 模板工程

本工程梁、柱、板模板采用清水模板。

4.1 柱模板

柱模板采用全新木夹板（规格为1850mm×915mm×18mm、1220mm×

2440mm×18mm 的九夹板），背楞采用50mm×80mm 木枋，柱箍用φ48×3.5

钢管。模板根据柱截面尺寸进行配制，柱与梁接口处，采取柱模开槽，

梁底及侧模与槽边相接，拼缝严密，并用木枋压紧，柱模加固采用钢管

抱箍，每450mm 一道，示意图见图5-1 所示。

图5-1 柱子支模平面图

4.2 梁、板模

梁底摸、侧模、板模的配置要考虑压边顺序，一般为梁侧模压梁底

摸，板模压梁侧模。楼板模板采用散装散拆，模板编号定位，楼板上开

洞的，先在底板模上放出洞口线，再在底模上支设洞边模板，并用木枋

作内撑，用以加固模板，防止洞口模板在打混凝土发生偏移。板底模的

标高要严格控制，模板拼接允许偏差控制在规范许可范围内。

平台模板、梁模板安毕后，应留设清扫口，以利于模板上杂物的清

扫。

模板的支撑与加固采用满堂脚手架支撑，脚手架的立杆间距1500mm,

横杆间距1200mm,扫地杆离地200mm，双向隔二跨设置剪刀撑。

梁板模板支设方法如图5-2 所示。

图5-2 梁、板模板支设

4.3 模板安装注意事项

（1） 竖向模板和支架的支承部分，当安装在基土上时应夯实并加设

垫板，并且基土设有排水措施。

（2） 模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施，

并多次对成形模板的垂直度及平整度进行检查与校正，保证其误差在规

范允许范围之内。

（3） 当梁板的跨度大于4m 时，模板应起拱，起拱高度为全跨长度的

1/1000～3/1000。

拆模状态

支模状态

（4） 模板的支撑必须稳固，确保几何形状，模板拼缝须严密，保证

混凝土浇捣不漏浆。

（5） 施工过程应多次检查轴线位置，几何尺寸、标高等，施工完毕

后须全面复核。

（6） 模板施工时须注意预埋件和预留孔，不得遗漏，且安装要牢固，

位置准确。

（7） 模板的拆除须注意不得硬撬硬砸，以免损伤混凝土结构，拆下

的模板应进行清理修整，并涂刷脱模剂。装拆模板轻拿轻放，防止模板

变形。

（8） 当构件跨度不大于4m 时，在混凝土强度符合设计的混凝土强度

标准值的50%的要求后，方可拆除；当构件跨度大于4m 时，在混凝土强

度符合设计的混凝土强度标准值的75%的要求后，方可拆除。

（9） 已拆除模板及其支架的结构，在混凝土强度符合设计混凝土强

度等级的要求后，方可承受全部使用荷载；当施工荷载所产生的效应比

使用荷载的效应更为不利时，必须经过核算，加设临时支撑。

4.3 模板及其支架的设计应考虑下列各项荷载：

（1） 模板及其支架自重；

（2） 新浇注混凝土自重；

（3） 钢筋自重；

（4） 施工人员及施工设备荷载；

（5） 振捣混凝土时产生的荷载；

（6） 新浇注混凝土对模板侧面的压力；

（7） 倾倒混凝土时产生的荷载。

4.4 模板施工工法

4.1 模板材料：全部采用全新木夹板（规格为1850mm×915mm×18mm、

1220mm×2440mm×18mm 的九夹板），采用50mm×80mm 木方加固以保证混

凝土横平竖直、表面平整度，梁、柱几何尺寸和梁、柱接头棱角方正。

4.2 模板制作、裁剪和拼装：在施工方案图中必须有模板拼装大样图，

根据模板大样图制作模板。为保证支模进度和降低模板损耗，优化模板

拼装和裁剪大样，做到模板损耗最小、标准化和通用性最高，对模板进

行统一编号、统一管理。

4.3 模板刷脱膜剂：所有模板均应刷无色脱膜剂，均匀、连续、无漏

刷。

4.4 严禁脱膜剂沾污钢筋。

4.5 模板湿水：浇注混凝土前所有木模均应湿水。

4.6 模板接缝处理：

（1） 模板接缝必须光滑平整严密，并用电刨刨平。

（2） 用水平靠尺检查其平整度。

（3） 在接缝处刮石膏腻子，对刮腻子困难处用粘胶带粘接，保证接

缝不漏浆、光滑。

（4） 在刮腻子处或粘胶带上再补刷无色脱膜剂。

（5） 每块模板接缝处至少要钉三个钉子，并且第二块模板的钉子要

朝向第一块模板方向斜钉以使拼缝严密。

4.7 模板瑕疵处理：

模板上有节疤、缺口等瑕疵部位应放在混凝土的反面或采用刮石膏

腻子补平，直至达到清水混凝土的要求。

4.8 梁、柱接头控制措施：

（1） 梁、柱接头常出现模板模数不配套时，必须在地面上将异形模

板整体成形，加固连接成整体，严禁用小块异形模板在脚手架上临时加

补。

（2） 所有梁均拉通长线控制（尤其是和柱相交处），每根梁的两端均

投放平面和竖直控制线。

（3） 采用直角尺控制检查，以保证梁、柱正交。

（4） 梁、柱相交处，梁、柱起始端均设加固箍。

（5） 接头处刮石膏腻子，以防漏浆。

（6） 柱模板直接支到梁底标高，以防错台漏浆。

4.9 模板加固：

为保证清水混凝土的外观光滑、无疤痕，严禁采用对拉螺栓加固梁、

柱，必须采用密肋木方加固和钢管箍加固，并在成形后用垂球或拉通长

线精调，以保证平整度和垂直度。

4.10 柱模板的开窗和加固：

（1） 每根柱下部一侧应留清扫口，开口一侧应留在模板的长边一侧，

每层柱浇注混凝土前和每层梁板浇注前，应在接缝处先浇注50mm 厚的1

1 水泥砂浆，水泥品种强度等级同混凝土用水泥品种和强度等级。

（2） 因柱中箍筋较多，为保证浇注柱子混凝土时，混凝土不离析，

在柱侧模距地面每2m 应留窗洞以便混凝土的灌入和振捣，柱模开窗的方

向应在长模板一边，以便于外模板加固时定位准确和加固牢靠，并上下

设两道加固钢管箍。

4.11 柱模、梁底模拼装完后，其几何尺寸、平整度、光滑程度以及

梁、板、柱接头部位的细部处理，必须经公司内部四级质检体系检查达

到省优标准，最终报业主和监理公司认可后。才能进行下一道工序，具

体质量要求详见表5-1。

无装饰混凝土（清水混凝土）质量评定表表5-1

项 次

项目允许偏差（mm） 备注

1 轴线位移梁、柱4（8） 尺检

层高≤5m 4（8）

层间

层高>5m 5（10） 2

垂直度

全高H/1000，20

2m 靠尺检查

层高±5（±10）

3 标高

全高±15（±30）

尺检

4 截面尺寸±4 尺检

5 表面平整度4

2m 靠尺、楔尺

检查

预埋件8（10）

6 预埋设施中心线位移

预埋螺栓、预留孔5

尺检

7 预留洞口中心线位移10（15） 尺检

8 混凝土蜂窝累计面积50cm2

4.12 混凝土的浇注和振捣：

（1） 每层柱应在其接头施工缝处先浇注50mm 厚和结构同强度等级同

品种的水泥砂浆（1 1），以保证施工缝处混凝土结构质量。

（2） 必须采用机械振捣，振捣时间为10～15s，以混凝土开始冒浆和

不冒气泡为准，严禁漏振、久振和超振。

4.13 拆模：

（1） 拆模时间：混凝土强度达到30%设计强度时才能拆梁板侧模，混

凝土强度达到75%设计强度才能折柱模及梁板底模。

（2） 拆模时应注意保护棱角。

（3） 拆模时应文明施工，严禁将模板乱丢乱放，应按统一编号，分

类堆放，以防影响下次周转使用效果。

（4） 拆完模后，应立即对少量残留在模板上的杂物清理干净，并立

即刷无色脱膜剂。

5 混凝土工程

1 混凝土的试配与选料

严格控制材料质量，选用级配良好、各项指标符合要求的砂石材料，

进场水泥必须有材质证明书，且对其强度和安定性等性能指标按批量进

行检测，检测合格后再使用。

混凝土设计配合比由我公司提出，在商品混凝土搅拌站进行试配，

清水混凝土的配合比在加大水泥用量的基础上加大砂率（0.42～0.45），

以保证混凝土易于振捣成型，表面光滑。按照可能遇到的气候，外部条

件变化的不利影响，优化配合比设计，配合比一经确定，即通知物资设

备部按要求备料，做好施工前的准备。

混凝土运至浇注地点应不离析，不分层，组成成分不发生变化，并

能保证施工所必须的坍落度，详见表5-2。

混凝土坍落度表5-2

项次结构种类坍落度

1 柱60～80mm

2 梁及板140～160mm

2 混凝土的运输

2.1 混凝土的运输

施工用混凝土均采用混凝土搅拌运输车运送至施工现场，现场混凝土

的垂直运输主要采用混凝土输送泵泵送至浇注楼面。

2.2 混凝土的泵送

（1） 混凝土泵送前的准备工作

1) 检查泵与设置处是否坚实可靠，为防止泵倾覆，需将外伸腿支承

于坚实处，并加垫木以扩大其支承面积。

2) 检查混凝土泵的受料斗和输送管线，是否有混凝土的附着物堵

塞。

3) 在正式泵送混凝土之前，对输送管道和泵体加水湿润，并首先泵

送2m3 左右半石混凝土，以润滑其管道。

4) 在混凝土泵送前应对其先做坍落度试验，如发现其坍落度过小，

则按照配合比向混凝土中加入同等水灰比的水泥浆，经充分搅拌后再卸

料，在任何情况下都不准向混凝土拌合物中任意加水以增加其坍落度，

如发现其坍落度过大或混凝土异常，应及时将其退回混凝土搅拌站。

（2） 混凝土泵送时应注意事项

（1） 正常泵送应连续进行，尽量避免泵送中断。泵送中断时间控制

在1h 以内。中断时间超过30min，或出现异常情况时，混凝土泵应间隙

进行推动，每隔4～5min 开泵一次，每次使泵正转和反转抽动两个冲程，

防止输送管内拌合物离析和凝结。同时，开动存料斗中的搅拌器，以防

止混凝土离析。

（2） 泵送混凝土过程中应派专人巡察泵送管线，如发现有泵管脱落

破裂等情况，应及时停止泵送，进行修复。

2.3 混凝土的浇注和振捣

混凝土待钢筋绑扎完毕，模板支设完毕并加固牢固，预埋、预留准

确后，填写混凝土浇灌申请表，请各专业工长签字同意并经监理公司检

查认可后才许浇灌。

浇注前，通过协议与气象台建立中、短期天气预报和灾害性天气预

报制度，便于提前做好针对性的防雨、防风等措施，与有关部门建立良

好的协作关系，保证道路畅通，水、电供应正常。在施工现场内设专人

负责指挥调度，做到不待料、不压车、工作上有序作业。

每一层结构混凝土分柱混凝土与梁、板混凝土两次浇注。混凝土自

高处倾落的自由高度，不应超过2m，以免混凝土发生分层离析；在竖向

结构中浇注混凝土高度不得超过3m，否则采用串筒、斜槽、溜管等下料。

浇注柱时，为防止混凝土的离析，采用分层浇注的方法，每次浇注

高度不超过0.5m，特别要加强钢筋较密处的振捣。

楼板先用插入式振捣器振捣后，用平板振动器振捣，再用木刮尺刮

平，浇完后2～3h 用木抹子将混凝土表面反复压两遍，收光，使混凝土

表面密实、平整。

混凝土振捣时，振动棒交错有序，快插慢拔，不漏振，也不过振，

振动时间控制在20～30s。振捣时间以表面混凝土不再显著下沉，不再出

现气泡，表面泛起灰浆为准。在有间歇时间差的混凝土界面处，为使上、

下层混凝土结合成整体，振动器应插入下层混凝土5cm。振动棒插点要均

匀排列，采用“行列式”或“交错式”的次序（不能混用），每次移动位

置的距离控制在500mm 左右。

浇注混凝土时，应留木工和架子工看守模板和支架，发现问题及时

处理。

2.4 施工缝的施工

水平施工缝的留设：每一层柱结构分别在梁底下10cm 和楼板面留设

两道水平施工缝。

施工缝处理：先将结合面混凝土凿毛并清渣，新浇混凝土时再将结

合面湿润并铺一层与新浇混凝土同配合比的砂浆，然后进行新浇混凝土

施工，保证新旧混凝土结合良好。

2.5 混凝土的养护

混凝土的养护采用洒水及盖湿麻袋养护，混凝土养护期不少于14d。

2.6 清水混凝土的修补

混凝土出现质量问题后，经剔凿，采用与混凝土同一品种材料、同一

配比的水泥砂浆进行修补，修补面的边缘应略高于原混凝土表面，浇水

养护，待强度达到时，采用角向磨光机打磨四周，这样就与原混凝土紧

密结合在一起了。

6 脚手架工程

6.1 布置方法

本工程车间内采用满堂脚手架，外架采用双排脚手架。

6.2 施工方法

普通脚手架搭设采用φ48×3.5 双排扣件钢管脚手架，内侧钢管离墙

500mm，双排钢管之间相隔1000mm，立管间距为1200mm，横管间距为

1500mm，按要求设置剪力撑。立管底部加衬垫，以防下沉。

具体搭设顺序：落地双排脚手架顶部抄平→放置托盘→搭设脚手架。

6.3 安全技术措施

脚手架的搭设作业必须在统一指挥下,严格按方案或规范要求进行

操作。架体结构符合要求，各节点连接可靠，剪刀撑、斜杆、连墙杆等

随搭升的架子及时设置。

脚手架采用的钢材和构件不得使用无产品合格证的产品，同时做好

材料的检查、挑选，主要承重杆件不得使用变形弯曲、锈蚀的钢管，同

时对有缺陷的螺丝扣严禁使用，安全网选用优质密目网，小幅安全网宜

采用强度较高的大孔网。

所有外架的操作人员均应持证上岗。架子搭设前，所有的工人必须

进行技术交底和岗位安全教育及培训。工人操作必须戴好安全帽，佩好

安全带，穿防滑鞋。

外脚手架搭设完成后，必须经项目部技术负责人、外架工程管理人

员、安全员及其他有关人员会同检查验收，合格后方可交付使用。外架

使用过程中，提升操作人员应加强对脚手架各承力系统进行观察和维护，

检查吊臂的变形情况，钢丝绳的使用，锚固螺栓是否锁紧，防倾装置是

否牢靠等。同时注意破漏的安全网及时更换等。

安全防护架遵照安全施工规范的要求,用钢管加竹笆及密目网搭设，

各层周边围护架、安全通道、顶棚遮挡架等。装饰施工时设全封闭式安

全网和安全兜网。

脚手架的搭设待施工时再编制详细的作业指导书。

7 砌筑工程

结构工程施工至结构封顶后，砌体开始施工。施工的顺序由结构一层

开始逐步往上施工。

7.1 砌筑材料

本工程墙砌体用砖设计为页岩砖。进场的砌块必须具备厂家出厂合格

证及材质报告，按照《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002)要求

进行砌块检验。

7.2 施工工艺流程

基层清理→砂浆搅拌→铺灰→安装砌块→就位→校正→填砖灌缝

→清理

按图放出各墙体位置轴线，并标示清楚门窗洞口位置，按照蓝图设

计，按层逐层砌筑。

7.3 施工要点

（1）页岩砖块进场后按规格分别堆放整齐，堆置高度不宜超过2m，

采取遮盖等有效措施防止雨淋，施工时的含水率小于20％；

（2）砖块由龙门井架运至各楼层。施工前应复核结构轴线，符合后

方可弹出墙体细部尺寸线；

（3）砌筑前，按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块，不足

整块的可锯截成需要尺寸，但不得小于砌块长度的1/3。最下一层如灰缝

厚大于20mm 时，应用细石混凝土找平铺砌，采取满铺满挤法砌筑，上下

皮错缝砌结，转角处相互咬砌搭接，每隔二皮砌块钉扒钉一个，梅花形

设置。砌块墙的丁字交接处，应使横墙砌块隔皮露头。

（4）砌筑时上下错缝，采用整块顺砌的方法，灰缝横平竖直，砂浆

饱满，水平灰缝厚度不大于15mm，竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌

缝，其宽度不得大于20mm。搅拌砂浆时挂配合比牌，计量准确。墙体底

部砌200mm 黏土砖；

（5）在砌块墙的转角纵横墙交接处，需要隔皮纵、横墙砌块相互搭

砌。隔皮纵、横墙砌块端面漏头、与柱交接处理，沿墙高500mm 左右设

置一道φ6 纵横每边各长1m 的拉结筋。构造柱与墙交接处留马牙槎，先

退后进，马牙齿深120mm，并且要求砌块墙上不得留脚手眼。砌筑过程中

用线锤和托线板检查垂直度及平整度；

（6）砌到接近上层梁、板底部时，应用砖斜砌挤紧，砖的倾斜度约

为60°左右，砂浆应饱满密实。

（7）填充墙与混凝土构造柱间在砌墙时沿墙高每500mm 设置2φ6

锚筋，锚筋锚入墙体内深度为1000mm。

（8）为保证墙体与框架柱的抗震与整体性，砌体一定要与柱拉结钢

筋拉结，没有拉结筋的地方，在钢筋混凝土柱上补打钢质膨胀螺栓加焊

钢筋。

8 钢结构屋架施工方案

8.1 钢屋架制作

8.1.1 材料要求

（1） 钢材

按照设计要求所进材料应有材质证明书，并应符合设计要求及有关

标准的规定。

（2） 焊条

屋架制作采用E43xx 系列焊条进行焊接。焊条的直径应根据实际情

况选用。

（3） 螺栓

所用螺栓应有符合设计要求和有关技术标准的规定，锈蚀、碰伤、

的螺栓不得使用。

（4） 防腐涂料

根据设计要求选用ICI 涂料，应有材质证明书，并符合设计要求。

8.1.2 主要机具设备

（1） 主要机械设备

剪切机、砂轮、电钻、喷砂机、磨光机、龙门吊、空压机、电焊机、

相贯线切割机。

（2） 主要工具

钢丝绳、棕绳、卡环、撬杠、倒链、千斤顶、钢尺、线坠、水平仪、

塔尺等。

8.1.3 作业条件

（1） 编制屋架钢结构制作作业设计、进行详细的技术交底。

（2） 按照制作备料计划，清点材料数量，核对材料合格证。

（3） 搭设好现场制作操作平台。

（4） 所有机械设备试车完毕，均达到使用条件。

8.1.4 制作操作工艺

（1） 认真看图，合理地下料，尽量减少材料损耗。

（2） 根据散件的同规格数量下好零件，下料过程中可采用相贯线切

割机准确下料。

（3） 在拼装平台上根据大样图按1 1 比例打好地模，焊好定位卡具，

在平台上对号放置屋架零件进行组对。

（4） 组对好的屋架应首先点焊，认真矫正后对称施焊。并做好防变

形措施。

（5） 焊完后认真复检屋架的几何尺寸和焊缝的质量，严格按设计和

规范要求进行验收。

（6） 做好构件出厂前的资料收集及成品保护，构件堆放场地应平整、

结实、地面设垫木、并有排水设施；制作好的构件不允许撞击，不允许

锤击，并做好出厂前防锈底漆的涂刷和构件编号工作。

8.1.5 施工注意事项

（1） 钢屋架制作所用材料必须矫正后才能使用。

（2） 下料所用样板必须放样制作，不得用计算的方法推算。放样时

要按设计尺寸预放收缩量。

（3） 屋架在装配时应用水平仪找平平台，防止装配好的屋架出现侧

向弯曲。

8.2 屋面系统安装

8.2.1 概况

屋面系统的安装包括屋架、水平支撑、檩条、压型板等。属高空作业，

安装尺寸精度要求较高。

8.2.2 半成品、材料要求

（1） 屋架等钢构件

型号、几何尺寸、制作质量应符合设计和施工规范要求，并有出厂合

格证及附件。

（2） 连接材料

焊条、螺栓等连接材料等应有质量证明书，并符合国家标准的规定。

（3） 涂料

防腐油漆品种、牌号、颜色及配套底漆应符合设计要求和相关国家技

术标准和产品质量证明书。

8.2.3 主要机械设备选用

（1） 吊装屋架选用25t 胶轮吊进行吊装，吊机位于紧邻厂房结构区

域进行吊装；载重汽车用于倒运。

（2） 主要工具

Ф17.5 钢丝绳、棕绳、卡环、撬杠、扳手、倒链、千斤顶、钢尺、

线坠、经纬仪、水平仪、塔尺等。

8.2.4 作业条件

（1） 对参加施工人员进行详细技术交底。

（2） 按安装单元清点构件数量，要求配套供应，查验合格证和技术

资料。

（3） 复验构件几何尺寸，焊接质量及表面涂装质量。

（4） 安装部位弹好线，复核安装轴线及标高。

8.2.5 安装操作工艺

（1） 屋架采用综合法安装，即从一端开始向另一端安装并补挡，使

之形成稳定结构单元。

（2） 用钢丝绳两点绑扎，水平吊起至安装部位，为防碰撞，应绑好

溜绳。

（3） 每榀屋架矫正后开始安装支撑及檩条，把一档全部安完。檩条

重量较轻，可一钩多吊。

（4） 安装的油漆一般在地面刷好。空中焊接部位应进行补焊。

（5） 最后安装屋面镀锌板，安装过程中应按照设计和规范要求施工。

8.2.6 质量标准

允许偏差和检验方法见表5-3。

允许偏差和检验方法表5-3

项次项目允许偏差检验方法

1 屋架旋杆在相邻

接点间平直度

E/100 且不大于5 用拉线和钢尺检验

2 檩条间距-6～+6 钢尺检验

3 垂直度H/250 且不大于15 用经纬仪、钢尺、吊线

4 侧向弯曲L/1000 且不大于10 用拉线和钢尺检验

8.2.7 安全措施

（1） 屋架安装后应及时固定，使空间形成稳定空间体系。

（2） 屋架固定后，不得用撬杠撬动，以免滑动失稳。

（3） 空中操作人员应搞好“两穿一戴”，并搭好空中操作平台。

（4） 空中操作应系牢安全带。

9 彩板安装工程

本工程厂房彩板屋面工程，安装要求较高，对工程的整体外观质量

起非常重要的作用。挂瓦安装属高处作业，安全防护很重要，须采取可

靠的措施确保安全及施工质量。

彩板加工、运输、堆放：彩板采用现场加工制作，彩板屋面瓦现场

压制后，不切断直接运至屋面安装。

彩板安装准备：安装前在安装部位下部满铺安全网，沿屋面檐口设

置防护栏杆，拉设白棕绳，选取适当部位采用钢管搭设上人楼梯跑道，

跑道上铺设木板，木板上钉长小木条防滑，施工区按安全手册的要求在

四周挂设安全网。

9.1 彩色压型钢板屋面瓦制作

9.1.1 压型瓦制作及质量要求

彩色压型瓦的制作严格执行冶金标准YBJ216-88 和国家标准

GB50221-95 及GB/T12755-91

（1） 压型瓦出厂必须有产品合格证明书。

（2） 所有加工制作完的压型瓦应平整、规则、色泽均匀、无明显凹

凸、切口平直、无翘曲翘角、锈蚀等缺陷。

（3） 压型瓦长度的允许正负偏差不应大于7mm。

（4） 压型瓦横向偏差不应大于5mm。

（5） 压型瓦的侧向弯曲不应大于25mm，压型钢板卷边板件的最大波

浪高不应大于6mm。

（6） 泛水板包角板几何尺寸的允许偏差不应超过表5-4 的限值。

允许偏差表5-4

下料长度（mm） 下料宽度（mm）

弯折而宽度

（mm）

弯折面尖有（。）

±5 ±2 ±2 2

（7） 所有包角板、泛水板的漆膜应无裂纹、剥落和露出金属基板等

现象。

（8） 压型瓦制作应按订货的文件出厂，包装可靠，避免损伤，存放

在不被高空重物撞击的安全地带并采取避雨措施。标明压型板的板型、

板长、板厚、数量、净重、生产日期及安装部位。

9.1.2 压型瓦安装及质量要求

压型瓦安装时严格执行冶金部标准YBJ216-88 和国家标准

GB50221-95 及GB/T12755-91。

（1） 压型瓦安装完后，表面应清洁，无胶痕与油污，无划痕，磕碰

损伤现象。

（2） 压型板用连接件与固定支架连接，每波设置一个，固定支架宽

度应比檩条上翼缘宽度小10mm。

（3） 所有屋面板为整板，纵向不搭接。

（4） 压型瓦的侧向连接用专用咬口机通长连接。除局部地方，不允

许用手钳等工具点状、段状咬合。

（5） 檐口、泛水等屋面防水处理的彩板收边根据标准板型和现场实

际折弯成型，以达到外观美观合理和良好的防水目的。

（6） 屋面瓦在施工前认真做好施工节点图，并报监理工程师审批，

同意后方可施工。

（7） 屋面瓦在施工前认真做好排版图，并报监理工程师审批，同意

后方可压制和安装。

（8） 屋面瓦的泛水板与突出屋面的墙体搭接高度不小于300mm，安装

平直。

（9） 屋面不得有渗漏和积水现象，屋面坡度准确，排水系统畅通。

（10）节点做法符合设计及施工规范要求，封固严密，不得开缝翘边，

水落口及突出屋面设施与屋面檐口、泛水等连接处应固定牢靠密封严密。

（11）屋面瓦施工完毕后表面无任何划伤、损坏而造成的金属外露现

象。

（12）固定支架、连接牢固可靠。

9.1.3 配件安装质量要求

（1） 屋脊板、高低跨相交处的泛水板均逆主导风向铺设。

（2） 固定支架在纵横两个方向均应成行成列，各在一条直线上。每

个固定支架与檩条的连接采用螺栓连接。

（3） 泛水板、包角板之间以及泛水板、包角板与压型屋面之间的搭

接部位，按照设计文件的要求设置防水密封材料。

（4） 屋面板、屋脊端封头板的周边满涂密封膏。屋面板屋脊端部的

挡水板必须与屋脊板压坑咬合。

9.1.4 工程验收及资料

（1） 屋面工程安装完后，由监理工程师进行核定，按照设计和相关

安装规范进行验收，若有不符合者，及时加以整改，达到规范要求为止。

（2） 屋面工程安装完后验收时，我方提供如下资料：

屋面工程施工方案和技术交底记录、排版图、节点图。

压型钢板制作安装检验记录和检验评定报告。

9.2 彩板安装质量要求：

彩板施工前应复核屋面檩条等钢结构的安装精度进行中间交叉验收。

成型彩板交接时进行验收，对颜色及涂层进行检验，不符合设计要求

和有损坏的，应立即剔除，严禁使用到工程上去。

屋面彩板平整，檐口成一直线，彩板长向搭接缝，泛水板、连接件等

在纵横两个方向分别成一直线。

连接件无松动，彩板上无施工残留杂物或污物。

10 楼地面工程施工方案

本工程的楼地面设计为：结构层和找坡层为现钢筋混凝土，找平层为

1∶3 的水泥砂浆，楼地面均满铺地砖。

10.1 施工准备

（1） 材料及主要机具

1) 水泥：普通硅酸盐水泥，其强度等级不得小于32.5MPa，并严禁

混用不同品种、不同强度等级的水泥。

2) 砂：应采用中砂或粗砂，过8mm 孔径筛子，含泥量不应大于3%。

3) 石子：粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细

石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。

4) 主要机具：砂浆搅拌机、手推车、木刮杠、木抹子、铁抹子、小

水桶、喷壶、扫帚、钢丝刷、粉线包、锤子等。

（2） 作业条件

1) 地面（或楼面）的垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过

楼面的竖管已安完，管洞已堵塞密实。有地漏房间应找好泛水。

2) 墙面的+50cm 水平标高线已弹在四周墙上。

3) 门框已立好，并在框内侧做好保护，防止手推车碰坏。

4) 墙、顶抹灰已做完。屋面防水做完。

10.2 操作工艺

（1） 工艺流程

基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→

刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→

第二遍压光→第三遍压光→养护

1) 基层处理：将基层上的灰尘扫掉，用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰

浆皮和灰渣层，用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污，并用清水及时将

碱液冲净。

2) 找标高弹线：根据墙上的+50cm 水平线，往下量测出面层标高，

并弹在墙上。

3) 洒水湿润：用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。

4) 抹灰饼和标筋：根据房间内四周墙上弹的墙面标高水平线，确定

面层抹灰厚度，然后拉水平线开始抹灰饼，横竖间距为1～2m，灰饼上平

面为地面面层标高。

5) 搅拌砂浆：水泥砂浆的体积比宜为1 3（水泥 砂），其稠度不

应大于35mm，强度等级不应小于M15。为了控制加水量，应使用搅拌机

搅拌均匀，颜色一致。

6) 刷水泥浆结合层：在铺设水泥砂浆之前，应涂刷水泥浆一层，其

水灰比为0.4～0.5，不要涂刷面积过大，随刷随铺面层砂浆。

7) 铺水泥砂浆面层：涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆，在灰饼之

间将砂浆铺均匀，然后用木刮杠按灰饼高度刮平。铺砂浆时如果灰饼或

标筋已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用过的灰饼敲掉，并用砂浆填平。

8) 木抹子搓平：木刮杠刮平后，立即用木抹子搓平，从内向外退着

操作，并随时用2m 靠尺检查其平整度。

9) 铁抹子压第一遍：木抹子抹平后，立即用铁抹子压第一遍，直到

出浆为止，如果砂浆过稀表面有泌水现象时，再均匀撒一遍干水泥和砂

（1 1）的拌合料，再用木抹子用力抹压，使干拌料与砂浆紧密结合为

一体，吸水后用铁抹子压平。如有分格要求的地面，在面层上弹分格线，

用开缝溜子开缝，再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水

泥砂浆初凝之前完成。

10) 第二压光：面层砂浆初凝后，人踩上去，有脚印但不下陷时，

用铁抹子压第二遍，边抹压边把凹坑处填平，要求不漏压，表面压平、

压光。有分格的地面压过后，应用溜子溜压，做到缝边光直、缝隙清晰、

缝内光滑顺直。

11) 第三遍压光：在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光，铁抹子抹上

去不再有抹纹时，用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹、压实、压

光（必须在终凝前完成）。

12)养护：地面压光完工后24h，铺锯末或其他材料覆盖，洒水养护，

保持湿润，养护时间不少于7d，当抗压强度达5MPa 才能上人。

施工时，在板上凿毛，或涂刷界面处理剂。基层表面应粗糙，洁净

和湿润，并不得有积水现象。

11 套管螺栓施工方案

（1） 将需要安装的螺栓测量定位及标高定位后，在结构钢筋绑扎结

束后，由测量人员和木工按设计图纸定出螺栓套筒的中心位置及标高。

（2） 在套筒的四周安制固定架，固定架由φ12～φ14 螺纹钢筋焊制，

并将套筒的中心线位置及标高用红油漆投注在钢筋架上。

（3） 安放螺栓套筒用吊锤进行垂直度校对，确保垂直度控制在2‰以

内。

（4） 采用φ12 螺纹钢筋在上下四个方向夹住套筒，并点焊予以固定。

（5） 质量检测：确保套筒的水平位移及标高符合施工规范的要求。

水平位移：±3mm

标高：0～＋10mm

（6） 套筒固定后，用泡沫塑料填实封闭，然后浇注结构混凝土。安

装螺栓前，务必将套筒内的泡沫塑料清干净。