临时用电施工组织设计

- 工程概况

工程占地面积为2500m2，在工地现场建临时用电配电间，现场内无高、低压线路通过，无电磁感应及静电存在。

根据工程施工组织设计，本工程需要用电设备有：自升塔吊QT80EA一台、JZC-350、JDY500A型混凝土搅拌机各一台、和灰机二台、施工电梯二台、输送泵一台、1.5吨卷扬机一台、对焊机一台、弯曲机一台、电焊机四台、切断机一台、电锯二台、水泵四台、振动器同时最大用量四台，除此以外有二程照明用电，临时设施照明用电等。

- 电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱开关箱等的位置及线路走向

工地电源进线由电业局所设置的变电所引出，采用三相五线制TN—S系统供电，工地配电室设置在建筑物的南向中间位置，整个现场分四路主供电。见施工用电平面布置图。主线采用3×120 mm2+2×70 mm2塑铜芯线,大型机械设备供电采用3×35 mm2+2×10 mm2塑铜线,各配电箱采用3×10 mm2+2×6 mm2塑铜芯线。所有施工用线均采用穿管埋地的方法走线，埋深600 mm各位置及线路走向见附图。工地总配电室分四路配电到各分配电箱。

- 估测负荷计算：

工地设备用电量分别为：

塔    吊  1×50KW       搅拌机     ( 1×11.5+1×19.25)KW

和 灰 机2×3KW

施工电梯  1×7.5KW+1×7.5KW  输送泵         110KW

对 焊 机   100KVA×0.7      电焊机     0.7×3×19KVA

弯 曲 机        2×4KW      切断机      2×5KW

电    锯      2×1.5KW      水  泵        2×3.0KW

振 动 器      4×1.1KW      镝  灯     2×3.5KW

照明容量          20KW      临时照明量     25KW

按公式计算

∑P计算负荷总容量=1.10×0.75×（50+1×11.5+1×19.25+2×3+7.5×2+110+100×0.7+3×19+2×4+2×5+2×1.5+2×3+4×1.1+2×3.5+20+25）=348.3KW

- 导线截面和电器类型规格：

根据工地负荷总容量，工地主供电线从配电室至工地配电箱，其他根据设备容量采用不同规格的导线，电器开关箱采用FX1—40B、FX1—250B、FX1—200B等几种开关箱，漏电断路器采用DZ47LE、DZ10LE、DZ15LE列，负荷开关，插头插座等均采用符合GB系列产品。

- 施工临时用电平面图（见附图一、二）

- 安全用电技术措施和电气防火措施

- 配电房：根据JGJ—99《施工临时用电安全技术规范》

配电房周围应无灰尘、无蒸气、无腐蚀、介质及无振动；其耐火等级不低于三级的要求，室内配置砂箱和绝缘灭火器，配电房采用自然通风并采用防止雨雪和动物出入措施，配电房门向外开，并配锁，每线均涂刷有色油漆，其涂色标准如下表：

相别    颜色    垂直排列    水平排列    引下排列

A      黄         上          后          左

B      绿         中          中          中

C      红         下          前          右

D      黑

S      黄绿双色

配电房内应装设短路过负荷保护装置，控制屏金属外壳接地保护。

- 配电线路：配电线器维修时悬挂停电标志牌，停送电由

专人负责。主电缆线通过地下电缆沟，敷设至各个配电箱，分支电缆充分利用在建工程的竖井，垂直孔洞等垂直敷设，并应靠近负荷中心，固定点每层楼不得少于一处，电缆水平敷设宜在墙或门口固定，最大弧垂距地不得小于1.8m。地下室照明采用低压控制（36V）。电缆架设埋设应符合要求，线路过道路应有保护措施。

- 配电箱和开关箱

工地内配电箱与照明配电箱分别设置，开关箱由末级分配电箱配电，分配电箱就装在用电设备或负荷相对集中地区，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。配电箱、开关箱符合“三级配电两级保护”要求。

配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所，装设端正，牢固，移动式分配电箱、开关箱应装在设有坚固的支架上，固定式分配电箱与地面垂直距离大于1.3m小于1.5m，移动式分配电箱，开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。

配电箱内的电器应首先安装在金属或非本质的绝缘电器安装板上然后整体紧固在配电箱内，金属板与配电箱体应作电气连接，开关电器（含插座）应按规定的位置紧固在电器安装板上，外壳必须保护接零，保护接零线应通过接线端子板连接，配电箱、开关箱必须防雨防尘，应保证安装位置正确，周围无影响操作的杂物，电箱应有门，并上锁。

每台用电设备有专用的开关箱，必须实行“一机一闸”“一漏一箱”制，开关箱内设置漏电保护器，漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA，额定电动作时间应小于0.15并按每周二次检验其灵敏度。

配电箱、开关箱中的导线的进线和出线口应设在箱体下底面进出线应加护套，分路成束并做防水弯，进入开关箱的电源线严禁用插销连接。

所有配电箱均应标明其名称、用途，并作出分别标记，所有配电箱应配锁，对配电箱、开关箱进行检查维修时必须将其前一级相应的电源开关分闸断电并悬挂停电标志牌，严禁带电作业，避免电箱下引线混乱。闸具损坏的应及时修复更换电箱设置隔离开关。

所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序：1）送电操作顺序为：总配电箱—分配电箱—开关箱。2）停电操作顺序为：开关箱—分配电箱—总配电箱—配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应经常保持整洁。

- 电焊机：电焊机外套完好，防护罩必须有且牢固，电焊机下用干燥

物垫起，露天使用要有防雨措施，禁止用一块贴布或铁皮往机上一披的做法，电焊机的外套必须有良好接地装置，电焊机的一次电源线长度大于5米时，应穿管或用橡胶套缆线，电焊机的二次线要用接卡子连接，把线无破损现象。二次线使用时要注意不要很长，以免有危险不易排除造成隐患。

- 漏电保护装置：漏电保护器的选择应符合GB《漏电电流动作保护器》的要求凡施工现场内使用的手持电动工具，要有合格的漏电保护装置，控制防止漏电，漏电保护装置应定期检验保持动作灵敏性能可靠。

- 人员及其它：工人上岗须有操作证，防护用品齐全有效，并服从电工的安全指导。非专业电气工作人员，严禁乱动电气设备。

- 电工用电安全责任制度和持证上岗

  - 经常深入机械的设备使用现场，细致辞检查设备技术状况，对于不掌握设备现状，又不及时检修而发生机械事故，负有失职责任。

  - 维修的电工在接到领导通知抢修任务后，要及时安排修理，不得拖延时间。在修理过程中必须制订严密的安全措施，保证安全生产。

  - 维修工如自己不能排除故障或人少需要配合，要立即报告领导，以便研究决策。

  - 维修工必须按修理规范和操作规程进行修理，保证修理质量。要认真负责，不得随意改变原件设计图纸或替代材料、零配件。

  - 要定期检验和调试设备安全装置，要做到灵敏可靠。失灵的安全装置要及时修好。

  - 安全装置如因某种原因不灵，要及时修理好，不得短接不用，否则发生事故，负有后果责任。

  - 机械设备修理完毕，应会同各负责人和设备操作人员共同验收和试车。修理工人员应及时填好机械设备修理记录表。

  - 施工现场安全用电的检查、维修，督促指导由电工班具体执行。

  - 所有电工持证上岗，上岗证详附页。

  - 安装维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成电工等级应同工程的难易程序和技术复杂相适应。

  - 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带病动转。

  - 停用设备必须拉闸断电，锁好开关箱，搬动或移动用电设备，必须经电工切断电源，并作妥善处理后进行。

B、厢变、容量400KVA

木工车间10KW

C、北向总配电箱：       塔吊2×50KW

工地临时用电20KW

钢筋车间100KVA

工地照明15KW

D、西向配电箱：      办公室照明15KW

工地临时用电5KW

E、北向配电箱：      混凝土输送泵55KW

F、食堂、宿舍用电配电箱：30KW

H、北向配电箱：20KW

I、宿舍照明配电箱：5KW

J、搅拌站：40KW

另：1、B—C采用  3×95㎜2+2×50㎜2塑铜芯电缆

2、B—D采用  3×25㎜2+2×10㎜2塑铜芯电缆

3、B—E采用  3×75㎜2+2×35㎜2塑铜芯电缆

4、B—F采用  3×6㎜2+2×4㎜2  YC橡套电缆

5、C—G采用  3×70㎜2+2×35㎜2塑铝芯电缆

6、C—H 采用  3×50㎜2+2×25㎜2塑铝芯电缆

7、C—J采用  3×25㎜2+2×10㎜2塑铜芯电缆

8、C—K采用  3×50㎜2+2×25㎜2塑铜芯电缆

9、B—M采用  3×70㎜2+2×35㎜2塑铜芯电缆