第1章 工程概况	1

第2章 工程特点	2

第3章 工程地质及水文情况	2

第4章 施工准备	2

第5章 施工布置	2

第6章 施工方法及技术交底	3

第7章 穿越路口施工技术措施	6

第8章 质量目标设计	6

第9章 质量保证措施	7

第10章 奖罚措施	8

第11章 安全措施	8

第12章 主要施工机械计划表	9

第13章 主要工程材料用料表	9

第14章 雨季施工措施	11

第15章 消防措施	11

第16章 节约措施	11

第17章 文明施工	12

第18章 技术资料目标设计	12

## 工程概况

某电力工程41＃（K4＋453.538）、49#(K5+304)、53#(K5+859)为了减少拆迁量及文物保护的需要，由原先的明挖设计改为暗挖法施工。

该工程41#(K4+453.538)是由于为了保护文物(影壁)而改为暗挖法施工，该井为4.5的直线井，位于段琪瑞府对面的影壁东侧，该段东西两侧与明挖方沟相接，向西穿越25米长的影壁。53#、49#是由于拆迁不到位，不阻断交通而由明挖改为暗挖法施工、49#、53#均为5.7米四通井，49#西侧在K5+280处与明挖方沟对接，东侧在K5+350处与明开方沟对接，且穿越路口，北侧穿越平安大街作55米长的支线，南侧作20米长的支线。

该工程总长约为200余米，隧道埋深为5—10米，现况覆土约2.5米—7米。该工程隧道断面采用二心圆拱、直墙、加厚平底板型，净高为2.35米，净宽为2米，隧道采用网构钢架+钢筋网支护+喷射防水混凝土支护衬砌，衬砌厚度为0.25米，底板厚为0.35米，由于该工程经探测发现部分区域有地下水，水位标高不一，所以施工难度较大。

该工程由       投资兴建，由      设计院设计，由       负责施工。

工程计划开工日期为：     年   月  日

工程计划竣工日期为：     年  月   日

## 工程特点

本工程质量要求高，地下障碍物及主体交叉作业多，交通流量大，施工现场地处繁华闹市区，与相邻各方配合面广，加之工期紧，因此施工难度大。

## 工程地质及水文情况

所有隧道均在第四世纪软地层中修建，土质为硬塑湿粉质粘土层，隧道在此层中修建。

隧道埋深10米左右，经现场观测，地下10米范围内，有部分地下水，所以施工难度较大.。

## 施工准备

1.施工前先熟悉图纸，搞好图纸会审，进行现场考察研究，制定可行性施工方案。

2.生活准备：根据现场场地，搭设板房三栋，厨房三栋，砖房一栋，供工人及管理人员使用。

3.电源：生活及施工用电由当地设置的变压器沿线设架空电缆接入施工场地。

4.临时水源：生活用水和施工用水均由附近水源用200mm钢管接入。

5.临时排水：生活污水及施工废水直接排入附近的污水管线内。

6.场地及临时道路：因施工竖井设在交叉路口路边，利用现有道路做临时施工道路。

7.龙门架搭设：浅埋暗挖竖井为圆型井，每个竖井搭设一台龙门架即可。

施工前调查：

1)施工前要对地上、地下各种管线进行详尽调查，确定其高程位置，以及是否有污水浸泡隧道附近的土质，并对调查结果进行分析。

2)施工前对路口现状进行测控，尤其是对41#附近的影壁进行测控，以便观测沉降情况.

## 施工布置

41#为直线井，隧道方向东西向，有两工作面，同时由三个班组流水作业，实行三班倒，工程工序为:打小导管管棚－压注改性水玻璃固结周围土壤－按正台阶开挖土方，留核心土－立网构钢架－挂钢筋网--喷射混凝土－挖底部核心土－立网构钢架－铺钢筋网－喷射混凝土－背后回填注浆－做拱墙刚柔防水层－现浇底板防水混凝土，完成全部工序。

49#、53#竖井为四通井，先施工东西向隧道，待贯通后再施工南北向隧道，所以一次也有两个工作面，施工方法工序同41#竖井。

## 施工方法及技术交底

１．竖井施工：

１>土方开挖：

竖井施工，由测量人员定好准确位置，并放好开挖线后搭设龙门架。安装电动葫芦，检查机械设备安全性合格后，进行人工挖土，因施工场地较小，必须将挖出的土及时外运，41#竖井按设计标高全面开挖至井口圈梁底后，暂停开挖，进行圈梁的浇筑，待圈梁混凝土速凝后，继续向下开挖，电动葫芦吊土外运，挖至第一个网构钢架刚好搁下时，为防止网构钢架下移而停止全面开挖，改为选挖一半，利用另一半土做为支撑，待先挖的这一半喷射混凝土完毕后，再开挖另一半，这样轮流交替进行，每次挖深０.６m，直至挖至井底。49#、53#由于是四通井，其施工工序:先挖土至第一榀拱架安装高程位置后，停止开挖，安装完拱架后，在拱架内沿井壁45度方向，环向每米打一根2米长的注浆管，并且同拱架焊牢后进行喷射混凝土然后在第一榀上方沿井壁砌砖墙，超过现状地面50厘米，要求用水泥砂浆勾缝，待砖墙砌好后继续挖土，每次也是0.6米一榀拱架，待挖至圈梁底后，进行圈梁浇筑，待圈梁混凝土速凝后继续向下开挖每次挖深还是0.6米，直至挖至井底。

开挖时严格按照结构外缘线进行开挖，严禁超挖，圈梁底和井底均须严格设计高程开挖，不得超挖扰动原状土，一旦超挖即刻用混凝土回填或用水泥砂浆回填，每次下挖必须控制在要求范围内，以利安全。

２>支立网构钢架焊接纵向连结筋，挂钢筋网片，土方开挖后即立网构钢架位置尺寸布置，详见钢架结构布置图。钢架与钢架之间用ø２０纵向连接筋焊接牢，环向间距每米一根，首榀钢架与圈梁下预埋ø２０钢筋焊牢，再挂钢筋网与钢架及纵向连接筋焊牢。网构钢架，钢支架的安装必须牢固，钢架平面必须保持水平平面，翘曲应小于20mm，钢架与钢架之间保持在同一垂直面上，允许偏差小于２０mm，钢筋搭接长度１０d〈d－－钢筋直径>钢架与岩面之间必须楔紧。

３>喷射混凝土：

在网构钢架，钢支撑支立完，纵向连接筋焊接完，开始喷射第一层混凝土，层厚７０－１００mm，然后挂钢筋网片，再喷射混凝土，直到设计厚度。

喷射混凝土前应检查开挖断面尺寸，清除开挖面的浮土，用高压风清扫开挖面，并埋设控制喷射混凝土厚度的标志，喷射混凝土的顺序应从下而上，先喷射钢架与壁面之间的混凝土，后喷射钢架之间的混凝土，首层混凝土喷射完毕后，即刻挂钢筋网，在首层混凝土终凝前喷射后一层混凝土，遇到有脱落的混凝土被钢筋网困住，应及时清除，喷射混凝土一定要密实，力求表面平顺，厚度达到设计要求。

４>做防水层

喷射完混凝土，对混凝土基面进行清除杂物，尤其对喷射混凝土表面，力求做到平顺，然后做１：２.５水泥砂浆找平层，厚１０mm，涂刷ＥＶＡ乳液分１＃，２＃料，共涂四遍，使其总厚达到０.５mm，做１:２.５水泥砂浆保护层，厚１０mm，见附图。井底作10cm厚的防水混凝土和隧道一起施工.

２．隧道施工：

在竖井施工完毕后，即可先东西两边同时开两个工作面，待南北贯通后，49#，53#开南北两个工作面.进行流水作业，施工步骤如下：

１>打钢钎管<小导管管棚>压注改性水玻璃浆液，固结地层。在开挖土方前，为防止地面沉降，须采用小导管注浆，以加固地层，导管用ø３２×３.２５mm长度为2.25m的焊接钢管制成花管，导管沿拱形布置，环向间距０.３m，必须穿过首榀钢架成５度－８度的外插角向上打入土层中，每两榀钢架打一次超前小导管，导管搭接长度达到０.７５m，打入花管后进行注浆，管口周围用快硬性水泥封孔。

注浆浆液用改性水玻璃浆液，即用５０波美度的水玻璃进行稀释到３８－４０波美度再将９８%浓Ｈ２ＳＯ４降低至浓度为１０％，兑到水玻璃中，控制ＰＨ值约为２-３，同时另加少量ＮaHCO3即可，打设一次小导管注浆液约４.８立方米，注浆终压约为０．４ＭＰa。考虑到此段土质为粉质粘土层，注浆可能困难，根据实际情况，注不进浆时，改打ø20的锚杆，间距为100mm。长度为2.25m。

２>土方开挖

注完浆后，待土有所固结，即进行土方开挖，采用人工开挖与手推车运土，电葫芦吊土外运，开挖时要小步进行，每次掘进５００mm，先挖上部及两侧的土，中间留核心土，以防地面拱起，待两侧拱架支立喷完混凝土后，再挖去核心土，支立底部钢架，喷射底部混凝土，见施工程序图，开挖土方严格按照尺寸开挖，严禁超挖。每次挖深在０．５m以内，严禁一次挖深太多，以防前方地表下沉。

３>支立网构钢架，焊纵向连接筋，挂钢筋网片：

在留下核心土，土环开挖后，立即安装网构钢架，焊纵向连接筋挂钢筋网片。安装钢架前，应检查开挖断面的中线及高程，开挖轮廓线应符合设计要求，中线高程允许偏差为＋２cm，垂直度允许偏差＋２度，钢架安装牢固，视地面沉降情况，必要时在拱脚处进行打设锚杆，锚杆用钢管灌注混凝土，钢架与壁面之间楔紧。

钢架安装完毕后，在两榀钢架之间用ø２０纵向连接筋连接。环向间距０．５m，要求纵向连接筋与钢架的两根内主筋均焊牢，进行双面焊，纵向连接筋焊完后，喷射第一层混凝土，然后挂钢筋网片，钢筋网片使用前应清除污锈，钢筋与第一层混凝土壁面宜保持３０mm的间隙，与钢架及纵向连接筋焊接牢固，喷射混凝土时钢筋不得晃动。

４>喷射拱、墙部、底部混凝土：

喷射混凝土同竖井施工，透过钢筋网喷射混凝土时，应先减小喷头至受喷面的距离，并调节喷射角度，以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性。

５>背后回填注浆

为了保证喷射混凝土支护与地层密贴，要及时进行衬砌背后回填注浆，注浆孔在喷混凝土前事先埋设钢管，布置在拱顶，间距为２－３m，充填水泥砂浆，砂浆灰砂比１：1.5～1:３，水灰比１：1～1:１.１，注浆终压应小于０.４ＭＰa，注完浆后用混凝土或水泥砂浆封死管口<可用钢板焊死管口表面喷锌处理>。

６>做防水层

同竖井防水层施工，底部做10cm厚的Ｃ２０防水现浇混凝土。

７>依据１>--6>的步骤循环流水作业，施工程序见附图，不得急于求成，任意改变施工步骤，扩大开挖深度。

特殊部位的施工

变形缝的设置与施工：变形缝设置在竖井与隧道结合部位，具体位置是：距41＃竖井中心4.8m处，东西向各设一条变形缝。在竖井49#，53#中心5.2m，东西南北各设一条变形缝，变形缝具体做法见附图。

4．监控量测

监控量测是保证施工质量的重要环节，根据监控量测能够及时取得信息反馈，以便及时的调整设计，以保证工程的质量。

量测项目和要求见下表：

| 项目名称 |  | 手段 | 测点布置 | 测试时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1－15天 | 16天/1月 | 1－3月 | 3月以上 |
| 测 量 项 目 | 净空水平收敛 | 收敛计或测杆 | 每15米一个断面，每面1－3对测点 | 1－2次/1天 | 1次/2天 | 1－2次/周 | 1－3次/月 |
|  | 拱顶下沉 | 水平仪或测杆 | 与净空收敛在同一断面 | 1－2次/1天 | 1次/2天 | 1－2次/周 | 1－3次/月 |
|  | 地面下沉 | 水平仪 | 同上 | 1－2次/1天 | 1次/2天 | 1－2次/周 | 1－3次/月 |

1>净空水平收敛量测应在每次开挖后尽早进行，初读数应在挖后１２小时内读取，最迟不得大于２４小时，而且在下一循环开挖前必须完成初期变形值的读取。净空水平收敛测线在拱腰和边墙部位各设一条水平线。

２>拱顶下沉量测与净空收敛量测在同一测量断面内进行，量测频率也与净空水平收敛量相同。

３>地表下沉量测的测点与净空收敛及拱顶下沉量测的测点布置在同一断面内，横断面方向地表下沉量，量测的测点间隔取５m，在同一量测断面设３点测量点，地表下沉量测应在开挖工作面前方Ｈ＋h〈隧道埋设深度＋隧道高度>＝３＋2.75=5.75m处开始，直到衬砌结构封闭，下沉基本停止为止，量测频率同于拱顶下沉及净空收敛。

4>过道路段增加测量道路下沉量，在道路隧道位置埋设水准点，测量频率同以上三项，同时观测该断面的竖向沉降。

５>监控量测数据采用随时间变化的曲线表示，由技术人员及时进行分析处理。

## 穿越路口施工技术措施

穿越路口段施工时，应严格按正常施工方法进行，同时加强对地面沉降的严格控制，具体方法为：

超前注浆打双排注浆管，保证超前支护效果;

双拱脚进行处理埋入注浆管进行拱脚注浆;

注意上下台阶间距不宜过大;

控制开挖步长，每进尺为0.5米;

做到快速开挖、快速封闭；

增加监控频率，能及时掌握地面沉降情况。

由于41＃竖井穿越影壁，穿越影壁时施工按照穿越路口施工技术措施进行。

## 质量目标设计

（一）质量目标设计：

1、本工程质量目标设计：配合施工，精益求精，争创优质工程。

2、本工程质量口号：强化质量管理，奉献精品工程。

3、质量控制精度：（见附表）

4、工序质量控制细则：

开挖：严禁挠动槽底土壤，无水泡现象，严禁超挖，如有超挖，用混凝土填实。

网构钢筋加工及安装，网构钢架加工及安装必须在模具完成首榀钢架加工后要进行试拼，各部尺寸符合设计要求时方可进行批量生产。

纵向连接筋及钢筋网片，钢筋网片加工也必须在模具内完成，与网构钢架焊接牢固，不得有晃动、松动现象。

喷射混凝土，严格按照操作规程进行，严格控制厚度及几何尺寸，做好混凝土强度试验。

防水：找平层平面必须平整，涂刷EVA乳液要严格分层进行，涂刷均匀，不得有漏涂、气鼓现象，严格控制其厚度。

开挖前的超挖注浆，衬砌后的回填注浆，都必须认真完成，以防地层沉降，影响工程质量。

## 质量保证措施

工程一次验收合格率达到100％，优级品率达到85％以上。

技术人员认真学习图纸，开工前组织图纸会审，并做好图纸会审记录。

严格参照“市政工程施工技术规程和市政工程施工手册”进行施工，落实各关键部位的施工方案，确保及时指导施工的作用。

坚持按工序部位进行图文并茂、措施可行的书面技术交底，认真履行签收手续，落实到操作层，真正发挥出指导施工的作用。

认真落实五检、复检制度，明确质量岗位责任制。

根据（94）京建质字第315号文件规定，对原材料、半成品、成品实行凭出厂合格证进场的制度，并按要求进行复试。

根据进场原材料、半成品及成品的外观检测结果和复试报告，进行严格的标识，只有合格标识的原材料，半成品及成品能进入工序施工。

严格按照《市政工程质量检验与评定标准》和（94）京建字第315号文件及时进行施工试验，并以试验结果作为指导下一步施工的依据。

混凝土试配、取样、养护和试验工作严格按照《混凝土强度检验评定标准》GBJ107－87的规定进行，混凝土抗压强度必须符合规定，混凝土抗渗标号应符合设计要求。

测量、质控、试验、施工等技术人员持证上岗，上岗证复印件在有关部门备案。

加强现场计量管理工作，凡使用于施工量测、施工试验和功能试验的计量器具均应通过周期检定，并在明显处用合格准用的绿色标加以标明，现场设兼职计量员检查使用保养情况，保证计量器具的灵敏准确。

设计变更、洽商的签发作到及时到位，以横向到边纵向到底为原则，确保从计划、施工、预算、材料、技术、质控、测量、安全各部门及时知悉，从领导到操纵者及时知悉。严格控制混凝土配合比，现场搅拌站设专用黑板，标明配合比，各种原材料，逐车称重，确保配合比准确。

13、本工程实行监理制的工作，加强工序、分部、分项的自检，经自检不合格的工序一律及时返工和修复、经返工和修复不能达标的工序，坚决推倒重来。

14、由于电力隧道穿越影壁，施工中要随时进行地面下沉量观测，观测使用能满足精度要求的水准仪器及英钢尺。

15、根据开挖竖井情况，采用无砂混凝土管降水，无砂混凝土管长度为75cm，每隔20～30米设一暗井，开挖坡向自下而上，并于竖井最低点处设明排泵一台抽水，排入附近雨污水管道。

16、在每个竖井上要设送回抽风机进行空气输送及回抽，并要地施工过程中负责安全的人员要经常进入隧道，进行含氧量测定，根据挖掘长度及最低含氧量要求确定是否加设通风孔。

## 奖罚措施

施工人员必须提高质量意识，认真落实分公司的质量承包办法，实行优质优价，奖罚分明。

1.一次自检合格率达不到70%，质量人员不给签字验收，不给计价，并做返工处理。

2.工序完成一次合格率在85-90%以上者，奖励100-200元。

3.凡发生隐患，在规定时间内不改正，继续进行施工者，罚50-500元，并对所施该项不予计价。

## 安全措施

1.在施工工地内，工作人员严禁吸烟，不得使用明火，必须使用明火时，须经过技术人员及安全员同意后方可使用。

2.竖井四周围设护栏，挂上红灯等安全标志，各种机械，电闸箱，电缆电线旁挂上标牌，设立标志，严禁非工作人员靠近。施工现场设交通警示灯及护栏，并配合有关方面作好交通疏导工作。

3.各类司机必须忠于职守，不得任意让人代替。

4.上下交接班人员及车辆，注意过往车辆，注意行车和施工安全。

5.除按照上述规定及<<建筑安装工人安全操作规程>>严格执行外，还应根据本工程工艺的施工特点，特别注意以下几个方面：

(1)超前导管注浆及回填注浆必须严格按照设计规定进行，严禁敷衍行事，造成上层塌陷，形成重大事故。

(2)认真做好监控量测，及时做好分析和汇报，以便对施工方案及支护进行及时修改。

(3)土方开挖严格控制步长，不得超长，要指定专人观察上层变化，发现危险及时处理或撤离到安全区域。

(4)施工中定期检查电源线路和设备的电部件，确定用电安全，洞内照明，且能使用36V低压灯。

(5)喷射机、水箱、风包、注浆缸待应进行密封性能和耐压试验，合格后方可使用，喷射混凝土施工作业中，要注意经常检查出料弯头，输料管，注浆管和管路接头等有无磨薄击穿或松脱现象，发现问题及时处理。

(6)全部机械要设专人管理，修理机械故障时，必须使设备断电停风，向施工设备送电，送风前应通知有关人员。

(7)喷射作业中处理堵管时，应将输料管顺直，必须紧接喷头，疏通管路的工作风压不得超过0.4Mpa。

(8)注浆管压浆时，注意缸内保持一定数量的砂浆，以防缸体放空，砂浆喷出伤人。

(9)非操作人员不得进入正进行施工的作业区，施工中喷头和注浆管前方严禁站人。

(10)施工操作人员的皮肤应避免与速凝剂等直接接触。

(11)喷射手工作时，宜采用防尘口罩、防尘帽、防尘毛巾、长筒乳胶手套和专用工作服等防护用品。

## 主要施工机械计划表

| 序 号 | 机 械 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电葫芦 | 台 | 3 | 3T H=30M |
| 2 | 电焊机 | 台 | 12 |  |
| 3 | 搅拌机 | 台 | 3 | 强制350 |
| 4 | 空压机 | 台 | 3 | 12立方米 |
| 5 | 喷射机 | 台 | 6 | 2P-IV |
| 6 | 压浆机 | 台 | 3 |  |
| 7 | 潜水泵 | 台 | 4 |  |

## 主要工程材料用料表

设备材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 800电力专用 | 套 | 3 | TG-42-1 |
| 2 | 螺栓 螺母 | M20×60 GB18×66 AM20GB45-60 | 套 |  | 隧道 |
| 3 | 螺栓 螺母 | 20*55;GB5-76M20GB41-76 | 套 | 750 | 竖井 |

主要工程材料用量表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | φ20 |  | 吨 |  |
| 2 | 钢筋 | φ18 |  | 吨 |  |
| 3 | 钢筋 | φ12 |  | 吨 |  |
| 4 | 钢筋 | φ6 |  | 吨 |  |
| 5 | 钢板 | δ=10 |  | 吨 |  |
| 6 | 角钢 | 75*75*10 |  | 吨 |  |
| 7 | 钢管 | φ32*3.25 |  | 吨 |  |
| 8 | 水泥 | 425# |  | 吨 |  |
| 9 | 豆石 | 0.15-1.5 |  | 吨 |  |
| 10 | 水洗砂 | 中粗 |  | 吨 |  |
| 11 | 速凝剂 | 湖南产 |  | 吨 |  |
| 12 | 防水剂 |  |  | 吨 |  |
| 13 | 水玻璃 | 50BT |  | 吨 |  |
| 14 | 聚苯板 | δ=30 |  | 平方米 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

## 雨季施工措施

本工程正值雨季，特制定如下措施：

1、建立健全组织机构：

防汛组长：

付组长：组员：

准备必要的防汛物资，如：水泵、草袋等。

竖井四周培土，高于周围地面，以防止竖井区域内的地面雨水流入竖井。

## 消防措施

建立健全消防安全制度，工地设专职消防人员一名，配齐消防器材设明显地方，消防器材不得随意动用。材料堆放整齐，符合消防安全规定，材料场要有灭火水源，易燃物分开堆放，氧气、乙炔分开存放。

施工现场电气焊要办理用火证，易燃物要远离电气焊，施工隧道内严禁烟火，并配齐消防器材以备用。

## 节约措施

本工程降低成本的主要环节是合理安排各施工工序，减少机械台班，精心施工，避免返工浪费材料。为搞好节约特定以下措施：

1.建立节约奖罚制度，对合理化建议按经济效益的0.5-5%奖励给个人或班组，对节约机械台班的施工班组按经济效益的10-20%奖励给班组，对节约材料的按1-10%奖励，对造成浪费的按经济效益的20-50%罚款;

2.精打细算，节约每一度电，每一桶水，工地及生活区严禁长明灯，长流水现象。

3.项目负责人及技术负责人应合理组织施工，避免窝工现象，各种机械台班利用要有计划，严禁随意增加机械台班和吨位，材料运输要有计划，工地施工材料应一次到位，减少二次倒运。

4.喷射混凝土应尽量减少回弹，回弹部分应及时回收，以便再利用;

5.各类用料，严格按照配合比施工，不得随意增大水泥等用量。

6.根据开挖情况，观测地层下沉，决定是否减少注浆钢管用料，以减少材料用料。

## 文明施工

1、文明施工是评价一个单位施工好坏的标准，工地建立文明施工领领导小组。

2、严禁酒后闹事和野蛮施工，在施工现场严禁大小便，尽量减少各种灰尘污染。

3、尽量减少夜间开空压机次数，以防扰民。

## 技术资料目标设计

本工程所需技术资料按315文件有关规定编写。

1.审批手续

(1)市政工程开工审批表

(2)市政建设工程许可证

(3)单位工程开工报告

2.设计变更洽商记录

(1)图纸会审记录

(2)各单项工程设计、变更洽商记录

(3)设计变更洽商记录

3.隐检记录

(1)超前管打设

(2)土方开挖

(3)拱架连接筋网片

(4)混凝土喷射

(5)回填注浆

(6)变形缝

(7)竖井

4.技术交底

(1)锚喷记录

(2)超前注浆记录

(3)回填注浆记录

(4)地表沉降记录

(5)拱顶下沉记录

(6)混凝土浇注记录

(7)沉降缝观测记录

(8)测量复核记录

5.预检记录

竖井圈梁支模预检记录

6.施工组织设计

(1)施工组织的审 批

(2)施工组织设计

7.竣工图

8.竣工验收单

9.工程质量竣工检验证书

10.质量评定表

由质量员做质量目标设计，并填写

(1)单位工程质量评定表

(2)分部工程质量评定表

(3)工序质量评定表

11.成品、半成品、原材料、质量证明及试验报告

(1)合格证

二级钢筋直径20.18.14.12

一级钢筋直径8.6

角钢75×75×10

钢板厚=10，=8

钢管=32S=3.25

水泥（普425#）

速凝剂AC-I<湖南产>

防水剂FS-I<永青牌>

水玻璃

粉煤灰

聚苯板

隧道拱架

焊条J502

(2)试验报告

水泥试验报告<普425#>

钢筋试验报告

二级钢筋直径20MnSi.18.14.12

一级钢筋直径8.6

砂子试验报告<中砂含混泥量小于2%>

石子试验报告

混凝土配合比申请单<C20>

混凝土试块强度统计评定记录

砂浆试块试压报告

混凝土测温记录