目 录 1、工程概况 1

1.1工程简介 1

1.2水电工程概况 1

1.2.1生活给水系统 1

1.2.2排水 1

1.2.3配电房。 1

1.2.4照明、动力系统 1

1.2.5照明灯具 1

1.2.6防雷 2

1.3主要工程量。 2

1.4工程特点. 4

a、施工技术、质量要求高比较复杂 4

2、编制的依据 4

3、施工准备 4

4、电气工程主要施工方法 6

4 .1配电箱、柜的安装 7

4.2电缆桥架及金属线槽的安装 8

4.3、管路敷设 9

4.4管内及金属线槽内配线工程 9

4.5电缆敷设的施工方法 10

4.6灯具安装 10

4.6.1、作业条件 10

4.6.2、施工工艺流程 10

4.6.3操作工艺要求 10

4.7开关、插座安装 11

4.7.1工艺流程。 11

开关、插座的施工工艺流程为 11

4.7.2、操作工艺。 11 4.7.3通电试运行。 12

4.8防雷工程 13

4.8.1接地体安装。 13

4.8.2、接地干线安装。 13

4.8.3、支架安装。 13

4.8.4、防雷引下线的敷设。 14

4.8.5、避雷网的安装。 14

4.8.6、避雷针的安装。 14

4.8.7注意事项。 14

5、给排水工程安装 14

5.1管道安装工艺流程 15

5.2管道安装工艺要求 15

5.3卫生洁具安装工程 16

5.3.1、作业条件 16

5.3.2、材质要求 16

5.3.3、工艺流程 17

5.3.3、操作工艺 17

6、质量要求. 19

6.1电气工程质量要求 19

6.2给水排水工程质量要求 19

7、安全要求. 19

8、产品防护措施 20

1、工程概况

1.1工程简介

本工程是崇左市××中心大楼

占地394亩办公大楼占地18000㎡建筑面积67000多㎡。

其中A区为9981㎡B区为13933 ㎡C区为14709 ㎡D区为13933 ㎡

E区为9981 ㎡F区为5351㎡。是崇左市的市委、市政府、市人大、市政协四

大领导班子的××活动中心、××办公场所。是崇左市的标志性建筑。

工程内容包括土建、水暖卫、安装、消防等工程。

本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。

1.2水电工程概况

1.2.1生活给水系统

本工程的水源为城市自来水水源经过水质处理后引入到B区底层的生活专

用水箱供变频调速变量恒压供水设备吸水由4台变频调速变量加压水泵联合

供给B区、D区、A区和E区生活用水其中有一条给水管直接进入C区顶层的

消防水池。生活给水管地面上采用镀锌钢管其中供热水管采用PP-R管材

生活给水管埋地采用孔网钢塑管采取电热熔管件连接。

1.2.2排水

室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式污水均经化粪

池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地

面上采用排水硬塑管UPVC管埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或

等于200的排水立管设防火套管及阻火圈。

管材接口 DE≤160的UPVC管采用粘接 DE≥200的塑料管采用橡胶圈接

口。

1.2.3配电房。

本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况

下高压母线1、2段独立分段运行若其中某段母线失电母联段路器自动合闸

每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器带IP20外壳。

1.2.4照明、动力系统

电源引自配电房出线配线方式为树干式和放射式。。

强、弱出线路在电气竖井内沿封闭式电缆敷设电气竖井以外的地方导线穿

扣压式金属管沿吊顶内、地板内、墙内暗敷设。

1.2.5照明灯具

本工程采用的主要灯具有应急灯、壁灯、吸顶灯、节能日光灯、筒灯、金

卤灯等。

1.2.6防雷

本防雷的等级为二类接闪器采用屋面网架大于0.5㎜2的金属架作接闪器

其它地方设避雷网格作为接闪器。引下线利用柱内主筋焊接连通。C区超过45

米的金属门窗、栏杆与防雷装置相连。所有金属穿线导管、桥架、配电箱等均可

靠接地接地电阻不大于1欧。

1.3主要工程量。

本水电工程的主要工程量见下表。

电气主要设备材料表。

序号 名称 型号及规格 单位 数量

1 高压配电柜 KYN44B-12 面 9

2 低压配电柜 GCL 面 25

3 直流柜 面 1

4 配电箱 XXM 个 25

5 应急灯 UBS-1×35W/ZW 套 49

6 壁灯 套 52

7 吸顶灯 SM×20e4×32W 套 182

8 节能日光灯 MCT5-2×35A 套 82

9 节能日光灯 MCT5-3×35B 套 1796

10 节能日光灯 MCT-3×14B 套 1226

11 节能日光灯 NCT-1×35A 套 626

12 筒灯 MCT5-D8202AF-2AF-2×26 套 544 13 金卤灯 35W 套 72

14 金卤灯 150W 套 24

15 金卤灯 70W 套 489

15 带开关、防水插座 K426/10US-T223DV 套 128

17 插座 K426/10US 个 2308

18 跷板开关 K33/1/2A 个 598

19 跷板开关 L32/1/2C 个 187

20 跷板开关 L31/1/2B 个 1024

21

给排水主要设备材料表。

序号 名称 型号及规格 单位 数量

1 普通钢塑管 de20 米 750

2 普通钢塑管 de25 米 250

3 普通钢塑管 de32 米 100

4 普通钢塑管 de40 米 200

5 普通钢塑管 de50 米 160

6 普通钢塑管 de63 米 90

7 普通钢塑管 de75 米 100

8 普通钢塑管 de90 米 40

9 普通钢塑管 de100 米 200

10 给水镀锌管 DN25 米 2500

11 给水镀锌管 DN32 米 5000

12 给水镀锌管 DN40 米 2500

13 给水镀锌管 DN50 米 2500

14 给水镀锌管 DN65 米 800

15 给水镀锌管 DN80 米 800

16 给水镀锌管 DN100 米 1800

17 给水镀锌管 DN125 米 2100

18 给水镀锌管 DN150 米 1200 19 给水PP-R管 DE20 米 350

20 感应式大便冲洗阀 DN20 个 279

21 感应式大便冲洗阀 DN15 个 186

22 挂式小便器 套 186

23 蹲式大便器 套 279

24 台式洗面盆 套 201

25 浴缸 套 49

26 坐式大便器 套 77

27 截止阀 DN15铜镀镍铬 个 21

28 截止阀 DN20铜镀镍铬 个 13

29 截止阀 DN25铜镀镍铬 个 16

30 截止阀 DN32铜镀镍铬 个 2

31 截止阀 DN40铜镀镍铬 个 40

32 喋阀 DN100 个 89

33 蝶阀 DN150 个 12

34 双壁波纹排水管 UPVC de110 个 400

35 双壁波纹排水管 UPVC de160 个 900

36 双壁波纹排水管 UPVC de200 个 950

37 双壁波纹排水管 UPVC de300 个 50

38 地漏 UPVC de50 个 265

39 地漏 UPVC de75 个 222

40 排水硬塑管 UPVC de50 米 600

41 排水硬塑管 UPVC de75 米 920

42 排水硬塑管 UPVC de110 米 1800

43 排水硬塑管 UPVC de160 米 350

1.4工程特点.

a、施工技术、质量要求高比较复杂

本工程不仅规模大而且内部设施完备技术先进装修水准高特别是电

气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。 b、工程施工配合面广、量大、时间紧。

本工程施工面积大强电系统几乎全部采用钢管配线在楼地面墙体及吊顶

天棚内敷设大量的预埋工作必须配合土建主体施工。

2、编制的依据

本方案的编制依据是

a、施工组织设计

b、施工图纸

c、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002。

d、建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2002。。

e、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001。

3、施工准备

根据工程的进展情况组织劳动力进场。项目经理部组织好施工人员熟悉施工

图纸和国家有关施工规范准备好有关国家标准图集认真做好图纸会审工作。

水卫、电气施工员应分别编制好施工方案并在施工前对参加施工的工人班组进

行详细的施工技术交底对于一些关健的施工工艺施工员应先组织好操作示范

的观摩然后再按工艺要求严格施工。

落实好工地的临时设施如工地办公室、材料仓库和工具房等临时用房必须

在开工前准备完备。

材料机具员根据施工员提供的材料机具计划和施工进度计划及时做好材料

机具的采购供应工作。。

主要施工机具、设备需用计划

序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注

1 直流电焊机 AX4300型 台 1

2 交流电焊机 BX6300型 台 1

3 交流电焊机 BX6500型 台 1

4 手提砂轮机 S3S150 台 4

5 手提砂轮机 SISI200 台 2

6 冲击电钻 561型 把 5

7 冲击电钻 568型 把 4 8 手枪电钻 J126Φ10 把 5

9 手动葫芦 1t 台 1

10 手动葫芦 5t 台 1

11 切割机 J3-B-350 台 2

12 卷扬机 5t 台 2

13 电动试压泵 台 2

14 手动试压泵 台 1

15 台式焊接机 20125mm 台 2 用于PP-R给水管导线连接

16 电子焊接机 20-110mm 台 2

17 机械压接钳 套 6

18 砂轮切割机 台 5

主要施工及测量器具

序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 水平仪 台 1 管道标高控制

2 接地电阻仪 ZC8 只 1 测接地电阻

3 兆欧表 ZC3500V 只 1 绝缘测试

4 兆欧表 ZC31000V 只 1 绝缘测试

5 灌水试验装置 Φ75Φ160等 套 2

6 万用表 块 2

7 压力表 01.6MPa 块 2

8 钳型电流表 0300A0500A 块 1

劳动力需用计划一览表

序号 工种名称 单位 使用数量 总工日 备 注

1 管道工 个 16

2 电工 个 16

3 油漆工 个 4

4 焊工 个 3

5 设备维修工 个 1

6 辅助工 个 16 4、电气工程主要施工方法

根据本次招标书确定之范围以及本工程的施工特点电气按以下工序组织施

工预留、预埋期→安装施工期→调整试验期

电气施工工艺流程为

4 .1配电箱、柜的安装

a、本工程配电箱包括明箱和暗箱根据设计要求加工定货。暗箱装配电箱

根据预留洞尺寸找好标高、水平、竖直并将箱体用砂浆填实周边明装箱量

好尺寸用膨胀螺栓固定不破坏箱面油漆水平端正不歪斜。

b、配电箱安装工艺

配电箱的安装的施工工艺见下图。

c、配电柜安装工艺

配电柜安装的施工工艺见下图。

d、配电箱、柜进场时设备应有铭牌并注明厂家名称附备件齐全设

备开簟检查应由监理、供货方共同进行并做好检查记录。

e、配电箱安装要求

配电箱的底部距离地面应符合设计要求和规范要求。

导线剥削处不应损伤线芯导线压头应牢固可靠如多股导线与端子排连接

时应加装压线端子然后一起涮锡再压接在端子排上。如与压线孔连接时

应把多股导线涮压锡后穿用顶丝压接注意不得剪断导线股数。

导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺金属面板应装设绝缘保护套。

配电箱内盘面闸具位置应与支线相对应其下面应装设卡片框架标明回路

名称。

配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等当处于断路状态时刀片可动

部分均不应带电。

配电箱上的电具、仪表应牢固平正整洁间距均匀铜端子无松动启闭灵

活零部件齐全。

f、基础型钢安装时应将型钢调直然后按图纸要求加工基础型钢架并

刷好防锈漆按图示位置架设在预留铁件上用水平尺找平找正用电焊固定

将接地扁钢与基础型钢两端焊牢焊接长度为扁钢宽度的2倍。 g、配电柜安装按图纸布置稳放就位后先找正两端再在柜高2/3处绷小线

找正采用0.5mm铁片调整最后用M12镀锌螺栓固定。柜体与柜体柜体与

挡板均用镀锌螺栓连接每台柜应单独与接地干线连接。

4.2电缆桥架及金属线槽的安装

a工艺流程

b、桥架及线槽由厂家按要求加工好后按照规定时间进场并经现场专业

技术员会同监理检验合格后方可使用。

c、作业条件桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工程完成后即可进

行。吊顶内桥架安装应在吊顶安装之前进行。

d、桥架安装后应进行接地电阻测试。

4.3、管路敷设

a、首先要求在配合结构预埋中施工人员必须认真熟悉图纸严格按设计

要求的管线规格、型号及敷设方式进行施工。

b、根据设计图纸要求配合土建作好各楼层的暗管敷设。

c、关于管路的连接、防腐、弯曲半径、弯扁度、跨接地线、保护层、固定

盒位置、标高、管口处理等要求详见技术交底。在施工过程中应认真加强看护

保证管路畅通及时做好自检、互检、隐检工作并及时报验监理保证施工符

合实际和规范要求。

d、吊顶内管路的敷设吊顶内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊

架固定在楼板上具体做法按照《建筑电气通用图集》操作。

施工工艺流程

e、暗敷于楼、地板内及墙、柱、梁内的钢管、接线盒、灯头盒探测器盒

应配合土建主体施工进度组织埋设。埋设时应注意在接线盒和无盒的管口处塞上

废纸或木塞防止水泥浆进入堵塞管道。钢管应敷设到位不得在中途或末端转

接塑料管。暗敷钢管的连接采用套管焊接套管的长度为连接管外径的1.53

倍连接管的对口处应在套管的中心焊口应焊接牢固并应及时上好防锈漆。

f、暗敷的阻燃塑料管的连接采用套管连接。由于阻燃塑料管容易被压损或

折裂在施工时必须采取有效的保护措施。特别是在土建浇注混凝土时电工人员务

必到场跟班监护。 4.4管内及金属线槽内配线工程

作业条件管内及金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建结构

施工完毕后进行。在穿线前应将管内及线槽内积水和杂物清理干净。

管内穿线的工作一般在土建内墙装修工程即将结束前进行。穿线前先检查清

除管内的杂物穿线时要做好防止损伤导线绝缘层的措施。穿多根单芯导线时

采用绝缘层不同颜色的导线具体规定为相线采用黄、绿、红三种颜色分别区

分零线为淡蓝色保护零线为黄绿双色线以便于日后的接线清楚无误。穿线

管内不允许留有导线接头。施工中应采取不同颜色的导线严格区分PE线和工作

零线PE线应采用黄绿双色线在任何情况下不准使用黄绿双色线作负荷线。

线路在试电前进行绝缘电阻测试选用500V0500MΩ的兆欧表测量普通

铜芯线线间绝缘电阻以不小于0.5MΩ为合格电力电缆绝缘电阻以不小于10 MΩ

为合格。

4.5电缆敷设的施工方法

a、作业条件变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱、柜安装完毕

电缆桥安装完毕且检验合格电缆检测合格后即可进行电缆敷设工作。

b、根据设计图的要求选择电缆。施工前对电缆进行详细检查并做绝缘摇

篮测用1KV摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

c、电缆敷设前应事先指导电缆排列图画出来防止电缆交叉拐弯处以

最大截面电缆允许半径为准同等级电压的电缆支架敷设时水平净距离不得小于

35㎜标志牌应注明电缆编号、规格化、型号及电压等级沿支架桥架敷设电

缆在其两端拐弯处交叉处挂标志牌。

d、本工程的电缆既有沿桥架敷设的也有穿保护钢管在电气井内明设的

电缆的排列和敷设要求应在技术交底作详细的交底。

4.6灯具安装

4.6.1、作业条件

灯具的型号、规格、质量符合要求土建基本完成后进行。

4.6.2、施工工艺流程

4.6.3操作工艺要求

a、灯具安装前应对灯具进行外观检查完好无损的灯具方可使用。根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求灯内配线是否符合设计及工艺标准

检查标志灯的指导示方向是否正确应急灯是否可靠灵敏3㎏以上的灯具须埋

吊钩或螺栓预埋件必须牢固可靠。走廊的吊灯低于2.4m处灯具金属外壳应

做良好接地处理。灯具安装牢固、端正位置正确。

b、灯座平座式安装将从塑料台出线甩出的相线与灯座中心接线柱触

点把零线接到灯座螺口接线柱触点上然后将灯座与塑料台用螺丝固定好。应

注意在连线时防止螺口中心触点固定螺丝松动以免发生短路故障。

c、壁灯安装用接线盒安装壁灯时首先根据灯具的外型选择全盘的塑料

台把灯具摆放在上面四周留出的余量要对称然后用电钻在木台上开出线孔

和安装孔在灯具的底板上开安装孔将灯具的灯头线从木台的出线孔中甩出

在接线盒式内接头并包扎严密将接头塞入盒式内之后把塑料台对正接线盒

紧贴封面用螺丝将塑料台直接固定在盒子耳朵上调整塑料台使其平整不歪斜

最后配好灯泡、灯伞或灯罩。

d、组合链式荧光灯安装在建筑物顶棚上安装塑料台将吊盒或法兰固定

在塑料台中心。安装时将灯具导线与吊线盒或法兰盘内甩出的电源线进行连接

当在法兰盘内连接时用粘塑料胶带分层包扎紧密理顺接头扣于法兰盘的中心

内并固定法兰盘将灯具的反光板用螺丝固定在灯箱上调整好灯角最后将灯

管装上即可。

e、荧光吸顶灯安装根据预埋灯盒的位置确定出荧光灯的安装位置按

灯位盒安装孔的位置将荧光灯贴紧建筑物表面荧光灯的灯箱应完全遮盖灯头

盒在灯箱的底板上用电钻打安装孔并在灯箱对着灯位盒的同时打进线孔。安

装时在进线孔处套上软塑料管保护导线将电源线引入灯箱内并将灯箱调整

顺直。灯箱固定后将电源线压入灯箱的端子板上把灯具的反光板固定在灯箱

上最后安装荧光管。

f、嵌入式灯具安装

嵌入式灯具镶嵌在顶棚中嵌入筒灯一般安装在吊顶的罩面板上。嵌入式灯

具应采用曲线锯挖孔灯具与吊顶板面保持一致。其它小型灯具可安装在龙骨上

大型嵌入式灯具安装时则应采用混凝土板中伸出支承铁架、铁件相连接的方法。

顶棚开孔灯具安装前应熟悉灯具样本了解灯具的形式及连接构造以便确定埋件位置和开口位置的大小大的吸顶灯可在龙骨上需要加强部位增加附加

龙骨。

灯具安装吊顶安装后根据灯具的安装位置进行弹线确定灯具支架固定

点位置。

4.7开关、插座安装

4.7.1工艺流程。

开关、插座的施工工艺流程为

4.7.2、操作工艺。

4.7.2.1清理

将盒内残存的灰块剔除同时将其它杂物一起清出盒外再用湿布将盒内灰

尘擦干净。

4.7.2.2接线

a、开关接线的规定电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时应将

盒式内导线理顺依次接线后将盒内导线盘成圆圈放置于开关盒式内。

b、插座接线的规定○1单相两孔插座的右极接相线左极接零线。○2单

相三孔或三相四孔的接地或接零线均应在上方如下图。

c、接线先将盒内甩出的导线留出维修长度1015㎝削去绝缘皮注

意不要碰伤线芯如开关插座为接线柱将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座

对应的接线柱上然后旋紧压头。如开关为插接端子将线芯折回头插入圆孔接

线端子内再用顶丝将其压紧注意线芯不得外露。

4.7.2.3安装

a、开关、插座规格、型号符合设计要求产品应有合格证所有开关的切

断位置一致电器灯具的相线应经开关控制单相插座应左零右火三孔或三相

插座接地保护均在上方翘板开关距地面1.4m距门口1520㎝开关不得放

在门后成排开关、插座高度应一致高低差不大于2㎜同一室内安装的插座

高低差不应大于5㎜。

b、安装在同一建筑物内的开关其中跷板开关的开、关方向一致且操作

灵活接触可靠。

c、插座安装的高度应符合设计规定。落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。 d、暗装的开关、插座应将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好

将开关或插座推入盒式内对正盒眼用螺丝固定。固定时要使面板端正并与

封面能平齐。面板安装孔上有装饰帽的一定要装好。

e、明装的开关、插座应先将从盒内甩出的导线由塑料台的出线孔穿出

再将塑料台紧贴于封面固定。塑料台固定后将甩出的相线、地线按各自的位置

从开关、插座的线孔中穿出按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑

料台上对中找正用木螺丝固定。最后把开关、插座的盖板上好。

4.7.3通电试运行。

开关、插座安装完毕送电试运行再按系统单元按户摇测一次线路的绝缘电

阻并做好记录。

各支线的绝缘电阻摇测合格后通电试运行通电后仔细检查和巡视检查漏

电开关是否掉闸插座接线是否正确面板是否水平是否被污染等。检查插座

时最好用验电器检查时逐个检查如有问题断电后及时进行修复并做好记

录。

4.8防雷工程

4.8.1接地体安装。

a、利用桩基及承台钢筋做接地体按设计图尺寸位置找好桩基组数位置

把每组桩基四角钢筋搭接封焊再与柱主筋不少于2根焊好并在室外地面

以下将主筋焊接预埋接地连接板清除药皮并将两根主筋用色漆做好标志

便于引出检查。

b、接地体的核验

接地体安装完毕后应及时请有关部门进行隐检核验接地体材质、位置、

焊接质量等均应符合施工质量验收规范的要求然后方可回填土或浇筑混凝土最后

应摇测接地电阻并记录。

c、接地体安装的有关规定

接地体顶面埋设深度符合设计要求。当无要求时不应小于0.6m。角钢及

接地体应垂直配置。除接地体外接地体引出线的垂直部分和接地体装置焊接部

位应进行防腐处理在作防腐处理前表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

垂直接地体的间距不应小于其长度的35倍。水平接地体的间距应符合设计规定。

除环形接地体外接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入口

或人行道也应大于3m如小于3m时应采用均压带的方法或在接地装置上面

敷设5090㎜厚度的沥青层其宽度应超过接地装置2m。

接地体敷设完毕基础回填土内不得夹有石块和建筑垃圾等。

接地装置应按设计要求设置断接卡。

4.8.2、接地干线安装。

a、 室外接地干线的敷设

首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯并安装断接卡子及接地端子。

敷设前按设计要求的尺寸位置先开挖沟槽然后将扁钢侧放埋入。回填土应

压实接地干线未端露出地面不应超过0.5m ,以便接引地线。

b、接地干线安装的有关规定

接地干线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其它坚固的保护套有

化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。在跨越建筑物变形缝处应设补偿器补偿

器可用接地线本身弯成弧状代替。

接地干线应设有测量接地电阻而预备的断接卡子。

4.8.3、支架安装。

应尽量能随结构施工预埋支架或铁件。

根据设计要求进行弹线及分档定位。

用手锤、錾子进行剔洞洞口听大小应里外一致。

首先埋设一条直线上的两端支架然后用铅线位直线埋设其它支架。在埋设

前应先把洞内用水湿润。

如用混凝土支座应分档摆好先在两端支架间位直线然后将其它支架用砂浆找

平、找直。

如果女儿墙预留有预埋铁件可将支架直接焊接在铁件上。

4.8.4、防雷引下线的敷设。

首先将所需的扁钢进行调直。将调直的引下线运到安装地点按设计要求随

建筑物引上、挂好及时将引下线的下端与接地体焊接或与断接卡连接随着

建筑物的逐步增高将引下线敷设于建筑物内屋顶并出屋面一定长度以备与避雷网连接。如需接头则应进行焊接。焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆最后请有关

人员进行隐检验收做好记录。

利用主筋作引下线时按设计要求找出全部主筋位置用油漆做好记录距

室外地面0.5m处焊接断接卡子随钢筋逐层串联焊接至顶层并焊出层面一定

长度的引下线镀锌扁钢以便与避雷网连接。每层引下点焊接后隐蔽之前均

应请有关人员进行隐检同时应填写隐检记录。

4.8.5、避雷网的安装。

避雷网安装前应进行调直。

安装时将避雷线用大绳子提到房屋的顶部调直、敷设、卡固、焊接成一体

同引下线焊接。焊接的药皮应敲干净进行局部调直后刷防锈漆与银粉。

4.8.6、避雷针的安装。

避雷针安装前先将支座钢板的底板固定在预埋地脚螺栓上焊上一块肋板

再将避雷针立起、找直、找正后进行点焊然后加以校正焊上其它三块肋板。

最后将引下线焊接在底板上清除药皮刷防锈漆及银粉。

4.8.7注意事项。

应检查接地装置各电气接地抽头的施工情况是否与原设计相符并与建设单

位的代表一起检测接地电阻测量接地电阻前须连续天晴三天如测得的接地电

阻值大于1Ω应会同设计人员采取补救措施减小接地电阻直到接地电阻值满

足要求为止。

5、给排水工程安装

在基础和主体施工阶段除配合土建预埋预留外必须做好安装前的准备工

作如熟悉施工图、技术交底、备料、管道支架加工、管件加工、管道除锈、刷

油防腐等工作。当土建主体施工达到一定程度并具备安装条件时即可进行管道

安装。管道安装一般按自下而上、分层安装的原则进行。本工程计划从基础开始

给水横干管的安装。

5.1管道安装工艺流程

a、给水管道安装工艺流程

b、排水管道安装工艺流程

5.2管道安装工艺要求 a、各种管材、管件、阀门、设备及组件必须符合设计要求和具备产品合格

证。消防系统的设备材料必须具备国家消防主管部门颁发的生产、销售许可证和

产品合格证。

b、预制加工时按设计图纸画出管道的分路、管径、预留管口和阀门位置

等施工草图在现场安装的结构位置上做好标记按标记分段量出实际安装的准

确尺寸记录在施工草图上然后按草图测得的尺寸预制加工。

c、干管安装时一般从总进水口开始操作。总进水口端头需加装好临时堵

板以备试压用。对大口径的管道则用法兰连接。管道安装前要清扫管膛安装

时要找直找平要复核甩口位置、方向和变径是否正确。对于暂留的管口要加装

临时堵头。

d、立管安装时先从上至下统一吊线均匀固定好管卡再将预制好的立

管按编号分层排列由下到上按顺序安装并复核预留甩口的高度、方向是否正

确如为钢管时外露丝扣、焊缝和镀锌层破损处要刷好防锈漆。支管甩口要加

装临时堵头。立管上阀门安装朝向要合理要便于操作和维修安装时要用线

坠吊直找平。

e、支管安装时将预制好的支管从主管甩口处依次逐段进行安装。如有阀

门应将阀门盖卸下再安装。在有阀处需加装活接头以便日后维修。要核定不同

卫生洁具的吸水预留口高度和位置找平找正后埋好支管管卡安装好支管并

上好临时堵头。

f、排水管道预制时需根据设计图纸要求并结合现场情况量好管道尺寸。

塑料排水管施工时管道断口的毛刺要用刮刀清除平滑承插口和插管的连接部

位要将水份和灰尘擦拭干净。要用毛刷涂抹粘结剂。插入粘结时需将插口稍作转

动。以利粘结剂分布均匀。约30秒至一分钟粘牢后应及时将溢出的粘结剂清除

干净。多口粘连时应注意预留口方向。

g、室内排水管及雨水管采用塑料管胶粘剂连接各卫生间的排水横支管

采用集中或在现场预制组装接口胶粘完毕应根据胶粘剂的性能和气候条件静

置至接口固化后方能吊装就位。伸至楼板上的与卫生设备相连接的承插口应临时

用泡沫塑料或水泥袋纸堵好以防施工时杂物落入管腔堵塞管道。

h、塑料排水管每隔四米应设一个伸缩节。 i、塑料排水管堵塞时不得使用带有锐边尖口的机具清捅。

j、本工程生活给水管道的试压要求为由市政管网直接供水的给水管试

验压力要求为0.6Mpa压降以10分钟内不超过0.05Mpa为合格消防给水管道

试压要求为1.6Mpa压降以10分钟内不超过0.05Mpa、管道各部位不渗不漏为

合格。试压时应在管道系统的最高点设置自动排气装置并在最高点和最低点

各安装一个压力表。试压合格后应及时办理验收手续。

k、卫生洁具安装前应核对卫生洁具的型号、规格是否符合设计要求是

否具备产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型端正表面光滑、美观、无裂纹

边缘平滑色调一致。

l、所有伸出屋面的管道均应装设套管并应配合土建做好防水工作以

防屋面渗漏。

5.3卫生洁具安装工程

5.3.1、作业条件

与卫生洁具连接的给水管道单项试压已经完成与卫生洁具连接的排水管道

灌水试验已完成并已办理预检、试验、隐检手续。

需要安装卫生洁具的房间室内装修已基本完成。

浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层闭水试验合格后配合土建施工浴

盆稳装完成后应自检验收合格办理中间验收手续后交土建进行下道工序。

5.3.2、材质要求

卫生洁具在进入施工现场和安装前按设计要求核验规格、型号和质量符合

要求方可使用。

卫生洁具应具有出厂合格证高级卫生洁具应有安装使用说明书。

卫生洁具的配件应能与所使用的卫生洁具配套使用并有产品合格证。

卫生洁具及配件的进场验收卫生洁具的进货一般以一次性成批、齐全最好

能保证卫生洁具的质量外观彩色的一致一次性进货检验工作量大抽检10%

如发现不合格产品则逐个检验按层或按段的批量进货应防止质量与外观彩色

的不一致。

卫生洁具在检验和搬运过程中要小心轻放防止磕碰检验完的产品应重

新进行包装分类、分型号规格单独码放应选好地点应防止上部有重物砸下周围应有围护。

5.3.3、工艺流程

5.3.3、操作工艺

5.3.3.1安装准备

根据施工图纸统计出各种洁具所需要加工的支托架数量卫生洁具实样和

标准图集画出各种支架的详细草图然后根据草图放样制作支架加工好的支架

样品应进行卫生洁具的试装没问题后在钢板上用样品支架制作模具成批进行加

工。

根据卫生洁具配件的实际尺寸加工制作死板手叉板手这些专用工具的制作

使用是为了保证铜质件、镀铬件、塑料件表面不会因安装过程中出现咬伤、划痕

影响美观。另外专用工具使用方便。

人员安排根据工艺流程实行流水作业或分段、分层分成若干小组按工

艺流程顺序安装。

5.3.3.2、卫生洁具和配件检验

卫生洁具及配件在进入施工现场虽然已经过进行检验但是在保管和搬运过

程中也会千万意外的损伤所以卫生洁具安装前应100%进行检验应按设

计要求核验规格、型号和质量符合要求方可使用。

5.3.3.3卫生洁具及配件预装

将卫生洁具清理干净并对卫生洁具部分配件进行集中预装。家具盆、洗手盆

下水口预装大、小便器的预装高低水箱配件的预装浴盆下水配件的预装。

5.3.3.4洗脸盆的安装

a、脸盆支架的安装支架安装应能满足脸盆的安装高度设计无要求时自

地面至器具上边缘800㎜支架在墙上孔洞位置的确定脸盆甩口中心垂直于墙

面划出垂直线。

支架的固定方式一般采用膨胀螺栓。

b、安装前应对脸盆及配件进行检验主要进行外观检查有无损伤盆是否

周正下水口的圆度塑料配件的圆度和硬度等然后将脸盆清洗干净。

c、脸盆配件预装预装部分包括冷水、热水嘴安装、上下水口的安装。

脸盆水嘴的安装应注意冷热水嘴的方向位置应为左热右冷成套的冷热水嘴一般都有成品橡胶垫如果没有橡胶垫应自制橡胶垫和在水嘴的根部垫油灰

将橡胶垫垫好把水嘴插入脸盆的给水孔眼下面套上橡胶圈垫加上镀锌垫圈

带上锁母用自制的死板手将锁母紧至松紧适度。

d、脸盆的安装

先清理下水甩口周边卫生检查甩口封情况将堵头去掉用手电检查甩口

管内是否有异物必要时进行通水检查是否通畅自检支架安装位置如果没有

问题将脸盆放在支架上测量脸盆的安装高度和水平如有误差可以进行微量的调

整直到符合质量标准为止。将支架的弯钩勾紧脸盆使脸盆背面与墙贴紧如

果脸盆支架接触不紧密可用铅皮垫一下重新检查脸盆的水平度和标高直到符

合质量为止。这时可以安装存水弯塑料存水弯可以在丝扣上抹上少量油灰缠

上麻丝。

稳装后的脸盆再进行给水连接管的安装在给水支架上安装八字门用短管

或连接软管与冷热水嘴连接接通水源后或用临时水进行脸盆的通水满水试

验。

5.3.3.5浴盆及地漏安装

a、浴盆安装

先安装浴盆下水口将浴盆下水口外擦干净将下水口带上胶垫抹上油灰

插入下水口内将排水弯头抹上铅油少许麻丝加上垫片及橡胶垫将弯头拧

紧最后用自制的叉板手卡住排水口十字筋上至松紧合适为止。

将浴盆稳于砖台上找平找正浴盆与砖缝隙处用13水泥砂浆填充抹平

将三通下短管插入排水甩口内缠油麻最后用密封膏封闭。清理盆底卫生办

理中间验收手续交与土建贴瓷砖。

b、地漏安装

地漏安装应平正无渗漏地漏应安装在地面最低处其篦子顶面应低于设

置处地面5㎜。防腐宜采用沥青漆二遍。

地漏水封深度不得小于50㎜扣碗安装位置正确铁篦子做防腐并开启

灵活。

5.3.3.6小便器安装

小便器的安装要求排水管的甩口距墙和间距一定要准确否则影响小便器的安装质量。

安装时应对准排水甩口管中心线或根据返水管插入排水口后存水弯中心画

一条垂直线然后根据小便器上沿安装高度画一条水平线将小便斗上下对准垂

直线上沿对准水平线画打孔眼使用镀锌直径6㎜膨胀螺栓可以先把螺栓

进行内胀然后才挂小便斗螺栓上应套胶垫拧至松紧适中将小便器与墙面

的缝隙用白水泥浆勾缝、抹光。

6、质量要求.

6.1电气工程质量要求

电气工程的质量应符合《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

GB50303-2002的要求。

6.2给水排水工程质量要求

给水排水安装工程的质量要求应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收

规范》GB50242-2002的规定。

7、安全要求.

抓好现场施工人员的安全教育制定施工安全措施搞好现场文明施工安全

生产的宣传工作。

定期进行安全生产检查发现问题应及时进行整改。

进入施工现场必须戴好安全帽不准穿拖鞋、高跟鞋和赤脚上班。

交叉作业和高空作业时要注意安全高空作业要系好安全带。施工现场必须

做好防物体打击和防高空坠落的措施。

各工种的工长必须对施工人员进行书面的安全技术交底。

人字梯底部要拉牢单边梯与地面的夹角以60°70°为宜梯子下端应有防

滑措施。

施工现场所有用电设备应实行“一机一闸”制并应在设备负荷线的首端处设

置漏电保护装置非电工不得乱接电气设备。

电源停送电应按《电业安全工作规程》的要求进行操作。停电检修时应悬挂

标示牌在无人值班的场所还应派专人监护。

电焊机两头的接线端子处要有防护罩。进行焊接业务时作业场所应清除一

切易燃、易爆物品防止防生火灾和爆炸事故。 在管井内作业时应在各层的井口悬挂标示牌。无人作业的管井应将井口封

闭以防发生人员坠落。

在自然光线不足的作业点或夜间作业时应设置足够的照明设备特殊场所

应按规定使用安全电压的照明。

设备吊装前应仔细检查起重机具、钢丝绳的完好情况。吊装设备时要正

确选择吊点防止损坏设备。设备在起吊前应试吊将设备吊至距地面200mm

左右检查机械、索具受力情况确认正常后方可正式吊装起吊重物下严禁站

人。

不准在设备运行时进行擦洗和检修严禁将头、手伸入机械行程范围内。

搞好消防和保卫工作落实好防火及防盗措施。

8、产品防护措施

预留预埋管件应作好标记牢固地固定于基础上

混凝土浇捣过程中振动棒不能接触预埋件避免其产生位移

穿线管、线盒保护同预埋件

开关、线槽、灯具安装后应采用封闭模封闭罩进行保护。

水电安装施工方案

一、 概况

本工程位于玉林地区由南兴房地产开发公司开发分A区和B区两

部分其中A区为1号楼~6号楼、12号楼及及西区车库B区为7号楼~11

号楼、幼儿园、会所、商场及东区车库本方案只编制A区安装工程。

1号楼13+1F/-1F、2号楼16+1F/-1F、3号楼28F/-1F、4号楼26F/-1F、5号

楼18F/-1F、6号楼18F/-1F、12号楼17F西区车库为-2F。各栋楼安装工程

包括给排水、电气及空调与通风安装三部分。其中给排水安装包括给水管道、

污水管道、雨水管道及空调凝结水管道电气部分分强电、弱电及消防联动

控制系统其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工通风与

空调安装工程分风冷多联机空调系统、防排烟系统。

二、 安装工程的主要特点

工作量大该安装工程主要包括有通风管道的制安、给排水管道的安装、电气安装及设备安装等四方面的内容系统大且有比较复杂功能比较

齐全安装工程的工作量比较大。

施工配合多该工程由多家施工单位同时施工安装工程在施工中必

须与弱电安装、消防安装、室内装饰单位等多家施工队伍密切配合以确保

工程施工进度和质量符合合同规定的要求。

综上所述只有掌握本安装的自身特点才能在安装过程中做到有的

放矢才能把施工质量和施工进度时刻把握好达到合同要求的质量目标和

施工进度目标。

第三节施工前期准备

安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准

备、材料准备、机具准备五大部分。为提高施工准备工作的质量加快施工

准备工作的进度必须加强建设单位、设计单位、监理单位及总包施工单位

四者之间的协调工作并要做到统一步调共同做好施工准备工作。

立健全施工准备工作责任制按计划将责任落实到有关部门甚至个人

同时明确各级技术负责人在施工准备工作中所负的责任各级技术负责人应

是各阶段施工准备工作的负责人负责审查施工准备工作计划和施工组织计

划督促检查各分项施工准备工作的实施及时总结经验和教训。

建立施工准备工作检查制度使施工准备工作有组织、有计划、有分

工地进行检查的目的在于督促和发现薄弱环节不断改进工作。由此可见

工程施工进度的快慢、施工质量的好坏都与施工准备工作有着直接联系

准备工作充分与否直接影响到施工工序的能否正常进行施工准备工作是

组织施工生产的重要因素。

一、技术准备

认真熟悉和审查施工图纸了解设计者的意图结合水、电、通风与

空调及相关的弱电施工图纸进行纵横比较和联系使水、电、通风专业相

结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方及时作好记录作为日后图

纸会审的内容并把会审记录作为资料保存好。

了解水、电及通风各专业图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置并结

合土建结构施工图纸核对总包单位已留孔洞的标高、坐标以保证安装工程的施工不受孔洞预留的影响。

编制施工图预算列出各分项工程的工作量并确定安装工程中各分

项工程用料、用工和机具使用情况并汇总成表以便为材料准备和劳动力

组织准备及机具准备提供可靠的理论依据。

编制安装工程施工技术方案确定采取的技术措施保证施工技术既

合理先进又能提高施工进度缩短工期。编写详细的安全和技术方面的交底

记录。交底内容应具体、明了且具有针对性以保证安装工程施工安全和施

工质量符合规范要求。

组织施工人员进行技术培训使职工对各项技术操作规程、规范做到

心中有数在安装时才能做到有的放矢确保工程施工质量符合规程、规范

的要求。

二、材料准备

根据施工进度计划的要求按材料名称、规格、使用时间、材料储备定

额和消耗定额进行汇总编制材料需要量计划为组织备料、确定仓库、堆

放场地所需面积和组织运输等提供依据。

根据材料计划单组织货源联系生产厂家确定加工、供应地点和

供应方式使材料的供应不影响工程的施工进度。

材料的供应由项目部依据工程的进度计划和实际的工程进度按实提

出采购申请计划经审批后由材料部进行采购。材料采购应在考核合格的供

应商内进行采购。材料供应商应提供相应产品合格证、消防流通领域证等有

效证件以防不合格产品进入现场。材料进场后及时向甲方代表和监理公

司进行报验并填写好《材料检验单》。

由业主单位定厂、定价的材料应提前一个月报监理公司和业主单位

进行审核以便尽早确定厂家和价格便于落实材料的采购。

由业主供应的设备提前一个月报监理理公司和业主单位进行审核

确保设备的型号、数量及各项技术参数符合设计要求同时对业主供应的设

备提出到货时间以便业主与供应商签订合同时落实供应计划。

三、 劳动力组织和准备

建立工程项目领导机构和组织建立精干的施工班组认真考虑各专业、各工种之间的合理搭配技术工与普通工的比例要满足合理的劳

动搭配。

根据各施工阶段中各分项工程的工程量并结合施工图预算中用工情

况合理安排各工种人员进场以提高劳动生产效率杜绝“窝工”现象的

发生保证安装工程施工进度。

对特殊工种要建立上岗制度特殊工种的施工人员必须持证上岗并

建立档案以确保用工质量。

四、 机具的准备

根据采用的施工方案安排施工进度确定施工机械的类型、数量的

进场时间并编制安装工程使用机具的需用量计划。

根据各施工阶段各专业使用机具的情况由项目施工技术员进行合理

调配使用以提高机具的使用效率。拟投入主要机具如下表所示。

拟投入的主要机械设备表

序号 机械设备名称 型号 数量 备注

1 电焊机 BX1-315 6台 按进度陆续进场

2 电动套丝机 1/24” 2台 按进度陆续进场

3 砂轮切割机 φ400mm 5台 按进度陆续进场

4 氧乙炔割具 30型 5套 按进度陆续进场

5 角磨机 φ100mm 3台 按进度陆续进场

6 联合角咬口机 XPF-12 1台 按进度陆续进场

7 单平咬口机 XPF-12 1台 按进度陆续进场

8 剪板机 YZJB 1台 按进度陆续进场

9 电剪刀 J1J-SF1-2.5 2把 按进度陆续进场

10 立式台钻 φ322mm 4台 按进度陆续进场

11 手电钻 φ313mm 10把 按进度陆续进场

12 冲击电锤 φ625mm 25把 按进度陆续进场

13 葫芦 1T、2T、5T 15台 按进度陆续进场

14 液压拖车 3T 1台 按进度陆续进场

15 液压弯管器 φ15108mm 1台 按进度陆续进场 16 液压开孔器 φ1565mm 1台 按进度陆续进场

17 墙槽切割机 Z1E-SF2-110 5台 按进度陆续进场

18 卷扬机 5T 1台 按进度陆续进场

19 电动水压泵 6.3Mpa 2台 按进度陆续进场

20 加压水泵 50DL×4 1台 按进度陆续进场

第四节安装工程质量保证体系

一、安装项目部组织机构的建立

项目部组建原则根据招标文件界定的工作内容和安装工程的特点确定项目

施工管理人员的性质根据我公司质量管理体系运行的需要本着确保工程质

量优良的目标,精心组织施工的原则。

二、管理人员的职责

项目管理的成败与选用的项目管理班子成员的素质有关选用较高素质的管理

人员既便于项目管理又能提高整体管理人员的素质。因此在选用项目管理

班子成员时一定要经过考核后谨慎选用。为便于项目管理对选用的的管理

人员应明确其职责对于不同岗位的管理人员其职责是不同的项目管理人

员职责如下表所示

序号 名 称 管 理 岗 位

1 安装工程项目管理 由安装项目经理负责

2 安装工程施工技术管理 由各专业施工技术员负责

3 安装工程质量管理 由专职质量员负责

4 安装工程安全文明施工管理 由专职安全员负责

5 安装用材料、机具、设备管理 由专职材料员负责

6 安装工程预决算管理 由专职预算员负责

7 安装工程资料管理 由专职资料员负责

主要管理人员的职责如下

安装项目经理合同管理、现场管理、生产各要素的组织与协调。

安装项目质量员质量控制、质量检测、质量记录、质量管理。

安装施工技术员控制分部工程施工质量、控制分部工程施工进度、控制安全文明施工、控制材料消耗。

安装材料员物资计划、物资保管、物资发放、物资管理工作。

安装资料员文件和资料的管理、质量记录管理、计量器具管理。

三、质量目标管理

本工程的质量目标为优良确保“巴渝杯”力争“鲁班奖”。

公司按GB/T9002-ISO9002《质量体系—生产、安装的服务的质量保证模式》建

立质量体系并制定安装工程质量手册、质量体系程序文件和作业指导书等

作为质量控制的的效手段。

按照公司质量体系运行规定结合安装工程自身特点对安装工程质量各阶段

实施控制并编制详细的《质量计划》作为质量控制目标的文件使质量体系

有效运行。

四、物资的管理和控制

1、物资管理

甲方应按乙方的计划要求的进场时间、物资型号、数量、质量等级要求供应

物资到场。

甲供材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与设计要求不符时乙方有权

拒绝收货材料或设备的检验应由甲方代表、监理代表在场合格的物资方可

在工程上使用乙方收到甲供物资后应根据物资的不同要求妥善保管。

乙方采购的物资质量应符合设计和规范要求并应向甲方和监理单位组织材

料报验及时为好各种手续后方可使用。

乙方采购的物资应按甲方指定的生产厂家采购保证物资质量。

所用材料或设备在进场后须做好防潮、防雨措施确保材料或设备的质量不

受外界环境的影响。

2、物资的控制

○1物资的采购和进货检验

工程材料、设备需用计划由各专业施工员根据设计文件编制。在计划中明确材

料或设备的规格、型号、数量、材质、进场时间以及质量要求。

按照施工合同及有关材料、设备的供应文件材料部门分门别类编制计划并

报建设单位组织采购。 采购必须在合格供应商之间采购合格供应商的评价、选择、控制等管理工作

由材料部门按公司质量体系文件进行评定。

物资的检验应随时做好记录它包括

文件资料的验证包括进货单、装箱单、质量证明书、合格证、产品说明书等。

实物验收即数量、规格、型号、标识等是否符合相应规定。

必须经过验证合格的产品方能入库保管。

○2甲供物资的控制

项目部材料员负责与甲方有关材料人员配合进行甲供物资的管理工作其物资

的交接及验证时甲方及监理相关人员应到现场共同实施。

甲供物资应分别建帐和标识。

甲方应按《材料设备需用量计划》的要求提供物资。

○3物资的标识和保管

入库房及现场的各类物资应有相应的标识牌标牌、标签、标记等以表明

物资的名称、规格、验证结果等。

对于半成品如支架预制管道等直接在其上作标记。

物资领用、发放时应在发放、领用单上标明材质、规格、型号、数量及用途。

作业班组在领用重要物资时必须在领料单上注明用途及使用部位以便查找。

物资的保管应严格按规定进行易燃、易爆物资、贵重物资单独存放保管防

雨防潮物资应有防雨防潮措施。

物资的标识和保管工作由项目部材料员负责。

五、文件和资料的控制

1、文件和资料受控清单的建立

用于本工程作为施工及管理依据的文件和资料主要有:设计图纸、质量体系文

件、施工验收规范、质量检验评定标准、设计变更、施工组织设计方案、质量

计划等由安装项目部技术内业建立文件和资料受控清单。

2、文件和资料的管理

○1文件和资料的标识管理

质量体系文件采用公司制定的统一标识的方法。

施工验收规范、质量检验评定标准由项目部根据现行颁布的最新有效版本统一作受控标识。

施工组织设计及专项施工方案由项目部统一作标识。

○2文件和资料的配备

施工验收规范、质量评定标准由项目部配备本工程执行的规范和质量标准

详见编制依据一节。

设计施工图、设计交底记录由项目部技术内业在建设单位领取技术内业负责

发放、保管等管理工作。

施工组织设计及专项施工方案由项目部分发技术内业管理。

技术变更拟定由技术资料管理员在各专业施工员处领取并保管。

六、建立检验和试验制度

1、材料或设备的检验和试验

进场入库的材料、设备须进行检验和试验。

进货检验和试验工作由材料员负责主要材料、设备会同施工员、质量员、建

设单位代表、监理工程师进行。

检验方法随机资料检验、外观检验、无损检验、功能试验、对材质有颖问的

材料应按规定进行理论和无损检测检验程序为免检、抽检、全检。

本工程应重点做以下进货检验和试验设备的开箱检验、管道阀门试验、风机

盘管水压试验和三速试运转、主要材料的检验。

2、施工过程中检验和试验

过程检验和试验由试验工程师负责主要工作应邀请建设单位代表、监理工

程师共同进行监督。

检验方法如下

目测法采用看、摸、敲、照等方法对检查对象进行检查。

量测法通过测量工具或计量仪表用靠、吊、量、套等方法对检查对象进行

检查。

试验法通过现场试验或试验室试验等化验手段取得数据分析判断质量情

况。

3、检验程度

全检主要用于关键过程或隐蔽工程等重要部位。 抽检适用于基本项目、允许偏差项目的检验。

4、检验项目

按质量标准规定划分为保证项目、基本项目、允许偏差项目。保证项目由质

量管理工程师负责检验基本项目和允许偏差项目由班组长自检施工员或

质量员工程师抽检。

七、质量记录的控制和保存

1、质量记录种类以文字记录质量记录的形式由各责任人员按质量体系运

行要求在过程中形成。记录应真实、清楚、签字齐全项目部技术内业按体

系运行要求建立《质量记录清单》并以此作为质量记录的标识。

2、质量记录的收集和保管

技术内业收集、保管工程竣工技术资料及进度、施工技术和外来质量记录每

月收集并整理。

材料员收集保管材料、设备工作方面的记录。

质安员收集、保管质量、安全管理工作方面的质量记录。

3、质量记录的处理

工程竣工后按国家竣工资料管理规定工程竣工技术资料报送档案馆和建设

单位处理。

其余质量记录收集整理由安装工程项目部负责保存。

八、持证上岗记录

本工程所有管理人员按国家的规定实行持证上岗。为便于管理所有证件由

公司统一保管并建立持证上岗人员的台帐。

本项目重要工种如电工、焊工、起重工等均做到持证上岗。

第五节安装工程施工方案及主要技术措施

一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施

本工程给排水安装工程主要包括生活给水管道系统、热水管道系统、排水管道

系统、雨水排水系统。本工程为综合区住宅小区生活给水管道采用纳米抗菌不

锈钢塑料复合管采用热熔或法兰连接压力排水管道采用涂塑钢管丝扣连接

雨水排水管道采用承压塑料排水管承插胶水粘接污水立管道采用UPVC排水

管、干管采用柔性铸铁排水管法兰胶圉连接空调冷凝水管采用UPVC排水管。 1、给排水安装工程施工顺序

○1给排水管道安装施工顺序为从下向上进行施工主管→干管→支管→试压

→油漆→保温→与设备连接。

○2给水设备安装施工顺序按设计图进行基础验收→放线→设备拖运吊装→设

备就位→设备校正→清洗→装配→单机试车。

2、给排水安装施工前准备

○1资料的准备认真收集与给排水安装工程有关的施工及验收规范、施工图纸、

标准图集、质量验评标准等。

○2给排水施工技术员开工前认真熟悉施工图纸核对管道的标高、坐标有无

矛盾并形成读图记录作为图纸会审的记录。

○3做好施工技术交底针对给排水工程特点在操作方法、安全事项、质量要

求、自检记录、限额领料等方面编制详细的施工技术方案以保证暖卫安装工

程施工顺利进行。

操作方法班组在施工过程中按设计图纸的要求、技术变更通知书、给排水安

装工程施工及验收规范、质量检验评定标准等要求进行施工。

安全注意事项施工人员必须严格遵守国家安全劳动保护法所有进入施工现场

人员要接受安全教育、防火教育学习安全法规并做好记录。

质量要求给施工班组和施工人员下达月生产任务时同时下达质量要求和技术

标准写明所做工作的安装规范及验收标准并作为考核安装工人的标准。

自检记录对施工班组应下达自检记录要求。施工班组生产的产品要依据设计

图、施工规范、质量检验评定标准进行自检并写明工作部位以便施工员复检

自检记录由施工班组长交施工员存档。

限额领料是专业施工人员依照设计图、损耗量对班组实行材料领用的控制手段

并用专业表格反映出来。专业施工人员根据当月的生产情况将班组当月所需的

主材、辅材下达限额领料单给材料部门以控制材料浪费。

3、UPVC承压塑料排水管道安装的施工方法和技术措施

○1工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封堵洞口

→闭水试验→通水试验→通球试验→竣工验收。 ○2安装准备

材料准备UPVC塑料管内外表层应光滑、无气泡、裂纹管壁厚薄应均匀致

直管段挠度不大于1%管件造型应规矩、光滑、无毛刺所购材料必须有合格

证件选用胶水与管材、管件应是同一生产厂家。

工具准备手电钻、电锤、钢锯、铣口器、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、线

坠等。

○3预制加工

根据图纸并结合实际情况按预留口位置测量尺寸绘制加工图。根据草图量好

管道尺寸进行断管断口平齐用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺外棱铣15

度角。粘接前应对承插口先做插入试验不得全部插入一般为承口深度的3/4。

试插合格后用毛刷涂抹粘接剂先涂抹承口后涂抹插口随即用力垂直插入

插入粘接时将插口稍作转动以利粘接剂分布均匀约30秒至1分钟即可粘接

牢固粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净多口粘接时注意预留口方向。

○4UPVC排水干管的安装

根据设计图纸要求坐标、标高预留槽洞或预埋套管。采用支、吊、托支架时

应按设计要求的坐标、标高及坡向作好支架。UPVC塑料排水管横管上支架设置

必须符合下表规定且支架间距均匀布置美观。干管施工条件具备时将预制

加工的管段按编号运至安装部位各管段粘连时必须按粘连工艺依次进行。

全部粘连后管道要直且坡度均匀各预留口位置准确最后把各预留口封严以

防杂物掉入管内而堵管。

排水横管管径(mm) DN50 DN75 DN100 DN150 DN200

支架最大间距(m) 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00

UPVC排水管支架间距表

当UPVC塑料排水管道直线管段距离大于下表所规定的数值时应设置检查口或

清扫口以便日后维修方便。

管径(mm) DN50 DN75 DN100 DN125 DN150 DN200

距离(m) 10 12 15 20 20 20

UPVC排水管检查口或清扫口设置间距表

UPVC塑料排水干管纵横方向的弯曲允许偏差为每1米允许偏差为1.5 mm全长25米以上允许偏差为不大于38 mm。

○5排水立管的安装

按设计坐标要求将洞口预留,尺寸准确.将已预制好立管段运到安装部位,按编号

进行粘接连接,调整好立管垂直度,并固定好支架。立管最低层和最高层必须设置

检查口,以后每隔二层设一个中心距地为1000 mm立管每层设伸缩节一个,安

装应预留膨胀量1020mm并顺水流方向安装立管上支架高度为1.51.8m

为宜,支架与管道接触紧密立管安装完毕后应检查三通口标高是否符合要求,

无误后即可堵洞,并把甩口封堵严密。

UPVC塑料立管的垂直度允许偏差为每1 米允许偏差3 mm全长5米以上允

许偏差为不大于15 mm。立管在穿越楼板时应加设套管套管的大小比穿立管

径大二号套管的环状间隙均匀一致并用防火材料填塞昌出板面部分作防腐

处理。

○6排水支管的安装

按设计要求卫生间器具布置实测尺寸后进行预制加工并编好号码运至现场。

支管安装必须按设计要求放好坡度并坡向立管并及时把各预留排水口封堵严

密防止杂物掉入管内。排水支管的坡度应符合设计和规范要求通常为2.6%。

○7排水管道的闭水、通水、通球试验

排水管道干、立、支管安装完毕后对隐蔽的排水管道进行闭水试验。用橡皮胶

囊把排水出口堵严并对排水管道进行灌水满水15分钟后再灌满并延续5分

钟以液面不下降为合格。

排水管道闭水试验图示

排水管道在竣工前应进行通水、通球试验先通水后通球。通水试验时将设计

给水系统1/3的配水点同时开放以排水管道水流畅通且无渗漏为合格

通球试验时通球球径不小于管内径的3/4胶球从排水立管的顶端投入并注

入一定的水量以球顺利滚出为合格并做好各项试验记录。

4、柔性排水铸铁管道安装的施工方法和技术措施

○1施工工艺流程

安装准备→预制加工→污水干管安装→污水立管安装→污水支管安装→灌水试

验→通水试验→通球试验 ○2安装准备

材料准备柔性铸铁排水管及管件的规格应符合设计要求铸铁管的壁厚均匀,

内外壁光滑整洁,无浮砂、粘砂更不允许有砂眼、裂纹、飞刺等。承插口的内

外径及管件造型规矩法兰接口平正、光洁、严密;法兰的连接螺栓的直径和长

度应符合规范要求;橡胶密封圈的质量符合要求。各种规格的铸铁管和管件都应

有合格证并经报验合格后方可使用。

工具准备手锤、砂轮切割机、钢锯、活扳手、呆扳手、电锤、钢卷尺、线坠等。

○3预制加工

根据设计图纸的要求及施工技术交底检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确

并将管道坐标、标高位置画线定位。把干、立、支管上固定管段画线定位后量

取直管段的长度进行预制加工。预制加工时注意各三通、弯头等管件的甩口方

向应与设计一致各预留甩口之间的尺寸符合设计要求。预制好的直管段应编好

号并码放在平坦的场地上管段下面用木方垫平垫实防止管段弯曲变形。

○4污水与废水干管安装

根据设计图纸要求的坐标、标高选择支、吊、托支架的形式制作好干管上用

支架并按设计要求坐标、标高及坡向安装好干管上的支架。干管上支架设置间

距均匀布置美观各类吊架应保持垂直支架与管道接触紧密、排列整齐、埋

设牢固、构造合理支架用型钢应符合规范要求制作完后应做好防腐处理。

干管施工条件具备时将预制加工好的直管段按编号运至安装部位并清理干

净各直管段承口和插口上的垃圾和油污把准备好的法兰和橡胶圈套在有插口的

直管段上用螺栓进行连接螺栓的紧固应用力均匀一致确保橡胶圈受压均匀

保证接口的严密性。法兰上螺栓冒出螺母的长度不大于螺栓直接的半螺栓两侧

加上平垫片。干管安装完毕后把预留的各甩口用水泥进行封堵以防管道堵塞。

干管安装时应有一定的坡度确保排水畅通。设计无要求时一般生活污水管道

的标准坡度为DN50=0.035DN75=0.025 DN100=0.020DN150=0.010

DN200=0.008。

隐蔽的污水干管必须做灌水试验,合格后方可进行隐蔽。

柔性排水铸铁水平干管的纵横方向的弯曲允许偏差应满足下列要求每1米允许

偏差为1mm全长25米允许偏差为不大于25mm。 ○5污水与废水立管安装

根据施工图纸要求核对各立管上预留孔洞和干管上预留的三通或弯头甩口位置

是否符合设计要求确认无误后方可进行立管安装。

确定立管上的支架形式并制作好。安装时应用铁丝上下进行吊线并在每层

立管1.51.8米处栽上预制好支架为立管安装做好准备。

把原已预制好的各立管段按编号运至相应的立管位置。安装立管的二人应上下

配合一人在上一层楼板上从洞内投下一个绳头下面一人将预制好的立管上

半部拴牢上拉下托将立管下部插口插入下层立管的承口内承口与插口清理干

净并把准备好的橡胶圈和法兰用螺栓连接在一起并紧固螺栓。因高层考虑

管道胀缩补偿柔性铸铁管与件在承插口处要留有胀缩补偿余量。

立管上的检查口应每隔二层设一个底层和最高层必须有中心间距为距地

1000mm检查口的朝向应满足日后维修方便。如立管采用辅助通气管污水立

管上每隔二层设一个“H或Y”形透气管高度在卫生洁具上缘150 mm处为宜。

柔性铸铁排水立管的垂直度允许偏差应满足下列要求每1米允许偏差为3 mm

全长5米或5米以上允许偏差为不大于15 mm。立管安装完毕后配合土建用不

低于楼板标号的混凝土将孔洞灌满堵实堵洞分二次进行第一次为孔洞高度的

1/3第二次再全部浇注满以保证堵洞严密不漏水。

○6污水与废水排水支管安装

如排水支管在结构板面以上则支管的支架常用砖砌做支墩如在板面以下采

用吊架安装不论采用支墩或支架其间距设置均匀、固定牢靠。排水支管的坡

度要求坡向排水立管坡度值应与干管安装坡度要求一致。

○7灌水试验、通水试验、通球试验

铸铁排水管道系统安装完毕后应进行灌水试验、通水试验、通球试验其试验

方法同UPVC塑料管的施工方法一样。

5、给水管道的施工方法和主要技术措施

○1给水管道施工工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗

→管道防腐、保温→竣工验收。

○2施工准备 给水管道安装工程正式施工前施工人员首先要熟悉图纸进行技术交底和材料

准备重点解决图纸中存在的问题同时组织施工人员、机具和材料进场。

在土建主体施工时由于本工程楼板大部分为现浇因此要特别注意各种套管的

预留及预埋件的预埋进行严格的技术复核并及时办理隐蔽手续。在浇筑混凝

土时安装应派专人负责值班及时解决现场出现的问题。

本工程的给水管道主要施工方法有热熔连接DN≤65纳米抗菌不锈钢塑料复合

管、法兰连接DN65纳米抗菌不锈钢塑料复合管、电焊焊接消火栓管道、

丝扣连接钢塑复合管。

○3管道丝扣连接

套丝时必须按规定选用电动套丝机或手动绞扳。套丝时按规范操作丝扣外表应

光滑、整洁并有一定的锥度。丝扣不宜过短否则在使用过程中容易造成脱

丝而导致管道丝扣漏水管道丝扣的断丝或缺丝不得大于螺纹全扣数的10。

管道的丝扣长度应符合下表要求以管道连接后丝扣外露2-3扣为宜。安装完

毕后去掉丝扣外露麻丝擦净铅油并做好外露丝扣的防腐工作。

项次 管道公称直径 短螺纹 连接阀门的螺纹长度mm

公制mm 英制in 长度mm 死扣数

1 15 1/2 14 8 12.0

2 20 3/4 16 9 13.5

3 25 1 18 8 15.0

4 32 1 1/4 20 9 17.0

5 40 1 1/2 22 10 19.0

6 50 2 24 11 21.0

7 65 2 1/2 27 12 23.5

8 80 3 30 13 26.0

丝扣连接的管道严禁有歪丝现象发生如由于机具的原因则需重新套丝如

因管件的原因则需更换管件。管道螺纹连接时在上紧螺纹管件时应按管件

的旋紧方向一次装好并不得倒回,以保证接口的严密性。

○4管道焊接

管道采用焊接连接时若管壁厚度≤4mm可进行对焊但中间必须留有12mm的间隙若管壁厚度>4mm时管道焊接时必须进行开坡口焊接。管道焊口的允

许偏差应符合下表的要求

焊缝允许偏差表

项 目 允 许 偏 差mm

焊口平直度 管壁厚10mm以内 管壁厚的1/4

焊缝加强面 高 度 +1mm

宽 度

深 度 小于0.5mm

咬 边 长度 连 续 长 度 25mm

总 长 度 小于焊缝长度的10%

管道进行坡口处理时常用“V”型坡口坡口的角度、宽度应符合规范要求

以确保焊接质量。管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管接口焊缝距起弯

点支、吊架边缘必须大于50mm。

焊接时焊口应平直焊波应均匀一致焊缝加强面应符合施工规范规定。焊口

表面无烧穿、裂纹、结瘤、结渣、气孔和夹渣等缺陷。焊接完毕后应及时对焊

缝进行防腐处理。

○5法兰连接管道与法兰阀门连接

管道与法兰进行连接时应将螺纹部分、密封面、密封垫片上垃圾应清理干净。

法兰平面应与管道中心线垂直当公称直径≤50mm时不垂直度偏差应<1mm

当公称直径>50mm时不垂直度偏差应<1.5mm。

法兰盘之间的连接衬垫一般给水管(冷水)采用厚度为3mm 橡胶垫供热管道

应采用厚度为3mm的石棉橡胶垫。垫片与管径同心不得放偏不得加双层垫

或对好法兰后向里塞衬垫。法兰的厚度及法兰上的螺栓孔的孔数、个数应与法兰

的公称压力一致法兰连接的螺栓的直径应符合规范的要求。

用板手上紧螺栓时应按十字形顺序进行拧紧每个螺母用力应均匀一致宜分

两至三次完成。拧紧后的螺栓两端外露长度应一致且不少于两扣螺纹不大于

螺栓直径的一半。

○6热熔连接

生活冷水管道采用纳米抗菌不锈钢塑料复合管当DN65mm时采用热熔连接。给水管道的走向、标高及座标等应满足设计要求且符合施工规范的要求在组

织施工过程中应采取以下技术措施

热熔连接技术措施纳米抗菌不锈钢塑料复合管的连接通过熔接器热熔连接。常

用的热熔器有二种规格即φ20φ63mm、φ75φ110 管道热熔连接前

先把热熔器的加热模头安装好然后通电开机将管材和管件同时无旋转推进熔

接器模头内待温度达到260±50C时立即把管材和管件从模头上同时取下

迅速无旋转地直线均匀插入所需的深度使接头开成均匀凸缘。管道热熔时间、

热熔深度及冷却时间应满中下表要求

公称直径

mm 热熔深度

mm 加热时间

s 加工时间

s 冷却时间

s

20 14 5 4 3

25 16 7 4 3

32 20 8 4 4

40 21 12 6 4

50 22.5 18 6 5

63 24 24 6 6

75 26 30 10 8

6、管道支架安装

管道支架设置的高度和间距应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和

型式应根据现场实际情况确定支架上孔眼应采用钻床进行开孔严禁使用电、

气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大12mm为宜支架上飞

边毛刺要及时打磨掉其端头要进行倒角处理。支架上焊缝要饱满且无夹渣除

埋入混凝土中的部分外应及时刷防锈漆做好防护处理。

支架安装时成排支架一定要先放线后安装并确保同层支架高度一致。立管支

架一般要求以1.51.8m为宜。层高5m以上平均设置两个管卡。对干、立管支架安装定位,应考虑布置美观管道支架的最大间距应符合下表的要求。

公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150

支架最大间 距(m) 保温管道 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 4.5 6.0

不保温管道 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 8.0

管道支架在梁上安装时膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上这样可以使管道对

梁的外力不落在梁弯矩最大的地方管子与支架抱箍必须牢固美观且接触紧

密.

7、阀门安装

普通阀门安装前应以每批(同牌号、同规格、同型号) 按10抽验且不少于一

个。如有漏裂不合格的再抽查20仍有不合格的则逐个试验主管道及总

管道起切断作用的阀门必须每个做耐压和严密性试验合格后才能安装。

阀门的强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍,严密性试验压力为阀门公称压力,

试验时间少于5分钟,以壳体、填料不渗不漏为合格。阀门的安装位置进出口

方向应正确连接牢固、紧密启闭灵活手柄朝向合理表面洁净。阀门的手

轮在安装时应卸下交工前统一安装好。在进行阀门的安装时一定要注意止回

阀、截止阀、水流指示器等阀体上箭头方向确保水流方向与阀体上箭头方向一

致。

安装螺纹阀门时一般在阀门的出口处加设一个活接头以满足日后维修的需要。

阀门在安装完毕后,竣工验收前,根据规范要求,做好各类管道上阀门的颜色标记。

8、管道保温

工艺流程散管壳→合管壳→缠裹保护壳→检验保温管与管道间严密无间隙。

管道所需的保温材料应与设计要求一致材料的厚度和密度符合规范要求规定。

管道在保温前应做好防腐处理和水压试验经检验合格后方可进行保温工作。

有保温要求的法兰、阀门、伸缩器等应作特殊处理。保温管应确保表面光滑、

平整外观美观。

9、水压试验和系统冲洗

生活给水管道的水压试验应符合规范要求一般不大于10kgf/cm2且不小于6

kgf/cm2;消火栓管道和喷淋管道试验压力要求,一般为不低于10 kgf/cm2且不大

于16 kgf/cm2。 水压试验时先进行强度试验。先把系统注满水并排净系统内的空气,用手动

或电动压泵对系统进行加压至试验压力(为工作压力的1.5倍)以10分钟内压降

不大于0.05Mpa为合格。

强度试验合格后再进行严密性试验。把系统压力降至工作压力并作外观检查

以接口处不渗不漏为合格。

系统水压试验合格后对管道系统进行冲洗冲洗应用自来水连续进行并保证

有足够的压力和流量以管道末端的出水口处水质与入口处水质一致为合格冲

洗洁净后办理验收手续。

10、给水附属设备水泵的安装

水泵在进场开箱时要与甲方代表、监理工程师一起进行开箱并做好《设备开

箱检查记录》。其合格证产品说明书等文件要进行妥善保管。

在安装前应检查泵的安装基础的尺寸位置和标高是否与工程设计相符按照公

司制定的过程控制程序,对泵的零件、部件、配件进行清点核对泵的主要安装

尺寸、技术指标与工程设计是否相符。

泵的安装顺序为先安装泵本体再安装泵房管道这样可以消除管道对泵的内应

力泵体上的吸入管道和输出管道应有各自的支架设备两端蝶阀应有柔性接头

确保泵的震动不传入到管道且泵不得直接承受管道重量。

在实际安装中采用整体安装其纵横方向的偏差不应大于0.10/1000。

在管道与泵连接后应复检泵体并且找正精度当发现管道连接引起泵的偏差

应调整管道该过程由质检员监测并填写相关报告。

泵运转前应符合下列要求驱动电机的转向应与泵的转向相符应查明管道泵传

动轴的转向应检查屏蔽泵的转向各固定连接部位应无松动现象各润滑部位

加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术要求文件的规定有预润滑要求的部

位应按规定进行预润滑各指示仪表、安全保护装置及电控装置应灵敏、准确、

可靠盘车应灵活、无异常现象。达到以上要求时才能试运行。

二、电气安装工程施工方案及主要技术措施

本工程电气安装主要包括电气照明系统、电气动力及防雷接地系统三部分。

电气安装工程的主要分项由线管、线盒的预留预埋线槽和桥架的安装管内穿

线电缆敷设金属母线槽的安装照明器具安装配电箱柜的安装设备接线防雷接地安装电气系统调试等。

1、电气安装施工顺序

安装准备→管路预制加工→箱盒定位→管路连接→穿带铁丝→扫管→→带护口

→穿线→托盘安装→电缆敷设→配电箱安装→设备接线→照明器具安装→系统

调试。

2、电气安装施工准备

专业施工员认真熟悉施工图纸、施工规范并组织工人进行学习。根据各电气分

项的具体情况提供详细的材料计划确定到货时间。根据各分项的要求确定

机具的使用情况准备施工机具。根据施工图的具体要求编制施工技术交底

对施工班组的施工作业情况操作方法、安全注意事项、质量要求、班组任务单、

班级自检记录等方面作详细的解释和交底。

操作方法:施工员根据工程进度按设计要求和施工规范及验评标准对班组施

工作业进行全面的交底有针对性的对操作方法和施工具体要求作详细的交待

指导作业班组进行施工。

安全注意事项在进行技术交底部位施工时对班组作业人员进行该部分的安全

注意事项交底并形成安全技术交底书双方签字后班组和施工员各执一份。

质量要求根据设计要求和施工规范及验评标准要求明确所施工部位应达到的

质量等级要求并遵照规范、验评标准等内容对班组进行详细的质量要求交底

并做好记录。

施工任务单是施工员对作业班组进行作业面和工作量的准确界定是作业班组

施工部位的准确量化。班组与施工技术人员和各执一份任务单以书面形式下达

以工作面或进度时间为下达依据。

班组的自检记录班组每月向施工员报完成量时必须同时交出本月完成量的自

检记录记录应完整、真实并明确施工部位施工员抽检、质检员复检合格后

方可按所报完成时进行经济核算。

3、电气安装工程主要施工方法和技术措施

○1配合土建施工预留预埋时应首先弄清土建装修要求如建筑标高、装饰材

料及抹灰装饰厚度以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管焊接

或绑扎应严密、牢固暗配盒、箱应在其对应的模板处用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志引出混凝土墙、地面的管子要顺直两根以上管引出时应排列

整齐。所有管口应平齐、光滑无毛刺并堵严密不同专业的配管用不同标记和

图纸相符的编号严防漏配。

○2钢管暗配一般要求敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均

应做密封处理埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础在穿过建筑物时应加

保护管敷设可挠管超过下列长度中间应装设分线盒管子全长超过30m无

弯曲时管子全长超过20m只有一个弯时管子全长超过15m只有两个弯

曲; 管子全长超过8m有三个弯时盒、箱开孔整齐管孔不得开长孔应采

用手电钻或液压开孔器进行开孔孔径与管径相吻合严禁使用电气焊进行开孔。

○3PVC电线管暗配要求线管暗敷时,以最近的线路进行敷设,且尽量减少弯头的

数量,以便管内穿线时减少阻力暗敷线管的弯曲半径不小于管外径的6倍弯

管时采用专用弯管弹簧,用力均匀,弯头上严禁有折皱、裂纹线管绑扎应牢固,

绑扎间距不大于1米,线管的保护层厚度不小于15mm暗敷于砌体内的PVC电

线管补槽时填充水泥砂浆的强度等级不小于M10作抹面保护其厚度不小于

15mm所有进盒的电线管必须采用锁扣连接并做到一管一孔没有线管进

入的盒面上的敲落孔应保证完好无损。

○4线槽、桥架安装金属线槽和桥架安装时应拉线安装支吊架保证支吊架

在同一直线上。各功能用房内的水平槽架安装应加防震措施桥架上支架的固定

点间距应不大于2米固定桥的支架必须牢固、美观桥架的连接有外连接和内

连接两种螺栓采用方径螺栓且螺母放在桥架的外侧不同电压、不同用途的

电缆不宜敷设在同一桥架内如受条件限制确需安装在同一桥架内时应采取隔

板隔开电缆桥架必须有可靠的接地垂直敷设的电缆其垂直度允许偏差在5mm

以内。

金属线槽与线槽之间的接口平整接缝严密无扭曲变形支架设置合理固定间

距不得大于2m在转角和分支处及端部应有固定点固定可靠线槽内敷设的

导线应按回路绑扎成束并应适当固定导线不得在线槽内接头安装在任何场

所的线槽应需盖板齐全。

○5金属软管敷设:钢管与电气设备、器具间的电线保护宜采用金属软管金属软

管长度不宜大于2m金属软管不应退绞、松散中间不应有接头与设备、器具连接时应采用专用接头连接处应密封可靠金属软管的安装应符合下列

要求弯曲半径不应小于软管外径的6倍固定点间距不应大于1m管卡与终

端弯头中点的距离宜为300mm与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管其

末端的固定管卡宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的1m处。

○6管内穿线安装要求钢管在穿线前应首先检查各个管口的护口是否整齐

如有遗漏或破损均应补齐或更换。当管路较长或转弯较多时要在穿线的同时

往管内吹入适当的滑石粉。穿线时同一交流回路的导线必须穿入同一管内

不同回路、不同电压以及交流与直流的导线不得穿入同一管内。

穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%且穿入的

导线应能满足日后维修更换要求杜绝死线。导线在管内严禁有接头和扭结也

不得将导线接头埋入箱底板后的墙体如有接头必须在箱、盒内。导线在盒、箱

内应预留长度。在接线盒、开关、插座及灯头盒内导线应预留长度150mm在

配电箱内预留长度为配电箱周长的一半出户导线应预留1.5米。

导线的分色:穿入管内的导线应分色分相。L1相为黄色L2相为绿色L3相为红

色(中性线)为淡兰色PE保护线为黄/绿双色。穿线时根据各相用电负荷情况

L1、L2、L3相之间作适当调配确保各相之间负荷平衡。

在电气器具安装前进行导线绝缘摇测。首先将灯口盒内导线分开开关盒内导线

连通摇测并将干线和支线分开测试一人摇测一人及时读

数并做好记录摇动速度应保持在120r/min左右读数应采用一分钟后的读

数为宜。

○7电缆敷设

电缆敷设前要认真检查电缆型号、规格与设计是否相同外观是否有扭绞压

扁保护层断裂等缺陷。高压电缆敷设前做耐压及泄漏试验低压电缆要用500

兆欧表测量其绝缘情况合格后方可敷设。

敷设时在终端头及接头附近要有余留长度直埋电缆应在全长上留少量长度并

做波浪形敷设。温度低于0℃时不许进行敷设否则要有计温措施电缆的弯

曲半径不应小于10倍电缆直径。

敷设时不应进行交叉电缆应排列整齐并加以固定及时装设标志牌直埋电缆

沿线及其接头处应有明显的分位标志或牢固的标志。电力力缆和控制电缆应分开控制力缆和控缆若敷设于同一侧支架上时应将力缆放在控缆上面直埋电缆

上下须铺些小于100mm厚的软土或沙层并盖以砖块或混凝土保护板其覆盖

宽度应超过电缆两侧各50mm。

电缆终端头和接头制作时应严格遵守工艺规程应在气候良好的条件下进

行并有防尘和外来污物的措施。

电缆终端头与接头从开始剥切到制作完毕必须连续进行一次完成以免受

潮。剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘包缠绝缘时应注意清洁防止灰尘和潮气

进入绝缘层力缆终端头、电缆接头的外壳与该处的金属护套及绝缘层均应良好

接地接地线采用铜绞线其截面不宜小于10cm2。

○8配电箱、柜安装配电箱、柜安装应在土建地面施工完后进行墙柱上明装

箱也应在土建施工完后进行而暗装配电箱、接线箱应在土建抹灰装饰前根据

抹灰厚度进行。

配电箱、柜安装位置应准确部件齐全箱体开孔合适切口整齐暗式配电箱

盖紧贴墙面零线经汇流排接无绞接现象油漆完整盘内外清洁箱盖、开

关灵活回路编号清晰接线整齐线安装明显牢固。配电箱、接线箱、分

线箱如有引出管而需开孔时必须使用开孔器严禁用电、气焊开孔。

○9照明器具安装及接线照明器具安装应在土建装饰完成后进行单股导线

可直接与器具连接多股导线应搪锡并压接线鼻子后与器具连接插座相序为左

零右火上接地开关应为火进控出再接灯大型灯具有安全保证措施特殊场所

灯具应有减震措施各种箱盘及大型灯具有可靠接地。照明器具的型号、规格必

须符合设计要求安装标高符合设计和施工规范的要求。成排照明灯具安装时

其中心线允许偏差不大于5mm导线进入灯具处绝缘良好且留有余量接触严

密。成排开关面板时高度应一致高低差不大于2mm同一楼层开关、插座

高度应一致允许偏差不大于5mm。

普通灯具安装将接灯线从木台的出线孔中穿出将木台紧帖在建筑物表面木

台的安装孔对准灯头盒螺孔将木台固定牢固。将导线头用粘塑料带和黑胶布分

层包扎紧密将包扎好的接头调顺木台中心找正。

日光灯安装根据设计图确定日光灯的位置将日光灯紧贴建筑物的表面日光

灯灯箱应完全遮盖住灯头盒对着灯头盒的位置打好进线孔将电源线甩入灯箱在进线台处套上塑料管以保护导线。日光灯安装在吊顶上时应用自攻螺丝将灯

箱固定在龙骨上灯箱固定好后将电源线压入灯箱的端子板上把灯具的反光

板固定在灯箱上并将灯箱的端子板上把灯具的反光板固定在灯箱上并将灯

箱调整顺直最后把日光灯管装好。

各种开关面板安装前,应把盒内的垃圾清理干净开关的高度距地为1.4米距门边

的距离为150200mm且不得置于门后成排安装时开关的高度应一致高低

差不大于2mm。插座安装高度距地面为300mm接线应正确面对插座单相两

孔右极接相线左极接中性线单相三孔右孔接相线左孔接中性线上孔接

PE线。器具安装完毕进行通电调试检查灯具的控制是否灵活、准确开关