目录

第一章 项目概况	2

第二章 系统设计原则和标准	3

第三章 系统总体设计和实现功能	7

第四章 系统设计	14

# 项目概况

1.1大厦概况

科技大厦地处府东街，北司街交叉口处，地理位置优越，是集购物、娱乐、办公于一体的综合性智能化大厦。大厦配套设施完善，有大型中央空调，直梯七部（其中高速电梯四部），扶梯八部、大型机械停车设备及5A级智能化系统。占地面积七亩，建筑面积4.5万平方米，总高度为99.7米。地下2层，地上塔楼部分26层，裙楼10层，此两部分连成一体。地下二层设六级人防、水泵房。地下一层设停车库，变配电、空调机房、消防控制室等。1F~5F为商业贸易中心，8F为餐饮，9F为休闲娱乐，10F为游泳池、桑拿，设备层为设备间及物业办公，11F、12F为娱乐配套客房，13F为本公司办公用房，6F、7F及14F~26F为敞开式办公写字间，顶层为电梯机房、水箱间。中央控制室、电话机房设在塔楼6层东北角处。

为适应本大楼安全保卫及物业管理的需要，体现先进、实用、开放、灵活、可靠、经济的原则，安全保卫系统的设计采用目前最先进的计算机网络技术，多媒体系统集成技术，将电视监控、门禁控制、巡更、报警系统集成为一个安全保卫自动化管理系统（SAS），实现对整幢大楼的安全管理与监控，为业主提供一个先进、规范、完善的安全技术防范体系。

1.2建议

从公共安全防范体系的角度来说，技防、人防和物防是公共安全防范体系缺一不可的条件。采用高科技的手段，预防入侵、盗窃、抢劫等违法犯罪和重大政治事故，就是技防――安全防范工程――所要解决的问题。

建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的安防系统，使其作为一个有机的整体对整个大厦进行监控和管理，并接入大厦智能化管理系统。这是建立安防系统着重要达到的目标。

有效地对所有通道进行科学有序的管理；利用报警系统对无人活动时的重点区域进行自动监测；利用CCTV系统的可视手段满足监督管理要求及发生案件后的查证；从而有效地提高预防和抵抗事故、灾害的发生和加强防御控制的能力；提高工作效率、综合利用保安人员和安全防范工程为大楼安全服务（如可作为消防系统的火灾复核确认及其指挥、调度、疏散的管理手段等），是安防系统建设的总要求。

# 系统设计原则和标准

2．1．设计原则

我们在设计中铝科技大厦安防系统时遵循以下原则：先进实用；可靠稳定；升级维护；符合要求。

先进实用――在中铝大厦安防系统设计中，先进实用的原则必须贯彻始终。所谓先进是指要求采用的产品和系统是当代先进计算机技术的应用结果。具体体现为：

智能化――在安防系统中采用的产品和系统必须具有智能特征――自主编程、记忆功能、防撬防剪；前端设备与系统必须有良好而可靠的通讯能力和故障自动检测、报警功能；前端设备还要具有独立工作的能力，内置的CPU能独立的处理所有的工作过程。

多媒体化――在安防系统中采用的产品和系统，还必须应用计算机多媒体技术，具有良好的人机界面，使用GUI等手段，使系统管理人员能方便地学习和操作系统完成安防值班任务。

网络化――在计算机网络技术高度发展和广为应用的现代，设计完成的安防系统中所采用的产品和系统，必须应用了计算机网络技术。而不提倡采用非网络技术应用产品，因为它们在新的世纪中将很快被淘汰。

所谓实用是指要求所采用的产品和技术经过了市场的考验，能满足目前安防系统的需要而无华而不实之嫌。具体体现为：

成功的应用性――系统设计时采用和产品和系统，必须是经过了一定时间市场考验的成熟产品，特别是在中国应有成功的应用案例。

合理的配置性――系统设计时，应对需要实现的功能进行合理的配置，并且这种配置是可以被改变的，甚至在工程完成后，这种配置的改变也是可能的和方便的。

良好的操作性――系统的前端产品和系统软件均有良好的学习性和操作性。特别是操作性，应使一般文化水平的管理人员，在粗通电脑操作的情况下通过培训能掌握系统的操作要领，达到能完成值班任务的操作水平。

可靠稳定――设计安防系统时的第二个必须遵守的原则是保证系统的可靠稳定运行。这个原则要兼顾到三个方面：

系统运行可靠――系统的运行要求可靠。要求从计算机的配置到系统的配置、前端设备的配置都要仔细考虑这个问题，对所有的设备进行认真的可靠性认证。

保存和恢复设置方便――在实际运行中，即使系统的故障率非常低，也会因为各种意想不到的原因而出现问题。所以，在系统设计时，要考虑到设置数据的方便保存和快速恢复。

升级维护――即使是最先进的系统，也有随时间的推移而落后的可能。在系统设计中，我们选用产品和系统时，应充分考虑系统的升级和维护问题，主要体现在以下方面：

智能化升级――系统的软件是最有可能升级的，选用的系统管理软件必须有厂家的免费升级承诺。升级的操作应能由系统管理员即可完成，不需要繁复的操作和专门的技术。

模块化结构――为方便硬件的维护和升级，设计时采用的设备应为模块化产品。由其组成的系统应是模块化结构。这样，便于系统的维护和升级。

在线式维护――由于安防系统的特性，使得系统的工作不能停顿。因为一旦系统工作停顿，便会产生安防上的空白时段――漏洞。不能说有一段时间漏洞就一定会出现问题，但不能保证不出问题。所以，系统的维护必须是在线式的，即在系统不停止工作的情况下，可以更换单元的备件。

2．2．设计标准

系统设计时必须严格遵循国家或部委或地方的有关标准。

我们在设计XX大厦安全防范工程时，依照中华人民共和国有关公共安全行业标准、地方标准和其它相应标准或规范以及中铝科技大厦的有关招标文件进行设计：

《科技大厦安全防范系统工程招标文件》

《全国统一安装工程预算定额》GYD-207-2000

《智能建筑设计标准》EBD-03095

《安全防范工程工序与要求》GA/T75-94

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94GA/T75-94

《民用建筑电气设计技术规范》JGJ/T16－92

《电气装置安装工程施工及验收规范》BGJ232.90,92

# 系统总体设计和实现功能

3．1．系统平台

安防系统的操作平台，我们选择Microsoft Windows NT。作为新型的计算机网络操作系统，它具有让人十分乐意接受的优点：

高性能

Windows NT是Microsoft推出的32位高级网络操作系统。它的高性能来源于二个方面：32位地址空间和抢先式多任务处理。

32位地址空间支持4GB内存空间寻址，能使用户实现运行性能更高、速度更快的应用程序成为可能。

抢先式多任务处理方式，则使得用户可以并行运行多个任务，减少了Windows由于一个任务阻塞而导致死机的问题。

易用性

Windows NT具有与Windows一致的图形化操作界面，系统的管理和维护非常方便。NT内部集成了专门的管理向导，诸如：创建用户帐号、设置文件的访问权限、设置网络打印机，以及客户工作站的安装和维护任务等，都可以在管理向导的指导下一步步实现，大大降低了系统管理的复杂性。

安全性

Windows NT的安全性，达到美国国防部的C2标准。在对安全性要求较高的领域，如：金融、军事等，都可以使用Windows NT构造其企业网络。在其它如商业企业等，也日益重视网络的安全性。所以，Windows NT的应用越来越广。

开放性

Windows NT采用独立于处理器的可移植设计，除了支持Intel系统处理器外，还可以很好地在PowerPC、Alpha及MIPS处理器上运行。所以，Windows NT具有很强的跨平台能力。

Windows NT也是一个完整的网络系统，支持广泛的网络协议，能与目前流行的多种系统，如：Novell、Macintosh、Unix等实现相互联接。

在Windows NT 下工作的安防系统，需要Microsoft SQL Server数据库支持。

SQL Server提供了一个功能强大的客户/服务器平台，是能同时支持多个并发用户的关系数据库系统。

Microsoft SQL Server大部分附加特征，使它与Windows NT操作系统的紧密集成成为可能。

开放式数据库ODBC（Open Datdbase Connectivity）能使不同的客户机进行相互联接。

使用结构化查询语言SQL（Structured Query Language），提供IDC（Internet Database Connector）等工具，帮助用户把SQL Server数据库信息集成到Web页面，使基于Web的应用程序成为现实。

如此的系统平台，也是目前国际、国内流行的主流配置。

3．2．系统构架

在系统的平台下，我们选用EsofNET安防系统软件包，使其向下构造一个一体化的安防系统，向上能方便地溶入智能大厦的管理系统中。

目前流行的5A智能大厦管理系统，一般是指BMS（Building Management System）或IBMS(Intelligent Building Management System)――智能大厦控制中心的计算机设备及其管理软件系统。5A是指以下5个系统：

·楼宇自动控制系统BA(Building Automatic Control System)：包括能源系统――配电、备用配电、空调、电梯；照明系统――公共照明系统、办公室照明系统、客房照明系统、大厦外用灯光照明系统等；给排水系统――给水系统和排水系统。

·消防自动控制系统FA(Fire Automatic Control System)：包括火灾检测报警系统、自动灭火系统等。

·安防自动控制系统SA(Security Automatic Control System)：包括门禁系统、电视监视系统、防盗报警系统等。

·办公自动化控制系统OA(Office Automatic Control System)：包括网络、数据库和共享数据信息等。

·通信自动控制系统CA（Communication Automatic Control System）：包括有线、无线通信系统、计算机网络系统等；公共广播音响系统和有线电视系统等。

在智能大厦管理系统中，安防系统是5A系统的重要组成部分，是整个系统中不可缺少的一个重要分支。

以EsofNET软件包为管理系统的新型一体化安防系统，完成了智能大厦管理中的安防子系统功能。从上图可以看出，EsofNET安防系统集成了以往分散管理的单一功能系统。这些单一功能的系统有：

监控系统

报警系统

门禁系统（包括门禁、电梯、停车场等所有通道管理）

巡更系统

考勤系统

以下子系统为可扩充系统，根据甲方需求可随时增加

制卡系统

访客系统

资产系统

消费系统

图书系统

这些需要利用身份识别技术进行管理的系统，会在安防系统的“一卡通”功能中越来越多。这也是安防系统目前发展的一个主要分支功能。

3．3．系统特色

多媒体界面化。在EsofNET系统中，充分应用了计算机多媒体技术，用户界面亲切、直观，能方便地使用键盘或鼠标进行编程和操作；支持由系统管理员添加的地形图；所有设备均有代表其位置和工作状态的图标，这些图标可由系统管理对其进行添加和改动，进而使界面更个性化；当系统产生警报时，图标能活动，并发出声响报警，提醒系统管理员及时处理。所有这些多媒体技术的应用，均是为了提高软件的可操作性，并降低了对系统值班操作员要求的文化水平。

网络集成一体化。EspfNET是建立在Windows NT网络操作系统之上的安防系统，其具有网络功能是不言而喻的。计算机网络技术的飞速发展和应用，决定了计算机应用产品如果不能跟上网络技术发展就必然会很快被淘汰的命运。也正是采用了网络化的结构，使得EsofNET能不断地开发出更多的应用模块，支持更多的工作站。ELID最先进的多门控制器更是集成了以太网卡，能直接接入网络，利用结构化布线系统传递信息，而不需要另外特别敷设通讯电缆。计算机网络技术的应用，使EsofNET安防系统可以实现跨楼、跨地区的通信。

前端设备智能化。在EsofNET系统中的前端设备，都有独立的CPU。它们能跟据固有的程序完成各自的任务。当上级设备无法与其通讯时，设备不中断工作，并能记录一定量的数据。当系统恢复通讯时，数据能及时上传。前端设备还拥有时钟、显示器、键盘等，以方便其独立设置和运行。

系统设置程序化。EsofNET系统为系统参数设置、控制参数设置、前端设备参数设置、联动参数设置等准备了直观的设置界面。按界面操作要求逐一进行设置，能简单、方便地完成上述参数的设置和修改。这些参数能方便地进行保存、备份，以备需要时及时进行恢复。

身份识别“一卡通”。 EsofNET系统不但保证在安防系统中的“一卡通”，而且正在和已经开发、销售用于非安防系统的应用软件，如消费等，以实现非同一系统的“一卡通”。在一般情况下，安防系统由于其性质的特殊性，对进入系统的用户――操作者比较严格。为了保证安防系统的安全，非安防系统的其它如结算系统是不允许进入的。但在实际应用时，其它系统――如结算系统――也需要对持卡者的身分进行识别。由安防产品厂家同时开发结算系统，能使一卡在二个不同性质的系统中通用，可以做到无缝联接。所以，在ELID产品中，身份识别卡，同时也可以是电子钱包。

升级扩展厂家保证。ELID产品的用户，都能得到ELID公司或他的代理商的良好服务，并在软件和硬件的升级服务方面，得到更大的优惠：同一型号的软件能得到免费升级； ELID产品能得到终身保修；操作人员能得到现场培训。ELID的网站和中国维修中心的热线电话更能使使用者得到良好的技术支持。

# 系统设计

安防中心是大厦安防系统的控制中心，也是安防系统的“司令部”。在物理位置上，它常常和消防中心放在同一间房内，以方便系统间的联系和协调。

4．1．1．安防中心的系统功能

关于安防中心的系统功能，我们可以从以下几个方面来看：

安防中心的职能和人员要求。

安防中心安放和运行着大厦全部的安防、消防主机和计算机系统，是大厦的一个要害部门。

安防中心负责整个大厦的安防协调、指挥工作――

规定和调整系统设置要求并实行；

安排合理的值班员进行系统轮流值班；

负责监控主要的进入口和公共场所；

负责处理门禁系统、报警系统和监控系统发生的警报；

负责编制和执行巡更路线和计划；

负责提供对突发事件记录的声像、数字资料；

负责系统故障的报修；并在修理过程中对重要场所加派人手现场值班。

负责处警事件的训练――培训和演练。

在安防中心对系统进行操作的人员有三类：保安经理、系统操作员、保安值班员。对他们的要求主要如下：

保安经理――在系统中对有关的数据（值班情况、报警事件、巡更记录等）进行查询、汇总。

系统操作员――负责按领导的要求，完成对系统参数（控制管理、联动要求）的设置和维护；对值班员的培训和技术指导；对值班员的登录身份进行管理；对数据库的管理和维护。

值班员――负责完成值班期内的观察和报警处理。

（2）安防中心实现的功能：我们从二个方面来看安防中心实现的功能：

各子系统的功能――

门禁子系统。门禁子系统主要完成对门的开闭管理。门禁子系统具有对系统进行管理；设置参数；登录卡；删除卡；调整系统时间；接收和处理事件记录；接收和处理系统报警（包括通讯失败、控制器未接通等）等功能。

考勤子系统。考勤子系统主要用于对员工的考勤管理。考勤子系统具有收集考勤信息并进行二次加工处理的功能，能按选定的条件产生报表。

停车场子系统。停车场子系统完成对停车场入口和出口的管理。无论是常租客还是时租客，停车场子系统能按门禁管理的原则，对持卡者进行管理，并能按设定的要求，在车辆出场时进行照片对照检查和收费。对不符合出场条件的车辆由特殊的处理程序进行处理，从而保证停车场的科学、有效、安全管理。

报警子系统。报警子系统完成对设防区域的防入侵监测。报警子系统能完成对防区的自动或人工设防、撤防；能对布防点进行成组管理。系统中的报警信号从前端传至计算机在2秒内完成，是一种可靠的实时系统。报警系统更有可以设定的联动输出点，完成现场的联动输出。

巡更子系统。巡更子系统完成巡更路线的设定；完成巡更路线的自动启动和人工启动；完成巡更全过程的监控；异常情况发出警报；人工停止巡更等。

监控子系统。完成对设防区域的可视监控。可实现定时、巡回检视或按设定的预置点进行巡检；完成对前端摄像机的控制；在安防中心显示屏安排图像显示；24小时同步录像等功能。

系统的联动功能――

EsofNET系统中的联动功能是一个先进的，但是也是较复杂的功能。简单地说，在EsofNET系统中的各子系统产生的报警，都可被设定为其它子系统执行某项动作、功能的联动信号。我们通过上图和下面的例子来理解EsofNET系统联动功能的涵义；

火灾报警联动描述――当消防系统发出警报后，该报警信号通过EFD传入报警系统。EsofNET按编程设定发出指令给门禁、报警和CCTV三个子系统。门禁子系统接获指令后，开启用于救生的门；关闭防火隔离门；取消对电梯使用权限的控制；停车场档车器自动升起（并不能放下直至人工复原）。报警子系统接获指令后，打开指定的照明灯和摄像机电源。CCTV子系统接获指令后，开启或调用指定的摄像机，同时将图像调至中心大监视器，并进行录像。此时，还可有音频系统同步进行切换，使控制中心得到更多的现场信息。

入侵报警联动描述――当探测器发现入侵情况发出警报后，该报警信号通过EFD传入报警系统。EsofNET按编程设定发出指令给门禁、报警和CCTV三个个子系统。门禁子系统接获指令后，关闭可向其它地方逃窜的门（门常闭。此时，有合法的卡都不能开门），开启通向下层楼的门（门常开），引导入侵者向下层运动（可按排保安人员在相应的楼层门等候――伏击。此时，可利用广播系统对入侵者喊话，使其在忙乱之中，只择能开启的门走。）；停止使用电梯等。报警子系统接获指令后，打开指定的相应照明灯。CCTV子系统接获指令后，开启或调用指定的摄像机，同时将图像调至中心大监视器，并进行录像。此时，还可有音频系统同步进行切换，使控制中心得到更多的现场信息。随着入侵者的运动，此时可人工对摄像机进行控制，跟踪入侵者直至抓获。

（3）安防系统功能的先进性。

安防一体化系统功能的先进性，主要在于其科学合理地应用了计算机网络技术和多媒体技术，将原先单独的功能系统集成为一个合理的安防平台，从而完成了各功能系统之间的切合。这是一个目前看来甚为完善的切合点。其完善主要体现在以下几处：

计算机网络技术和多媒体技术的应用，使单独的功能系统能得到了升华，使原本先进的系统更能跟上科技时代的发展步伐，提升了系统的性能和形象。

从硬件的联动成功地转换为了软件的联动，完成了质的飞跃。硬件联运的工作量大、接头多、不可靠和不可编程性，决定了它只是一种过渡方案。软件联动的实现，实现了功能系统间的有机交流――原来的单向（开关）信号传递是没有记录和复核的，现在联动信号都由计算机进行传递（这种传递在同一个数据库中进行）。所有的动作都记录备查。

由于系统实现了同一数据库的网络化管理。所以，能方便地利用Internet与远方的安防系统联接起来，成为一个一体化的网络安防系统。在系统中的各个工作站，均可调用数据库中的各种数据（根据不同的权限有一定的限制），产生各种不同的报表。

4．1．2．安防中心系统配置

安防中心系统主要分为三个部分：

（1）计算机系统

本系统中心设置服务器一台，安装EsofNET核心模块，作为系统服务器使用。

系统共配置工作站四个，分别为门禁巡更工作站、考勤工作站、监控工作站、停车场收费工作站。

其中：除服务器、门禁巡更工作站、监控工作站应放在安防管理中心外，其余工作站应根据需要分别放置在相应的部门。

在服务器上，应预装有中文WINDOWS NT 4.0操作系统和Microsoft SQL 7.5数据库，或这些软件的升级版本。

在工作站上，应预装有WINDOWS 98；在CCTV工作站上，还应装有视频捕捉卡。

各工作站的管理职能简述如下：

门禁、考勤工作站。在门禁工作站上安装EsofNET的门禁模块、报警模块，负责对门禁（包括门禁通道、电梯、停车场等）和报警子系统进行管理。

监控工作站。在监控工作站上安装CCTV管理系统，负责对监控子系统的管理。

巡更工作站。巡更系统与门禁系统共用一个工作站，负责对巡更子系统的管理。

停车场收费工作站。在停车场收费工作站上安装停车场收费管理软件，负责对停车场子系统进行管理。

（2）EsofNET软件包

EsofNET软件包分为核心模块和功能模块二大部分。这些软件按其用途和管理分工，分别安装在相应的服务器和工作站上。

这些软件能实现的功能非常之多，将在本方案中的各子系统设计时进行详细的介绍。下面是这些模块的清单和主要功能：

EsofNET核心模块。核心模块是EsofNET的系统模块，所有的功能模块必须在其工作下才能运行。核心模块主要完成建立系统数据库并进行管理、建立系统通讯（数据库与智能通讯器）的功能。

EsofNET门禁模块。门禁模块负责对所有门禁单元、电梯单元、停车场系统（仅常客时）、考勤单元的管理。模块设置、调整这些单元的运行参数；增加或删除有效卡；按要求定制时间段和时间表；按要求定制各级合适的级别（门级别、电梯级别）；设置部门、职位等管理要素；登录和处理各类事件；整理形成各种报表；等等。

EsofNET报警模块。报警模块完成对报警子系统硬件设备的管理――设置系统参数；定制报警组；设置报警子系统布撤防时间表；定制报警时的提示内容；登录和处理各类事件；编制联动关系程序；整理并形成报表；等等。

EsofNET监控模块。监控模块主要通过RS232通讯口对监控子系统的主机（矩阵）进行控制，从而完成系统对监控子系统的联动要求。监控模块的功能主要有二部分：第一部分是与监控子系统的硬件配合，完成协议指令的设置，建立与矩阵的通讯；第二部分是设置监控子系统的参数；编制联动关系程序；通过操作面板对监控子系统进行操作。

EsofNET巡更模块。巡更模块完成巡更路线的定制；完成巡更路线启动方式和时间等系统参数的设置；启动巡更路线并进行跟踪管理；登录并处理各类事件；整理形成报表。

EsofNET停车场模块。停车场模块是专门针对有时租管理类型的停车场而设计的。没有时租类型的停车场管理，只须使用门禁模块即可。停车场模块完成对子系统的参数设置；完成时租卡的管理――登录、发卡、收费、回收等；整理并形成报表。

EsofNET考勤模块。考勤模块完成本系统的参数设置；对系统收集的数据进行二次加工，形成符合考勤要求的数据，并产生报表。

（3）门禁报警系统中心设备

RPU智能通讯器：

EsofNET系统需要通讯设备的支持。它们被安放在安防控制中心。

本方案中，按门禁和停车场的实际数量要求，配置了一台智能通讯器。每台通讯器可接入64台单门控制器或32台双门控制器，控制最多64道门。停车场、电梯、考勤子系统中的控制器也接入该通讯器，并占用一个门禁控制器的地址。通讯器与控制器之间为MD接口，采用5类线联接。通讯器的线路负载（线长）最长为1Km。通讯器与服务器之间为RS232口通讯。每台通讯器占用一个串口。

DGP数据采集器：

DGP数据采集器是ELID报警系统的计算机。它被放置在安防控制中心。

系统中配置了一台采集器。单台数据采集器具有二条通讯线，可接入32台I/O接口板。

接口驱动设备：

当系统需要与消防系统进行联动时，需在中心控制室（或消防控制室）增加I/O接口板。每台I/O接口板可接入16个防区的报警信号。这样，消防报警信号发生时，门禁系统及相联的监控系统能按预设的方案执行相应的计划：打开或关闭通道门、防火门；打开监控系统的摄像机对报警现场情况进行观察并作记录；对进入门禁防区内的人员进行清理（可自动统计出留在防区内的人员姓名、数量）等等。

（4）监控系统中心设备

矩阵主机：

视频矩阵切换主机选用日本NPE系列矩阵切换控制器，其最大的优点是集成化高，可靠性第一，可扩充余量大，最多可扩充96路输入、16路输出，调用16个报警输入，系统提供三种编程方式如屏幕菜单、液晶键盘、监视器编程。可进行自动巡视、同步巡视、定时自动巡视、锁定、跟踪观察、布防撤防等等功能。

键盘口令输入：最多可有48个用户口令，规定八个优先等级以限制无关人员操作系统。

系统明确划分出键盘、监视器、摄像机之间的使用权限以实现系统操作的分权控制。

屏幕显示可选择：每个监视器可插入日期、时间、摄像机号码、以及标出摄像机和监视器的报警状态和16个用户自定义字符。	全中文状态。

可随意定义摄像机的逻辑号码以取代实际硬件接入的摄像机物理号码。

可控制变速云台摄像机，96个目标（预制场景）标题。

5种报警方式，5种报警清除方式可选，允许用户根据需要随意设定。

编程数据自动保存，至少5年。

可计算机编程，使系统设置更为方便。

主控有8个标准RS-232接口可与键盘、报警接口设备、调制解调器、计算机等进行标准通讯。最多可扩展到32个端口,环节功能通过视频分配器实现。

大华长时间数字硬盘录像机：

实时监视功能

·具备多画面监视功能

·实时监视每一路录像的数据量

·通道保护

压缩方式

·视频压缩采用多种方式：MPEG4可变码流

·支持多路的视音频信号，每路视音频信号都由独立硬件进行实时压缩，声音与图像保持稳定同步

存储功能

·可内置1-8个IDE硬盘，硬盘的容量不限，硬盘无须格式化，即插即用，不会产生磁盘碎片

·硬盘工作管理采用非工作盘休眠处理，减少散热和功耗，延长硬盘寿命

·硬盘上文件可以选择覆盖式循环记录和非循环记录
·客户端电脑可通过网络下载硬盘上的文件，也可通过网络播放硬盘录像机上记录的文件

备份功能

·支持CD-RW光驱记录备份；通过USB接口硬盘进行备份

·通过网络备份

录放像功能

·多工操作,在每路实现独立全实时录像的同时可实现单路回放检索、网络监视、录像查询下载。

·多种录像模式：手动录像、定时录像、报警联动录像、动态检测录像。其中动态检测、外部报警更有预录功能。

·普通录像与报警录像均可实现快速检索。

·多种回放模式：X2、X4、X8倍快放、暂停、1/2、1/4倍速率慢放以及逐帧播放功能
·在客户端电脑上回放录像时可以显示事件发生的准确时间

报警联动功能

·具备16路外部电压量报警输入，并具备视频丢失报警、动态检测报警。报警设备可以是烟感探测器、温感探测器、红外探测器等。

·具备多路继电器开关量报警输出，便捷地实现报警联动及现场的灯光控制。

·报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏。

·无线报警(选配无线报警器)

云台控制功能

·支持通过RS485扩展接口通讯的云台解码器

·可扩展多种解码器协议，便于实现云台和球机控制功能。

通讯接口

·具备扩展接口，实现报警输入和云镜控制。

·具备RS232接口，可用于键盘的连接实现主控，以及与电脑串口的连接进行系统维护和升级以及矩陈控制等。

·具备一个标准以太网接口，实现网络远程访问功能。

网络操作功能

·可通过网络进行远程实时监视；

·云镜控制；

·录像查询及实时回放(回放质量与网络情况有关)；

·系统设置参数的修改以及系统的软件升级；

·与局端硬盘录像机的语音对讲；

·实现多画面预览(四、九、十六画面)，根据带宽可选择调整帧率或图像质量达到最佳的传输效果。

·远程的报警处理以及系统日志查看等功能。

·采用嵌入式TCP/IP协议及嵌入式操作系统，可以直接通过Windows自带的IE浏览器访问。
·管理模式：采用三级用户管理，密码方式确保合法用户方可登录。

双鉴探测器

主要指标：

双技术。微波和被动红外双重鉴证以屏蔽不同的误报源，提供更高的可靠性和抗误报能力。

K－波段微波信号。更短的波长使微波视区更易控制。另外，短波长微波信号穿透能力受到限制，进一步降低了误报。

K-波段视区成型技术。在远区、中区和近区，被动红外和微波视区均能紧密配合，抗误报能力进一步提高。

加强型微处理器处理技术。

电子温度补偿。微波和被动红外均带多性能的温度补偿，以改善探测效果。

自适应式探测门限处理技术。微处理器根据现场环境，自动调整探测门限。

俯视区光路系统。能够及时发现探测器正下方的潜行者。

更快的捕获能力。单边触发的被动红外及更短的K－波段波长提供了更快的捕获能力。

防虫、防尘光路设计。全密闭设计排除了昆虫进入光路系统的可能性。

超薄外观设计。

门禁子系统

4．2．1．门禁系统主要功能

稳定性强：管理软件基于Window NT、Microsoft SQL Server操作系统, 开放式数据库ODBC（Open Datdbase Connectivity）能使不同的客户机进行相互联接。软硬件的结合，使得ELID门禁安防系统的性能非常稳定。

抗破坏能力强：局部的损坏不会影响其它部分的正常工作。同时，该系统对温度、湿度的要求比较底；对电磁波、雷电有较强的抗干扰能力。

管理软件功能强大：服务器和客户端的集中、分散管理，可满足用户的不同需要。软件实时检测整个系统并提供考勤、巡更等功能。联网情况下，在软件中可以对控制器进行设置。如增加卡、删除卡、遗发补发卡、设定时间表、级别、日期、时间、布（撤）防等功能；独立工作时，通过控制器面板也可实现以上编程。各控制器在网络不工作的情况下，可独立工作并储存数据。

系统具有自检功能：通讯线被剪、控制器断电、控制器后备电池欠压等都能及时检测，并发出警报。

能源供应：门禁控制器自带电源设备，能提供多至3A的能量供应（12V）。该电源除了供控制器使用外，还可提供电锁等用电器使用。当使用ELID的电磁锁或电插销锁时，可轻松地接入二把锁（耗电1A）。电源自带的充电器能对蓄电池进行充电。6Ah蓄电池能支持工作8小时左右。交流电源或直流电源供应失败时，能向控制器提供报警信号。

图文接口、操作容易：用户可按自己的实际需要，随时随意进行布防图的配置和修改和设备标记设计和更改，通过技术人员的培训，一般工作人员都能熟练操作该系统。

人机界面：除了使用软件界面进行操作之外，还可利用控制器面板进行单机设置。控制器提供了2×20字符的LCD显示和一个16键键盘用于编程。在软件是进行的所有设置，均可在控制器面板上完成。

扩展性好：ELID产品采用模块化设计，系统中控制数量的增减，故障控制器或读卡机的更换都非常方便，而且不需要系统停止工作，读卡机和控制器主板支持带电插拔。方便维护、升级。我们按标书的要求，选择了XX目前建设需要的基本功能。其它的功能和今后可能的特殊要求，我们还可以提供进一步的服务。

4．2．2．门禁系统设备选型

（1）门禁控制器.（简称EL1300-001系列）

ELID1300-001单门门禁控制器最新产品可接两个读卡器双向读卡，其主要功能及技术指标如下：

持卡人容量：1500

事件记录：1000条

读卡机格式：ELID，ABA，BAR，WIEG，PROX，EPRX，FWIE，F-30，

TMEM，PIN

操作方式：卡或卡+密码

时段：24个

时限：10种，每个时限由2个时段组成

可自动记录持卡者出入的日期、时间、个人识别码及事件码

不同身份操作员：无限制

支持网络远程开、关门

可联网、可脱机运行

ELID控制器的优势：

独立设置–控制器自带键盘和显示器，操作者拥有主卡并知道主卡的密码方能操作。

安全性性高 – 双卡开门功能和双门互锁功能

扩充方便 – 通信采用RS485方式

便于升级 - FLASH MEMORY (闪存)

可使用通用读卡器 – WIEGAND接口

附加功能 – 防盗报警联动功能，，有二个输入口和六个输出口，其中，有二个输出口是可由用户定义的。

线路监测 – 四态监测, 更加安全

高速 – 8位处理器

具有防拆报警功能：系统对控制器通讯回路自动进行检测。当通讯线路故障时，系统给出警报。

具有胁持报警功能，通过配合密码键盘设定。

接口及通讯说明：

系统设备通讯方式：RS485和RS232

通讯波特率：9600

用单片机编程选择波特率和控制器地址

可通过Esofnet 口打印数据

32位工业级Intel微处理器

智能检测功能：可检测电源故障、控制器防拆

可直接连接2个韦根读卡器

拔号连接

CPU：8位HCMOS运行速度4.9MHz

内存：32KB SRAM;512KB EEPROM

输入电压：220V  AC

工作电压：12V  DC

工作电流：300mA（EL2205）,400mA（EL2207）

外形尺寸：320 mm×400 mm×100mm带锁铁箱

操作温度：0℃-50℃

湿度：10%-90% 无凝露

（2）感应式读卡器

该读卡机采用非接触式的读卡方式阅读卡中的数据。感应读卡机有两种，一种为可读写的，称为感应IC读卡机，另一种为只读的，称为感应ID读卡机。

感应读卡机有多种型号可供选择，根据读卡距离的不同又分为：近距离读卡机（<10cm――ID或IC卡）、中距离读卡（<20cm――ID卡）、长距离读卡机（<70cm――ID卡）和超长距离读卡机（<3000cm――ID有源卡）。感应ID卡中的身份识码采用标准Wiegand格式。感应IC卡中的身份识别码采用标准或非标准Wiegand格式。本方案中采用近距离IC读卡器，停车场采用长距离ID读卡器（卡片使用复合薄卡）

感应IC卡读卡机也是目前门禁系统的流行配置。当对出门要进行限制时，还需在门内安装出门读卡机。读卡机与控制器采用0.5mm24或以上规格的屏蔽导线联接，最长距离为100m ；键盘与控制器采用0.5mm26或以上规格的屏蔽导线联接，最长距离为5m。当以上距离不能满足安装要求时，ELID提供长距离的读卡机转接板。使用读卡机转接板后，读卡机和键盘与控制器的距离可延长至100m，采用五类线联接。系统中还可接入其它类型的，甲方认为需要的读卡机或生物识别器，如：指纹识别仪等。

当要对人员进行考勤管理，或对出门有要求（如要求记录时间等）时，则要装出门读卡机，而不是装出门按钮。

读卡机可同时显示相应的信息。如：有效、读错误、无效卡、无效时段等。这些信息可通过 LCD液晶显示器显示。

（3）智能通讯器

智能通讯器负责门禁控制器和计算机之间的通讯联系。在计算机不工作的情况下，智能通讯器能根据系统下载到CPU中的指令处理门禁控制器传递上来的信号，保持系统正常工作。

EL-0080-002智能通讯器由CPU97板和与其相连的其它功能部件组成。它们一起负责与服务器进行通讯，并扩展了通讯器与读卡机和其它场设备的总线。

RS232通讯口

有二个通讯口，其中一个接至服务器上的串口，用于RPU与PC网络的信息传输；另一个接至另一台终端用于设置设备时对RPU进行测试或诊断。

通讯总线（EPCB16552及EL70T）

每个EPCB16552具有二路总线，而每块CPU97板上可插入二块EPCB16552，这样，我们可使用4路总线。各控制器上的通讯线（双股双绞线）接至EPCB16552上的通讯口。

通讯器占用

智能通讯器RPU与计算机的串口进行通讯。每台RPU占用一个串口。

传感器输入

CPU97板上可接16个输入。所有输入都可选择隔离方式。输入1、2、3定义为AC失败、电池欠压、防撬报警。其它输入由用户定义。

输出

CPU97板上提供16个TTL电平输出。通过EA8继电器卡，TTL输出转为继电器输出，供需要时选用。

主要性能：

基于INTEL 80C186 16位内置信息处理器

256K EPROM OS和BIOS

512K FLASH ROM

电池备份

2路RS232口：PC口（到主机）和MODEM/终端口

4路多路总线

带有防拆开关，AC失败和低电压报警输入端

在线扫描最多64台读卡控制器

存贮最新1000条记录

每个控制器能定义25个事件

报警事件：最多25个事件

技术参数：

输入电压220VAC

工作电压12VDC，带3A充电器

外形尺寸：320mm×400mm×100mm

操作温度：0℃-50℃

湿度：10%-90% 无凝露

型号：EL-0080-001 RPU（2路BUSES）

EL-0080-002 RPU（4路BUSES）

（4）

――锁具

锁具是门禁系统的执行设备。由于门的材质和装置、开门要求的不同，应选用不同的锁具。

电磁锁：这是在欧美等广泛流行的新型锁具。利用电磁铁通电产生磁吸力的原理制成。该锁完全符合消防对门锁的要求，即发生火警时可自动打开，即时当时控制器已失电或失去控制，锁也因温度问题产生变形也不会因门锁紧闭的原因影响人们逃生。

本案选用JDY-280：吸力为280KG的标准单体锁，适合玻璃门及木门；磁力锁适用于开门角度为90度的单门，对于双门可提供双体锁，并有各款相应的安装架供选择。

JDY-OO2插销锁：插销锁的工作方式也是断电时打开，它适合于木门、铝合金门和有框玻璃门，特别适合安装于开启180度的门。使用插销锁时，对门的复位精度要求高。否则，门框上的插销无法对准门上的锁孔。

在本系统中，我们需根据装修设计中对门的处理（结构、材质、开门方式等）来选用合适的锁具。

――卡片

与读卡机相配合，提供相应的卡片。安防系统中使用的卡片是身份识别码的载体，也是开门的“钥匙”。所以，需人手一卡。该卡表面打印照片和其它资料后，可作为工作证等使用。当选择消费系统等其它“一卡通”系统功能后，该卡又成为电子钱包等。这样，可大大扩展卡的用途。

――其它

下列附件，也是门禁单元中的一部分。在某些情况下，它们可以省略。

门磁感应开关：用于检测门的开关状态。有埋入型和外装型二种款式供客户选择。

出门按钮：供出门无限制要求时使用。

至此，我们较详细地叙述了门禁子系统中各种设备的功能和特点。在下面的章节中，我们要介绍这些设备的主要技术性能指标。这些设备的特点和性能，是我们在设计中选用的重要理由之一。

考勤子系统

4．4．1．考勤子系统功能

考勤子系统可以是EsofNET的一个有机组成部分，也能单独成为一个系统。考勤子系统实现的主要功能、特点如下：

主要功能――

考勤子系统的主要功能是利用自动身份识别技术对指定人员实现考勤管理。系统能识别在其中登录的身份识别卡。当与EsofNET一起运行时，可识别在EsofNET系统中登录的身份识别卡。考勤子系统中的控制器与读卡机联接在一起，成为一台考勤终端机。控制器可接入门禁子系统的通讯总线中，并占用一个地址资源。

当门禁子系统中一些必经的通道门禁控制器上安装有出门读卡机时，系统也能从该控制器采集的数据中整理出关于考勤的数据。这时，考勤终端机就不必要安装了，可以节省建设费用。

主要特点――

下面介绍的考勤子系统的主要特点，主要是针对使用考勤终端机的情况的。不使用考勤终端机时，它们的特点略有不同。

功能强大的软件。考勤子系统的管理软件，提供了十分完善而强大的功能：从系统参数设置，到各种常规参数编制应用，到下载指令至控制器；从加班、轮班设置，到终端机设置，到持卡者管理，软件界面无不提供了多媒体的可视化操作。轻点鼠标，即能完成全部操作。操作界面中的日历显示，更是方便了操作者的设定和管理。

智能化终端机。考勤子系统的终端机，均装有CPU。所以，它是一种智能化产品。拥有CPU，使考勤终端机独立工作成为可能。独立工作时，CPU按下载的程序指令完成自己的工作，并对所有事件进行记录。联网时，自动向上传送数据。

本系统采用IC卡识别设备。

能源供应。考勤终端机自带电源设备，能提供1A的能量供应（12V）。该电源除了供考勤终端使用外，还可提供讯响器等用电器使用。

人机界面。除了使用软件界面进行操作之外，还可利用终端机面板进行单机设置。控制器提供了2×20字符的LCD显示和一个16键键盘用于编程。在软件是进行的所有设置，均可在控制器面板上完成。

方便维护、升级。门禁子系统中的所有硬件设备，均采用模块化设计。系统中控制数量的增减，故障终端机或读卡机的更换都非常方便，而且不需要系统停止工作，读卡机和控制器主板支持带电插拔。

停车场子系统

4．4．1．停车场系统主要功能

安全管理功能主要有：停车场系统主要完成对进出停车场的车辆进行身份识别和管理、统计。

持有合法智能卡的内部人员，需要进入车库时，首先要在车库进口装置的进口读卡机前读卡。由于采用了先进的感应读卡技术，所以，读卡时，只需要将卡在读卡机读卡区域内晃动（距离约1--10CM，若用有源感应卡，距离约1.5--3M），1秒内，读卡机将读出智能卡上的信息，并送至控制器进行判断（读卡是否正确？是否登录？是否允许进入该车库？权限是否正确？等）。如读出的卡号为合法的已登录的有效卡，则由控制器发出指令开启挡车器。挡车器升起，持卡者驾车而入，挡车器自动放下。停车后持同一张卡，刷卡后进入重要通道门。；离开时通过出门按钮开门，进入车库，在车库出口，通过刷卡离开车库。

对散客而言（时租卡），系统自动发放时租卡，记录下进场时间。出场时，依据进场记录和单价等数据计算停车费。

系统中所有的事件均有记录存挡，并可提供各种报表和查询功能。

当控制器“非－往返”开关打开时，一张卡只能进入一辆车。

设计完成的停车场系统具有以下主要功能和特点：

独立与兼容性。ELID的停车场系统，能溶入EsofNET或EsofWIN系统，也能独立运行。

智能化控制器。在停车场系统的进出口读卡机中均有CPU。所以，当停车场管理系统发生问题时，进出口读卡机能独立工作。这样的设计，保证了停车场系统的进出口能同时接受读卡操作而不会发生冲突。

设备前端响应。在停车场系统的进出口读卡机中，装备了电动读卡机、控制器、电源等部件，成为一台具有独立功能的设备。在运行中，进出口读卡机由带有CPU的控制器负担设备的运行管理。所有的发卡、读卡、抬杆等动作均由当地控制器完成。所有，设备的响应时间很短。

一卡通。ELID SsofCMS停车场管理系统能独立运行，也可与ELID的门禁系统、电梯管理系统、报警管理系统、访客系统、员工考勤系统、保安巡更系统等安保管理系统实现联网。这时，进出停车场用的卡同时可以被其它系统接受，实现了“一卡通”----这就是ELID的“一卡方案”。

具有严密的保安系统，可自行防止逆行、一票多出、伪造票卡等作弊手段，卡号、票号经计算机自动核对，控制器、软件具备此项功能。

人机界面。在进出口读卡机面板中间，有大型液晶显示屏显示系统的工作状态和提示信息。全部提示信息用中文或图形显示，方便了对系统的设置和使用。

智能型挡车器。停车场系统配置的挡车器为智能型挡车器。挡车器除了能接受来自控制器的抬杆信号和车辆检测器的落杆信号外，还接受火灾报警信号。当接受到火灾报警信号后，挡车器自动抬起横杆放行车辆，并在车辆通过时不将横杆放下。该状态将持续到人工复位后才转向正常工作状态。智能型挡车器的横杆还装有防砸检测装置。当横杆在下落过程中碰到障碍物后，能自动再次抬起，防止砸坏物体。

便于升级与扩充：模块化的结构。

系统查询。系统软件提供丰富的查询功能。直接生成常用报表；提供条件查询方式；数据和图像联动查询。

完善的收费体制

速度快，效率高：只需出口一人即可操作收费系统。

计费无错误，杜绝作弊现象：计算机自动计算、汇总报表。

计费手段灵活：可根据用户需要选择计费标准和方法（基价、计时单价、优惠时段、起始免费、最高限额等）。

可靠安全的管理

一车一卡制：便于资料的存挡、查询，保证对车辆的管理质量。

非-往返开关：一卡只允许车辆进一次；出场后才能再次进入，加强了车库的管理。

感应卡：非接触式的结构使卡片更经久耐用。

较高的性能价格比。先进的设备，适当的价格构成良好的性能价格比，在国内市场受到客户的青睐。

方便的联动功能

1） 数据库接口开放：可按用户的要求，开放数据库接口，以使停车场管理系统可以方便地溶入上层管理系统中。

2） 挡车器硬件联动：挡车器可以以硬件联动方式，接受火警等报警信号。当收到报警信号（无压触点）时，能自动抬起挡车横杆，直至人工复位。

照片对照功能。车辆进出时，系统自动拍下车辆照片存挡。当选择照片对照功能时，车辆出场时，系统需要得到管理员对照片的对照确认后，方能放行车辆。

完善的丢失卡管理。丢失卡后要求出场，系统设计有进场记录查找、拍照、登记、付费等一套办法，以便防止车辆被盗。未完成这些指定的程序，系统无法放行车辆，从而保证了对车辆管理的严密性。

4．4.2．停车子场系统设备选型	.

FC系列停车场系统由进口读卡机、出口读卡机、档车器、车辆检测器、系统管理软件、通讯器和计算机及辅助设备组成。使用计算机通过停车场管理软件对系统进行管理时，支持收费和不收费二种管理形式，支持图像对照管理。FC系列停车场系统可接入EsofNET系统成为其一个组成部分，实现“一卡通”。

(1)进口读卡机

进口读卡机：感应式读卡机适用短距离非接触读卡方式，与停车场系统配套使用。安装于一型机箱，能在恶劣环境中工作。本系统中我们建议选用读卡距离为：10 cm的短距离读卡方式。进口读卡机安装于停车场入口处。进场的客人在感应式读卡机上读卡，读卡被接受时，控制器指令档车横杆抬起放行, 同时将数据传至控制计算机（在控制器中也有存储）。当车辆越过档车横杆后，装置在档车横杆后的（车辆检测器）线圈侦测到车辆已通过，车辆检测器发出指令使档车横杆放下。

(2)出口读卡机

出口读卡机与进口读卡机对应，安装于停车场出口处。进场后的客人如要离去，在感应式读卡机上进行有效读卡（年租卡、月租卡）。读卡被确认后，档车横杆自动抬起放行。当车辆越过档车器后，装置在档车横杆后的（车辆检测器）线圈侦测到车辆已通过，车辆检测器则指令档车横杆放下。

持卡者――控制器最多可存贮500－1000张卡。

事件记录――在读卡机上的每一次活动都将记录在控制器中。控制器可存贮500－1000条记录。每条记录包括卡号、进/出时间、事件码等。事件报表可浏览或通过运行PC上的停车场管理软件打印。

非-往返――非-往返功能能控制车辆严格遵守一卡一车位的原则。已进入停车场的有效卡，在车辆未离开停车场前，将不允许使用同一张卡再次进入；反之亦然。

宽限时间设定――采用中心收费形式管理时，交完费后给车辆提供的出场宽限时间。

有效期――当卡超过使用期限时，控制器将不允许该持卡者进入停车场。

图像对照――支持进出口对常客和散客的图像对照功能。

热敏条码自动出票机该机在进口使用纸票的时候采用，使用热敏纸带,条码打印输出，每卷纸带可出票1000张。客人按下取票按钮后，设备自动打印进场纸票，抬起进口挡杆。

电动Mifare感应IC读写卡机ER-0330-002电动Mifare感应IC读写卡机在控制器的指令下完成读写卡工作。在完成读写卡后，将进场的各种信息写入感应IC卡上，并指令档车横杆抬起放行，同时将数据传至控制器。

车辆检测器EG-2222-139车辆检测器安装于进门读卡机内。当车辆压到埋于进口读卡机的线圈上时，才能取卡。

液晶显示器EA-0200-002液晶显示器采用中文显示。大屏幕的中文显示器方便了使用者的操作。

直流电源EP-0043-001DC24V/3A的电源为进口读卡机提供充足的电源供应。

技术性能指标如下：

进口读卡机中的主要设备是感应IC卡电动读卡机、热敏条码自动出票机、控制器、电源。进口读卡机的机箱为金属所制，尺寸为1085mm×360mm×210mm。进口读卡机与通讯器之间的距离为1000m。读卡时，卡从读卡口插入。完成读卡后，卡自动吐出。

感应IC卡电动读卡机

主要性能：

读卡距离：1-2cm

读卡时间：≤0.5秒

读卡方式：电动

技术参数：

工作电压：24VDC

工作电流：2500mA

读卡频率：13.56MHz

电    机：4相步进电机

运转方向：双向

输    出：Wiegand格式

外形尺寸：110mm×70mm×155mm

操作温度：0℃-50℃

操作湿度：10-80%

控制器

主要性能：

卡 容 量：500张，可扩充至1000张

事件记录：500条，可扩充至1000条

通讯接口：RS422

读卡格式：Wiegand

技术参数：

工作电压：12VDC

工作电流：≤500mA

操作温度：0℃-50℃

操作湿度：10-80%

电源

技术参数：

输入电压：220V AC

输出电压：12V DC/3A

24V DC/3A

机    箱：320 mm×400 mm×100mm带锁铁箱

(3)挡车器

ELID挡车器由意大利引进，能根据指令平稳、迅速地将挡车横杆抬起、放下。启闭时间2-4秒。

挡车器由金属机箱（外观黄色）、马达（有过载保护）、变速器、动态平衡器、控制器、横杆、防砸检测器等组成。其中控制器由两部分电路组成，一部分控制挡车器的横杆运动；另一部分用于处理各种输入输出信号，如防砸处理、119报警处理等。

挡车横杆有直臂型和折臂型二种。挡车横杆上可装置警灯、频闪灯作警示用。

防砸功能：当横杆下落的时候，如果碰到物体，横杆会自动上升。防止车辆被损坏。

119联动功能：当收到119报警信号后，横杆会自动抬起，并一直保持垂直状态，允许车辆通过，同时挡车器里的蜂鸣器会发出间隔鸣叫。报警状态将一直持续，直到人工干预。

等待放行功能：当挡车器在未完成放行前，又一次收到开启指令时，控制器能让该指令等待。等待队列可达到5个指令。

主要性能：

防砸功能：有。感应橡胶条安置在横杆下方

横杆型式：直臂EB-0300-001

折臂EB-0300-002

铝合金

信号接口：开关信号四组――低电平有效

起杆信号（可存5个）

落杆信号

防砸信号

火灾联动信号

技术参数：

电压：220V AC/50Hz

电流：1.5A max

功率: 230W

档臂长度：3m；折臂抬起时最高2.5米

起落时间：2-5S

最大输出扭矩：260NM

噪音：＜65dB

外形尺寸：1080mm×360mm×210mm

(4)车辆检测器

车辆检测器用于对通过车道的车辆进行感应式检测。检测的线圈埋在车道的中间。当车辆以＜5Km的速度驶过感应线圈（或离开感应线圈）时，车辆检测器发出车辆到达和离开信号供控制其它设备使用。

主要性能：

灵敏度：四级可调

频率：四级可调

技术参数：

工作电压：230V/AC

工作电流：50mA

操作温度：-15℃-65℃

操作湿度：0-95%

输    出：继电器触点输出

外型尺寸：120mm×120mm×50mm

(5)通讯器

通讯器提供一RS422总线接口，最多可带16台终端（进出口读卡机），最大传输距离可达1Km。通讯器采用RS232标准串行接口与系统计算机联接。通讯器备有软件狗接口。通讯器面板有LED指示灯表明工作状态。

技术参数：

通讯输入：RS422

通讯输出：RS232

辅助输出：图像切换同步信号

LED指示：电源，通讯，工作状态

电    源：220V AC

电    流：100mA

外形尺寸：170mm×135mm×65mm

(6)“车位满”灯箱

“车位满”灯箱由不锈钢立柱和LED“FULL”显示器组成。当“车位满”灯箱被点亮时，红色LED“FULL”非常醒目。

主要性能：

显示：黑底红色LED显示“FULL”

安装：不锈钢立柱

技术参数：

输入电压：AC220V，50Hz，＜15W

工作电压：DC12V

工作电流：<1A

重    量：5Kg

操作温度：-15℃-55℃

操作湿度：0-95%

外型尺寸：显示屏300mm×150mm×150mm

支柱Ø100mm×850mm

底座300mm×200mm×3mm

(7)视频切换器

视频切换器负责对进、出口摄像机传来的图像按指令要求进行切换，满足软件抓拍要求。要求配置彩色摄像机和相应的镜头。

(8)收银箱（可选）

临时客人所付停车费的款额存放于收银箱中，由管理员保管。EA-0128-001收银箱用金属制造，全封闭结构。箱内抽屉采用三段锁，可用配备的钥匙打开或锁死银箱，也可将银箱置于计算机控制位置。此时，计算机能通过指令打开收银箱。

(9)金额显示器（可选）

当持有时租卡的客人要离场时，需先在出口收费处交费。付款的金额和进出场时间、停车时间将显示在收费金额显示器上。显示器配有RS232通讯口与收费计算机联接。

(10)条码阅读枪

当系统临时客人使用纸票时，需配备条码阅读枪。

当临时客人----车主要求出场时，应出示进场时在进口读卡机上取得的纸票。收费管理员将该纸票在条码阅读枪上读过，计算机自动计算停车时间和应缴费金额并向客人显示。收费员按应收费金额完成收费后，挡车横杆会自动抬起放行。

条码阅读枪与计算机通过RS232联接。

4．4．3收费管理软件

停车场管理模块是实现停车场系统管理的软件。停车场管理模块实现了对系统的参数设置、对卡的登录管理、收费、实时事件记录和照片对照核查等功能，具体表现在如下几个方面：

系统设置

收费标准设置。可由系统操作者对收费的有关标准进行设置――基价、分时段优惠价、进场免收费时间、收费最高限额等。

操作权限设置。对进入系统进行操作的权限进行设置。该设置只能由最高权限者进行。

用户卡登录。对用户卡进行登录――包括用户姓名、单位、车型、颜色、车牌号等，并可即时下载。

修改口令。可由操作者在此修改自己进入系统的登录口令。

数据传递。将系统设置、日期、时间、卡号、非－往返、车位数等参数下载至控制器。

选项。选项功能中包括了需要对系统设备进行设置的要求――通讯口、票据打印、照片对照、报警声音、在线打印、非－往返、（临时停放）车位数等。

收费

收费。对临时停车者要求出场时进行照片对照（可选），并计费、收费、打印票据等。

丢失卡。该功能对丢失卡的车主进行登记处理。登记时，包括下述内容：车型、颜色、车牌号、驾驶员身份证和驾驶证号。同时，对车辆和驾驶员拍照存档。登记完成后，进入收费程序。

查询统计

查询营业额。可由操作者对当时、当班、当天、当月、当年或指定时段的营业额进行查询和打印。

查询车流量。可按条件查询当前车流量情况，并可打印。

停车数。显示当前停车场内停车数。

报表打印。可生成并打印多种报表――日、月、年、班次、操作员等。

数据维护

数据备份。对系统中的设置参数和其它有关信息进行备份。

数据清除。对系统中的设置参数和其它信息作清除操作。该功能由最高操作权限者才能进行。数据清除后，系统工作在初始状态，可能不能正常运行（由于系统设备的不同。系统状态正常工作的条件是：系统配置标准；设备联接标准）。

数据恢复。将数据从备份中恢复至目前的系统中。

数据索引。将数据库中的数据按规定条件进行索引整理。

初始化卡。通过读写卡机对要投入使用的卡进行卡初始化作业。

（5) 帮助

在帮助菜单中，除了提供系统在线帮助外，还可查看系统版本号和授权用户登记情况。

（6）停车场系统组网基本结构图：

巡更子系统

4．5．1．系统设备简介

信息钮

“精确巡检系统”使用DS1990A或与其兼容的信息钮在系统中作为不同的巡检地点、巡检状态、巡检人员的标识。信息钮大小如同钮扣电池，其外部由不锈钢金属包裹，内部有一个微小的被固化了数据信息的芯片，还有一条韧性极强的不锈钢金属片，它的作用是把芯片和金属外壳相连接，并把顶部金属外壳定为正极，把周边部分的金属外壳定为负极。芯片的ID信息是由英文字母和阿拉伯数字组成，数据长度为12位的十六进制BCD码，共64比特。信息钮是由美国达拉斯（DALLAS）半导体公司独家生产的，每一个信息钮的ID都是唯一的。信息钮在非常恶劣的环境下依然可以使用，它的设计寿命为100年。信息钮的实际照片如右图所示。

信息钮具有如下特点：

独有的64bit ID号（8bit类型代号，48bit序列号，8bit CRC校验）

瞬间接触时产生数字标识信号

通讯速率可达16.3kbps，ID号读出时间少于5ms

低功耗电子钥匙，用于访问控制

全不锈钢外壳

工作温度 －40℃ 到 ＋85℃

信息钮照片

信息钮识读器

| “精确巡检系统”中使用的ACCU－ID型信息钮识读器是本公司经不懈努力开发完成的新型信息钮识读器设备。它由不锈钢外壳、仿橡胶塑料外套、电子内核和高能电池组等几部分组成。此设备经过大量的反复测试，使用安全、运行可靠，并具有防水、防震、美观、省电等优点。 | 识读器照片 |
| --- | --- |
| 信息钮识读器主要完成对信息钮的接触式读取，记录信息钮的信息和当时的读取时间，并将这两种信息作为一条数据保存在识读器内部，同时识读器会给出声光提示，告知使用者此次读取是否成功。当识读器内部的数据存满后，会发出报警，提示用户应该将识读器内的数据传送到个人电脑进行处理或保存。为防止操作者对同一个信息钮进行多次重复的读取操作，用户可根据巡检的具体情况，并通过管理软件对识读器进行读取同一个信息钮时的最小时间间隔的设置。 |  |

物理性能：

| 外壳： | 304#不锈钢外壳，防橡胶塑料外套。 |
| --- | --- |
| 重量： | 378克 |
| 内存： | 128K |
| 存储温度： | -40度——+85度 |
| 操作温度： | -55度——+90度 |
| 声音提示： | 识读成功提示、内存溢出提示 |
| 扫描速度： | 15毫秒 |
| 识读容量： | 5200条数据 |
| 电池： | 两节3V锂电池 |
| 串口通讯： | 波特率19200BT |

ACCU-ID型信息钮识读器的性能测试：

经反复试验，不断完善，目前本公司的ACCU-ID型信息钮识读器已经具备如下特点：

ACCU-ID型产品的外壳由防腐蚀304#不锈钢制成。手握部分包有蓝色仿橡胶塑料套，使握持舒适，不易滑落。解决了塑料或铝外壳不耐冲击的问题。

ACCU-ID型产品的机体必须由正式分销商进行更换电池等维护工作，虽然有些不便，但保证了设备不会被使用人员轻易地非法拆卸。

ACCU-ID型产品的电子部分在环氧树脂包裹下，有效地保护了重要的电子部件在强烈物理震荡时仍能正常工作。

ACCU-ID型产品的电池部分由电焊接工艺装配，解决了传统弹簧电池装配法接触不良、容易失效的弊端。

ACCU-ID型产品的电池部分更包裹有乙烯材料，防止电池在强烈物理震荡时爆炸或失效。

ACCU-ID型产品的电池为不可充电的锂离子电池，电池为一次性使用。虽然有些浪费，但可避免由于可充电电池经过充电后而产生的电压不稳的现象，这样可确保识读器产品在使用时，系统的稳定和识读信息钮时误码率的降低。

ACCU-ID型产品每更换一次电池，电量可维持识读次数600000次。

ACCU-ID型产品可完全防水。

ACCU-ID型产品顶端的钥匙环也为钢制，可承受45.5公斤的拉力。

ACCU-ID型产品是按照人体学设计，是手握较为舒适的产品。

ACCU-ID型产品，本公司给予用户的承诺为产品三年质量保证。

ACCU-ID型产品经过了大量的反复试验，确保其质量的可靠：

跌落实验：（水泥地面）

以各种方向跌落，前端、侧面、底端帽环着地。

90cm，500次左右，无故障。

180cm，500次左右，识读器表面发现物理性损伤，特别是前端和底端刻痕和凹陷，但仍能工作。识读器底端帽环由于线张力过大发生松动，经减少张力，此问题得到解决。

300cm，50次时，电池由于冲击力过大遭到摧毁，但电池经更换后，识读器仍能继续工作，因强大的向下冲量使得电池内部结构松散，无法工作。

高温试验：

沸水中煮8小时（在此期间不时检验其性能）对识读器无影响。由于长时间高热，LED识读成功指示灯脱落，但对电池无影响。

低温试验：

由于ACCU-ID型产品的电池组在特定低温下不能工作，所以把识读器置于干冰和酒精的混合物中1小时，可能会发现电池失灵。但在-40摄氏度低温下，ACCU-ID型产品能继续工作，但可能要经常换电池。

水压试验：

将ACCU-ID型产品放于一桶水中24小时，水不能渗于识读器内部。将ACCU-ID型产品放于一个充满水的容器中，加压到30 psi，15分钟，减压后拆开ACCU-ID产品没有发现进水现象。进行上述两个测试多次，ACCU-ID型产品仍可保持良好状态。

电场试验：

将市电接出两极，接触ACCU-ID型产品的底端帽环。

现象：火花四溅，不锈钢帽环被熔化，ACCU-ID仍能工作。

接触ACCU-ID 前端放电，ACCU-ID可能会遭到损坏，但不会摧毁ACCU-ID型产品的内部电子部分。

通讯座

| 通讯座完成的主要功能有实现识读器和个人电脑的互连，进行各种设置操作和数据通讯。具体包括：将识读器中的数据上传至个人电脑、清空识读器中的数据、设置识读器的内部时间和设置识读器读取同一信息钮的最小时间间隔。 通讯座完成的另一项主要功能是对识读器进行电量测量，提示用户及时更换电池。 通讯座在通电状态下、通讯状态下和测电状态下均有LED灯进行状态指示。 | 通讯座照片 |
| --- | --- |
| 和通讯座配套的还有一个220V交流到5V直流的电源转换器，可以直接插入标准的220V 50Hz的市电，为通讯座供电。一根串口通讯线，用于通讯座和个人电脑的串口连接。 |  |

名词约定

巡检地点

巡检地点是指在巡检作业时要求巡检人员在规定时刻必须到达的地点。您可根据自单位巡检工作的具体规定来进行巡检地点的数量和具体安装位置的设计工作。

巡检线路

在“精确巡检系统”中，巡检线路是由一个或多个巡检地点按一定顺序组合而成的。 在“精确巡检系统”中用户可以设置多条巡检线路。

巡检规则

每一条巡检线路都要制定相应的巡检规则。包括巡检线路中巡检地点的顺序；每一个巡检地点相对于前一个巡检地点的时间间隔和允许误差；巡检线路的轮次规则。在“精确巡检系统”中每条巡检线路可有两种轮次设置，一种是无轮次---即该线路在一天中可以巡检任意次；另一种是有轮次---即该线路在一天中必须巡检规定的次数，并且每次巡检的起始时间都有相应的规定。

每条线路的巡检规则的制定，对于使用单位来说是至关重要的。它决定着将来在进行线路的巡检工作时，每位巡检人员应遵循的工作标准。可见，用户在使用“精确巡检系统”之前，应认真完成此项设置工作。线路一般是由用户进行规划、设计的，各地的分销商可以提供参考意见。用户将线路的设计方案制定好后，可由分销商进行有偿的施工安装工作。

巡检状态

为满足某些巡检工作的要求，“精确巡检系统”提供巡检状态功能。它可以帮助用户记录巡检过程中所需要的信息。巡检状态指的是用户所需要表明的在巡检工作中某个具体巡检地点的信息。这样有利于帮助用户了解巡检工作中发生的特定情况。

巡检人员

在“精确巡检系统”中，巡检人员指的是负责巡检工作的具体操作人员。用户可通过在系统中增加人员的定义设置，来实现在巡检工作中队人员的工作情况进行检查、监督和考核。

4．5．2使用规则

信息的标识

在“精确巡检系统”中的全部信息应包括：巡检地点、巡检线路、巡检状态和巡检人员。这些信息均可由信息钮进行标识，所以用户在信息钮的使用方面，必须严格遵照下述规定：

在整个系统中，一个信息钮只能标识一种信息。即在系统中不能使用同一个信息钮标识两个或以上的巡检地点；两个或以上的巡检状态；两个或以上的巡检人员；两种或以上的任意不同的信息。

全部信息必须在管理软件中进行定义后，方可在系统中使用。

巡检线路定义

在“精确巡检系统”中，孤立的巡检地点不能设置巡检规则，巡检规则必须对应巡检线路。巡检线路是一系列的巡检地点按一定顺序的组合。为了使巡检工作更加灵活，更加有效，满足更多情况的需要，允许同一个巡检地点可出现在多条巡检线路中。但每条巡检线路，都是以起始的巡检地点为此线路的标志，也就是说，巡检线路中的第一个巡检地点标识了不同巡检线路。因此，任何一条巡检线路中的第一点不能出现在其他的巡检线路中，而巡检线路中的其它点则可以出现在其它线路中的除第一点以外的位置。

巡检规则的制定

“精确巡检系统”的目的是帮助管理人员更加有效的监督、管理、考核巡检人员的巡检任务。因此必须有一个事先定义的标准作为依据。在“精确巡检系统”中使用巡检规则作为这一标准。巡检规则是对应于巡检线路的，每一条巡检线路必须制定巡检规则。孤立的巡检地点不能设置巡检规则。（但是可以为一个孤立点建一条巡检线路，然后在定义这条线路的巡检规则。从而达到为孤立地点制定规则的目的。）

在建立巡检线路之前就应制定相应的巡检规则。巡检规则首先应确定是否需要轮次。如前所述，“精确巡检系统”中每条巡检线路可有两种轮次设置，一种是无轮次---即该线路在一天中可以巡检任意次；另一种是有轮次---即该线路在一天中必须巡检规定的次数，并且每次巡检的起始时间都有相应的规定。对于无轮次的线路，应当制定每一个巡检地点和前一点的标准巡检时的时间间隔和允许误差。对于有轮次的线路，应当制定每一个轮次中的每一个巡检地点和前一点的标准巡检时的时间间隔和允许误差，并且还要制定每一个轮次的起点到达时间和允许误差。在设置巡检线路中，隐含设置的另一个巡检规则就是巡检线路中各个巡检地点的先后顺序。

CCTV子系统

4．6．1．CCTV子系统功能

CCTV（监控）子系统是一种可视性的安保系统。无论在任何时候，CCTV系统均能向系统操作员提供现场的实况图像。CCTV系统中的录像系统可实现24小时录像。所以，当发生事件时，它又能提供以往的录像资料，为处理事件提供证据。

4．6．1．1．功能

CVTV子系统实现的主要功能、特点如下：

主要功能――

CCTV子系统主要完成对监视区域实现自动监视、录像管理功能。在CCTV的矩阵主机中，能对摄像机进行编组、设定巡检，能对快球设定预置点，响应报警时指定显示器，24小时长延时录像或报警录像，支持数字硬盘录像设备，图像字符叠加显示等等功能，都能在CCTV子系统中实现。

主要特点――

可视化管理。

在CCTV子系统中，系统操作员通过观察控制中心屏幕墙上的显示器，可以直观地观察被监控现场的连续图像。这些显示器与摄像机配合，可以是彩色的也可以是黑白。

录像备查。

所有的摄像机传来的图像，全部能通过画面处理器或是直接进入录像机进行录制，也能够由报警信号驱动录像机作报警录像。所有的录像资料可以进行回放，也可以设定条件后进行搜索。当应用数字硬盘录像设备时，这种功能变得非常强大：符合条件的画面能很快被搜索出来，供查看或用视频打印机打印出来。

操作方便。

系统操作者可通过CCTV专用键盘（和方向杆或方向球）或多媒体工作站的键盘、鼠标对CCTV进行操作：选择摄像机、控制摄像机（有云台时，可调节角度和方位；镜头为变焦型时，可调节焦点和焦距；等等）；选择显示器等。

程序巡检。

在矩阵中，可编制巡检程序，由矩阵按设定的程序要求，控制摄像机的巡回检视。如：可在指定显示器上，按程序先后显示各摄像机传来的图像。也可对快速球形摄像机的预置点编制巡回检视程序，以跳过不需要观察的地方，减短巡检周期。

适应性强。

在CCTV子系统中，根据不同场合的情况，选配了多种摄像机、镜头、云台、快球等设备。如：我们在光线变化较大的、环境色彩平淡的场合，选配黑白摄像机。在同等成本下，选择黑白摄像机时，可购得高清楚的摄像机和镜头。其产生的图像也可得到更高的清楚度。在大厅里，我们配置了快球摄像机，可以观察大厅内四周的情况。在电梯里，配置了小型短焦摄像机，可以清晰地观察电梯内的情况。

系统联动。

CCTV子系统，接受来自RS232口的联动指令，能与CCTV管理模块密切配合，使EsofNET系统成为一个真正一体化的安防网络系统。

方便升级、维护。

在CCTV子系统设计时，我们留有一定的余量，便于以后在系统中增加摄像机等设备。系统中的彩色摄像机和黑白摄像机可以更换，方便今后由于环境的变化而对摄像机提出新和要求。系统在维护时，可以不断电作业。在对单台摄像机进行维护时，系统中的其它部件不需要停止工作。

4．8．1．2．联动

CCTV子系统与门禁子系统的联动――

可在EsofNET的统一管理下，CCTV接受来自由门禁子系统报警信号触发的联动信号，将指定地址的摄像机打开，或是将图像调至指定的显示器上，同时进行录像处理，将该门附近的情况实时记录下来。系统操作员则可根据图像显示的情况，采取相应的行动。

CCTV子系统与报警子系统的联动――

在EsofNET的统一管理下，CCTV也接受来自由报警子系统报警信号触发的联动信号，将指定地址的摄像机打开，或是将图像调至指定的显示器上，同时进行录像处理，将该报警点附近的情况实时记录下来。系统操作员则可根据图像显示的情况，采取相应的行动。

CCTV子系统与消防系统的联动――

消防系统的报警信号，通过EFD前端驱动器接入EsofNET系统后，可以与CCTV子系统实现联动。当火灾报警信号传来时，CCTV可打开预先设定地址的摄像机，将火灾现场的情况显示在指定的屏幕上，供消防指挥员观察火场用。

4．8．2．CCTV子系统配置

下面将主要设备的功能作一个较详细的介绍。

――计算机工作站

CCTV计算机工作站，联接在EsofNET网络系统中，是CCTV管理模块的载体。CCTV子系统的操作员通过本工作站对CCTV子系统中的设备进行操作。

――CCTV管理模块

EsofNET CCTV模块的主要作用是通过计算机串行口遥控控制CCTV矩阵，并通过计算机屏幕显示所选中的摄像机的视频信号。当有报警事件或手动触发控制面板时，摄像机能被调用。CCTV也能从门禁子系统用户定义的设备中支持预先设置的序列，起动有关的报警事件。报警事件和CCTV用户检查跟踪被登录至报表。

CCTV管理模块的主要功能如下：

CCTV管理模块设置

CCTV模块能进行如下设置：

A.协议设置。由于CCTV模块的通用性，决定了我们在使用前需要对所要控制的矩阵控制协议进行设置。在CCTV的控制操作界面中，已定义了基本的控制键。这些控制键在完成设置前是不能使用的。我们需要把矩阵的控制协议利用CCTV提供的编程对话框与这些基本控制键联接起来。完成设置后，我们可以通过CCTV控制矩阵的工作----向它发出指令。这些基本控制键主要为：打开和关闭摄像机；打开前一个摄像机和打开后一个摄像机；上下左右移动摄像机角度；推拉镜头等。

B.矩阵设置。可完成对矩阵的设置----将矩阵添加到CCTV模块的数据库中；可完成对摄像机的配置----对摄像机与矩阵的相对地址进行设置；可完成附加控制功能键的设置----由于CCTV模块中仅设计了基本控制键。所以，还有很多需要的功能，要通过附加控制功能键的设置来完成。

C.序列设置。完成上述二项设置后，还可在序列设置中，完成对摄像机序列（组）的设置和启动序列（组）。这些序列（组）的设置是为了能将相同性质和动作要求的摄像机和联动指令放在一起，使系统调用时能一次快速完成。

D.操作（联动）设置。这是很重要的设置，也是CCTV模块的主要作用。我们可以通过事先讨论确定的方案，通过CCTV提供的对话框，将要求联动的预案设置到CCTV模块的数据库中。

完成设置的CCTV模块就可以对矩阵进行控制了。

报表管理

CCTV的报表管理分成二个部分：

A.报警事件报表。所有的报警事件，均可作为报表整理、打印输出。这些数据还可在系统中进行条件查询。

B.检查跟踪报表。检查跟踪报表，主要是针对进入CCTV的系统操作者而言的。所有进入CCTV系统的操作者，都将在系统中留下自己的行踪。这些行踪，其跟踪项目中是可以由系统最高操作者选定的。CCTV模块提供了这个选项的对话框。凡选中的功能选项，系统都对其操作进行记录。这些记录，可按条件进行查询、整理和打印。

完整的控制功能

完全设置的CCTV模块，其功能与矩阵硬件所具有的功能是一致的。也就是说，矩阵的功能，只要已在CCTV中作了设置，CCTV模块就具备了该项功能。下面的功能只是一个简述：

(a)指定监视器和摄像机：给指定的监视器分配摄像机。软件最多可指定99台监视器、999台摄像机。操作员可在任意指定的监视器上选择特定的摄像机。

(b)发送标题：操作员可给指定的监视器发送定义好的标题或信息。

(c)调整焦距：将被摄物拉近或推远。

(d)调整光圈：增大或减小光圈。

(e)调整影像：快速变大或变小。

(f)调整镜头：向左或右作摇摄；或向上仰摄、向下俯摄。

(g)返回目标位置：将画面返回指定的目标位置。

安防系统概算