临时用电施工方案

## 一、概况

本工程由上海中星（集团）有限公司投资开发，上海中星志成建筑设计有限公司。沪东新村北区二街坊商品住宅工程由9幢号房及一地下车库组成，结构为砖混结构，层数均为六层，总建筑面积28008.23m2。为了保证施工现场的安全用电，防止触电事故的发生，根据上海市建委和建设部JGJ46-88的规定及建设部JGJ59-99的标准要求，编制了本工程的安全用电技术措施和电气防火措施，以确保本工程的安全用电。

1、现场环境

根据业主提供的资料及现场的地理位置，工地靠近莱阳路的西侧由业主提供一个300KW的临时变电站，其余现场均无电源进线。2、施工现场分配电箱位置及导线分布

⑴本工程导线采用TN—S系统保护。

⑵电源线标色：黄、绿、红、黑、黄绿双色线，黑线为工作零线，其黄绿双色线为接地线，统一装置，便于维修。

⑶业主总配电箱分配至施工现场配电箱位置及导线走向：施工现场设总分配电箱2只，其中生活区食堂门口一侧1只1#电箱，施工办公室东侧1只2#电箱。

⑷分配电箱，钢筋间对焊机专用3#电箱1只，井架专用4#电箱1只，钢筋切断机、弯曲机5#、 6#电箱各一只，木工棚7#电箱1只，木工棚东南侧8#电箱1只，搅拌机9#电箱一只，楼层配电箱每层1只。

⑸现场导线布置：根据施工现场平面图及电箱位置，分二路供电方式。采用RVV-70×4+PE50电缆导线从业主配电箱引出埋地90cm，上盖水泥板，接至施工现场1#、2#配电总箱。再由1#电箱采用RVV-50×4+PE25沿围墙接至4#、5#、6#、7#电箱（型号：BD—100G 380V）。由2#电箱采用RVV-50×4+PE25沿围墙、架空接至8#、9#、10#配电箱（型号：BD—100G 380V）

3、施工现场单个机械设备用电负荷计算

| 编号 | 设备名称 | 数量（台） | 功率（KW） | 功率计（KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井架卷扬机 | 9 | 7.5 | 67.5 |  |
| 2 | 钢筋对焊机 | 1 | 60 | 60 |  |
| 3 | 钢筋切断机 | 1 | 5 | 5 |  |
| 4 | 钢筋弯曲机 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |
| 5 | 电 焊 机 | 2 | 4 | 8 |  |
| 6 | 振 动 机 | 15 | 1.1 | 16.5 |  |
| 7 | 砂 浆 机 | 3 | 4 | 12 |  |
| 8 | 圆盘踞 | 2 | 3 | 6 |  |
| 9 | 生活用电 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 合 计 |  |  | 183.5 |  |

因此业主提供的配电总功率为300KW，大于施工现场用电设备的总功率183.5KW，故满足要求。

## 二、导线的截面选择

导线截面按I线＝KΣR   U线COSφ得出

K＝0.6     U线380        COSφ＝0.75

1、控制对焊机、弯曲机、切断机、圆盘踞，总功率为49.5KW，采用RVV-50×4＋PE35电缆。

2、控制井架卷扬机，总功率为50KW，采用RVV-50×4＋PE35电缆。

3、控制砂浆机、电焊机、振动机、生活用电，总功率为27.8KW，采用RVV-50×4＋PE35电缆。

4、楼层用电导线yc16mm橡皮绝缘电缆。

5、办公室、库房、生活用电导线yc25mm橡皮绝缘电缆。

## 三、电气的类型、规格

1、1#、2#总电箱型号为JA—1—2DB31/167内设RTO熔断丝RCIA200A熔断丝、RCIA100A熔断丝，零排地排各一块DIy400A和DI10-200A DI10-100A空气开关。

2、地面和楼面分配电箱型号为BD—100G 380V，内设RCIA熔断丝100A、30A、15A，DZ10—100A自动空气开关，DZ15L—40/3902漏电保护开关4个，DZL18—20B/1单向漏电开关2只，零排一只，20A三相四线四眼插座4只，15A单相三眼插座2只。

3、动力移动电箱型号GBL—XLYH—20—15内设熔断丝30A 3只，AB62—40/3漏电保护开关1只，20A三相四线四眼插座1只。

4、移动照明配电箱GBL—XLYH—20—15内设RCLA15A熔断丝，DZL18—20B/1单向漏电开关1只，单相三眼插座1只。

5、随机开关箱型号XLYH—20—15，内设RCLA 30A熔断丝，AB62—30A漏电开关1只，四眼插座1只。

## 四、现场电缆导线架设

1、现场敷设供电线路，必须严格按照《上海地区低用电装置规程》进行，必须做到规范化、条理化，严禁乱拉乱拖。

2、电缆埋地敷设电缆的接头必须再地面上的接线盒内，接线盒内应有防水防尘措施。

3、埋地电缆的深度不小于0.6米，电缆沟用细砂铺垫。

4、架空线离地不低于6米，导线采用三箱五线制。

5、穿越楼层电缆靠近负荷中心，固定点每层不少于一点，并用绝缘子固定。

6、电缆接头应牢固可靠，并做绝缘包扎，保持绝缘强度。

## 五、安全用电措施

1、为强化施工现场的电气管理，保障职工的人身安全和电气设备安全、安装维修或拆除必须有电工完成。

2、场电缆导线架设

⑴现场拉设供电线路安装架空，必须严格按照《上海地区低压用电装置规程》进行，必须做到规范化、条理化，严禁乱拉乱拖。

⑵电线杆埋深为电杆1/10加0.6米，对松土质应适当增加埋设深度。

⑶横杆用7×7镀锌角钢，线间距为0.3mm，并用瓷瓶固定。

⑷拉线宜用镀锌铁丝，其截面不小于3×φ4.0。拉线与电杆的夹角应在30～45度之间，埋深不得小于1米。

⑸所有导线必须采用绝缘BV铜芯线。

⑹架空线导线截面选择应满足机械强度。

⑺单相零线截面与相线相同，三相五线制的工作零线与接地线截面不小于相线50%。

⑻每个架空线档距内一根导线只允许一个接头，跨越施工临时道路档内不得有接头，对地垂直距离离地高度不底于6米。

⑼导线相序排列是面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE。

⑽架空线档距为30米，所有电源线必须用绝缘子固定，并用绝缘子固定，并用绝缘线绑扎。

⑾对固定机器的电源线应有套管保护。

⑿镝灯、碘钨灯应用绝缘材料固定，外壳应接地保护。

⒀使用坚韧橡皮电缆，应合理敷设，不准在地面路面上乱拖乱拉。

⒁移动电具必须使用有接地接零三芯线，坚韧橡皮软线做电源线。3、保护接地、接零

⑴本工程电网属于共有电网，故本工程不再作接零保护，但所有电器都必须有接地措施。

⑵所有电源线必须采用三箱五线制，电缆采用五芯线，接地线采用35mm2线与电箱连接重复接地。

⑶接地材料必须采用5×5镀锌角钢或Ф48钢管作接地材料，严禁使用钢筋。

⑷接地深度不小于2.5米，跨度不小于2.5米，用铜接头与接地桩压接或用镀锌扁铁焊接。

⑸接地电阻不大于4欧姆，脚手架、井架、塔吊家底电阻不大于10欧姆。井架、脚手架必须有防雷接地措施。

4、照明布线：从2#分配电箱接出BV-3×4电源线至办公室、库房PZ-30照明配电箱，所有电管沿墙面吊顶明配，支线截面为BV-2.5。

5、电气设备

⑴施工现场各类机械电气设备必须有专人安装。

⑵低压电气设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5兆欧。

⑶所有电气设备金属外壳必须有可靠接地，电气设备离开开关箱5米的必须装置随机开关。

⑷手持电动工具严格按国家标准GB3787—83、GB—3883—1—2—83要求。

⑸施工现场的手持电动工具，必须选用Ⅱ类工具，必须有额定漏电电流不大于30毫安，动作时间不大于0.1秒的漏电开关保护，潮湿场所和金属构架上工作，采用Ⅲ类工具。

6、配电箱

⑴各类配电箱装置的容量应与实际负荷相匹配，内箱布置和系统接线，必须做到规范化。

⑵配电箱门锁齐全，箱内设施齐全完好，金属箱体有接地保护，统一编号。

⑶配电箱内设施排列整齐、压接牢固，操作面无带电体外露。

⑷动力照明分开控制单独设置。

⑸配电箱、开关箱周围不应放置有碍操作、维修的物条。

⑹开关箱与电气设备之间实行一机一闸。

⑺配电箱、开关箱内设的漏电保护器，其额定漏电工作电流小于或等于30mA，额定漏电工作时间小于0.1秒。

⑻配电箱、开关箱的导线进出口加强绝缘，并设卡固定，电源线必须下进下出，不得采用电箱侧面上及背面。

⑼配电箱、开关箱导线进出必须采用绝缘良好，进出线并有雨水管PVC管保护，统一回路，统一接地保护。

⑽移动电箱电源线不得大于30米，并不得有接头。

⑾电箱内的漏电保护器必须有专人定期或不定期检测。

## 六、安全用电使用维护

1、本工程临时用电配备2名专职电工来负责用电的安装维修保养等工作，并持有效证件上岗。

2、各类用电人员必须掌握安全用电基本知识和熟悉用电设备性能，杜绝不懂电器设备人员操作和玩弄。

3、停用电器设备必须拉闸断电，锁好电箱。

4、使用电器设备前必须按规定配备好相应的防护用品，并检查电器装置和防护装置是否完好，严禁带病运转。

5、搬迁移动电器设备，必须由电工切断电源后进行。

6、加强对施工现场的电器安全管理，保障职工的人身安全和电器设备的安全。

7、施工现场的电器设备必须有有效的安全技术措施，严格按设计要求安装。

8、施工现场的电器设备必须有醒目的用电安全标志。

9、所有电器设备电力线路安装后必须进行验收，合格后方可投入使用。

10、对施工现场的电器设备及线路必须进行定期检查，电器绝缘、接地电阻、漏电保护器等必须完好，对查出的问题及时解绝。

11、电器防火：

⑴加强对电器设备的防火措施，不使用陈旧老化的电缆和电线，合理安装配置电器设备，严禁过载；

⑵加强电器设备的保养管理，防止设备日晒雨淋；

⑶在电器装置和线路周围不准堆放易燃易爆和加腐蚀介质，不得使用火源以防损坏；

⑷在志气设备相应集中的志气、配备室等处，应配备绝缘灭火器，并挂“禁止烟火”牌；

⑸不准乱接、拉电线和超负荷用电，严禁烧电炉和大容量超额使用，合理设置避雷装置；

⑹组织义务消防队经常性进行电器防火知识教育；

⑺发现火情立即将总电源切断；

⑻实行夜间值班制度，轮流值日，确保安全。

## 七、安全用电管理

项目部根据JGJ46—88和JGJ59—99建筑施工用电有关规定，结合工程实际情况，为进一步加强对施工现场的用电安全管理。确保电气设备及人身的安全，制定用电管理制度。

1、建立健全电气安全管理和责任制度。

⑴各类电气设备、设施的安全技术操作规程制度。

⑵电气安全值班负责制和交接班制度。

⑶电气设备、电气线路的检查、维修、保养制度。

⑷电气设备放火制度。

⑸电气事故处理规定制度。

⑹电气设备考核奖惩制度。

2、施工现场电气设备防护。

⑴凡是触及或接近带电体的地方，均应采取绝缘。

⑵电力线路和设备的采购必须按国家标准限定安全载流量。

⑶所有电气设备的金属外壳必须有接地措施，不得部分接地，部分接零。

⑷所有的临时电源和移动电具必须有二级漏电保护措施。

⑸在十分潮湿的场所和金属构架等导体性能良好的作业环境，必须使用安全电压。

⑹用电设备必须有醒目的电气标志。

⑺特别对电气防火设施，必须按规定设置，重点是要害部位加强专人管理。

3、电气设备检查验收制度：

⑴所有电气线路和设备安装完工后，由项目部技术部门和安全部门共同进行验收，合格后方可使用。

⑵对不合格设备设施，严禁使用。

⑶定期十天组织专业人员对电气线路和设备进行安全检查，对电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等，必须指定专人定期测试，台汛季节要强化管理，对查出的问题必须立即整改，做好三定：定人、定时、定措施。

4、教育培训

⑴加强对电气专业人员和职工进行电气安全技术教育和电气安全常识教育和职工道德规章制度教育及新工人二级安全教育，所有施工人员必须懂得触电急救知识。

⑵加强对专业电工和机操人员的培训和复训工作，未经培训和考核不合格电工和电气设备操作人员，严禁从事电气安装维修和操作。