混凝土工程施工方案

1.编制依据

（1）施工图纸

（2）《混凝土结构工程施工质量验收规范》

2.施工部署

本工程混凝土全部采用现场搅拌。筏板采用连续浇筑，一层先施工墙、柱，后施工梁、板，其余各层均按施工段连续施工。

3.施工方法

（1）准备工作

1）钢筋的工作完成，并核对预埋件、管线、孔洞的位置及数量情况无误。

2）模板的预检工作已经完成，模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求，支撑和模板固定可靠，模板拼缝严密，符合规范要求。

3）混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习，由技术部门讲述施工方案，对重点部位单独交底。

4）浇筑混凝土用架子、走道安全稳固，能够满足浇筑要求。

（2）主要措施

1）所有施工缝浇筑前必须除去施工缝表面的水泥薄膜，松动的石子和软弱的混凝土层，并加以充分的湿润和冲洗干净，并在施工缝处铺同标号砂浆10-20MM以保证接缝质量。施工缝处理必须等混凝土强度达到1.2MPA以后进行。

2）底板按后浇带划分不留施工缝。柱施工缝留在梁下皮1CM处。墙施工缝留置在板的结构面上，楼梯的施工缝留在梯板1/3跑步上。

（3）.混凝土浇筑

1）垫层混凝土浇筑：基槽验收合格后进行垫层混凝土浇筑，混凝土振捣采用平板式振捣器振捣，混凝土振捣密实后，垫层标高检查垫层的平整度，高的铲掉，低的补平，用水平刮杠刮平，最后用木抹子搓平。

2）底板混凝土浇筑：底板混凝土连续浇筑，尽量降低混凝土配合比中的用水量，用振捣棒连续振捣，最后用平板振捣器振平，按板的设计标高控制板的平整度，高的铲掉，低的补平，用水平刮杠刮平，最后用木抹子搓平。

3）墙柱的混凝土浇筑：混凝土浇筑前先填3-5CM与混凝土同配比的减石子砂浆。柱墙混凝土分层浇筑，分层振捣，每次浇筑厚度为振捣棒的有效长度的1.25倍。

4）梁板混凝土浇筑：梁板按框架格顺序浇筑，每框架格先将梁根据高度分层浇筑成阶梯型，当达到顶板位置时即与板的混凝土一起浇筑，浇筑混凝土的虚铺厚度要略大于板厚，振捣完毕后用刮杠刮平，在用木抹子抹平，并拉线检查板面标高，严格控制平整度尤其是柱根部。

5）楼梯混凝土浇筑：楼梯混凝土自上而下浇筑，先振捣底板混凝土，达到踏步位置后在与踏步一起浇筑，不断连续浇筑，并随时用木抹子将踏步抹平并下楼梯栏杆预埋件。

（4）混凝土的养护：混凝土浇筑24H后进行浇水养护，养护时间不少于7小时，大体积混凝土不少于14小时。对于冬期混凝土的浇筑详见《冬施方案》。

4.质量要求

（1）混凝土搅拌按试验室提供的混凝土配比单搅拌，所用水泥，骨料等必须符合规范要求及有关规定，使用前检查出厂合格证及有关试验报告。

（2）混凝土的养护和施工缝处理必须符合施工质量验收规范规定及本方案要求。

（3）混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要求规定。

（4）混凝土振捣密实，不得有蜂窝、麻面、孔洞、露筋、加渣等缺陷。

（5）钢筋、模板工长跟班作业，发现问题及时解决，同时设专人看钢筋，模板。

（6）浇筑前由生产部门经常注意天气变化情况，如有大雨缓时开盘，如正在施工中天气突然变化，原则下小雨不停，大雨采取防护措施。

5.质量通病及防治措施：

质量通病；

（1）麻面；物件表面呈现无数的小凹点，但无露筋现象，产生的主要原因是模板湿润不足，板缝不严密，振捣时漏浆或振捣不足，气泡未排出。

（2）露筋；产生的原因是浇筑混凝土垫块位移，钢筋紧帖着模板，以及混凝土保护层不够引起的，有时因保护层混凝土振捣不密实或模板湿润不足，脱模过早等。

（3）蜂窝；产生的原因有混凝土配比不准确，或搅拌不均匀，造成砂浆与石子分离，或浇筑方法不当，或振捣不足以及模板严重漏浆。

（4）孔洞；产生的原因有混凝土分离，混凝土捣空，另外混凝土受冻，或掺入泥块杂物等都会形成孔洞。

（5）缝隙及夹层；产生原因是混凝土内部处理不当的施工缝，温度缝以及混凝土内以外来物而造成的。

（6）混凝土强度不足；产生的原因有混凝土配比不当，计量不准，现场浇筑和养护不良等造成的。

防治措施及处理方法；

防止措施；严格控制混凝土配合比，混凝土浇筑前充分润湿模板，模板缝隙堵严，保证混凝土保护层厚度正确，施工缝浇筑前必须填同配合比无石子砂浆，并按有关要求处理施工缝表面，正确掌握脱模时间，认真养护混凝土，混凝土振捣要密实，严防漏振。

处理方法：对数量不多的小蜂窝、麻面、漏筋、漏石子的混凝土表面，可用1：2-1：2.5的水泥砂浆抹面修正。摸砂浆前须用钢丝刷或加压力的水清洗润湿，砂浆初凝后要加强养护工作。

]当蜂窝比较严重或漏筋较深时，应取掉附近不密实的混凝土和突出的骨料颗粒，用清水洗刷干净，并充分润湿后再用比原标号高一级的细石混凝土填补，并仔细捣实；对空洞事故的补强，可在旧混凝土表面处理施工逢的方法，保持湿润72后小时，振捣比原标号高一级的细石混凝土。为了减少新旧混凝土之间的孔隙，水灰比可控制在0.5以内，并掺万分之一水泥用量的铅粉，分层掺实，以免新旧混凝土接触出现裂缝。

北京市××油田化学剂有限公司动力车间、聚合车间

混  凝  土  施  工  方  案

编制：

审核：

批准：

北京市××建筑公司

北京市××建筑公司第七项目部