目 录

第一章	编制依据	3

第二章  工程概况	4

2.1  给排水工程概况	4

2.2  电气工程概况	4

第三章  施工部署	6

3.1  施工准备	6

3.2  组织机构	6

3.3  劳动需用计划	8

3.4  主要施工机具计划	8

3.5  分项工程进度计划	9

3.6  施工及验收依据	9

第四章  主要项目的施工方案及施工方法	11

4.1  给排水管道安装工程	11

4.1.1室内给水管道安装	11

4.1.2室外给水管道安装	15

4.1.3室内排水管道安装	18

4.1.4室外排水管道安装	20

4.2  电气安装工程	24

4.2.1配管及管内穿线	24

4.2.2电气照明器具及其配电箱的安装	28

4.2.3电缆敷设及桥架安装	30

4.2.4密集铜芯母线槽安装	33

4.2.5高层建筑电气竖井安装	35

4.2.6防雷接地	37

4.2.7调试	39

第五章    保证质量的技术组织措施	44

5.1 质量目标	44

5.2 保证质量组织机构图	44

5.3 保证质量管理措施及控制程序图	44

5.4 保证质量的技术措施及检验程序图	47

5.5 工程技术档案管理措施	50

第六章  保证安全的技术组织措施	51

6.1 安全生产总目标及管理制度	51

6.2 安全管理体系图	52

6.3 安全管理机构图	53

6.4各级安全生产责任制	53

6.5 安全管理措施	54

6.6 安全教育	55

6.7 安全施工技术措施	55

6.8 漏电保护的原则	57

6.9 安全用电组织措施	57

6.10安全用电技术措施	58

6.11电气防火技术措施	58

第七章	 文明施工措施	59

7.1 文明施工总目标	59

7.2 文明施工组织机构	59

7.3 文明施工管理	59

7.4 现场卫生	62

7.5 现场防火、防盗安全保卫	62

7.6 环境保护	63

第八章  成品保护措施	64

# 编制依据

1．工程招标文件及招标书中“工程范围”；

2．×××××建筑设计顾问工程设计的水、空调、强电、弱电、消防等全部图纸；

3．国家颁布的现行施工规范和操作规程；

4．全国通用给排水、电气安装图集；

5．本公司类似工程相关经验资料。

# 第二章  工程概况

××园三期位于××市××区莲花西路，由×××房地产开发公司投资兴建。该工程地下两层，地上最高三十层，框架-框支剪力墙结构，建筑面积52235.62m2 。由×××建筑设计顾问工程公司设计，××建设监理公司监理。水电安装工程由××××水电安装公司承建。

## 2.1  给排水工程概况

给水系统

1、本工程以市政自来水为给水水源,由市政引两路DN150管供给,并在室外形成环网。

2、本工程采用分区供水，地下室、室外部分和地上一至四层为低区，由室外市政管网直接供水。地上五至三十层采用地下水池和变频供水系统联合供水，为保证供水点供水静压不大于40米水柱，五至二十层用减压阀减压供水。

3、住宅室内给水管采用PP-R管，热熔连接；其他室外管道采用塑钢复合管，DN≤100mm采用丝扣连接，DN≥100mm者采用发兰连接。室外管道DN≤100mm，采用塑钢复合管丝扣连接，DN≥100mm者采用承插式给水铸铁管，采用水泥强度不低于32.5MPa的水泥捻口。

排水系统

1、室内排水管均采用硬聚氯乙烯管，承插粘接，并在较长立管上设简易消能装置。

2、室外排水管采用钢筋砼排水管，污水管采用沥青油膏接口，雨水管采用水泥砂浆接口。

## 2.2  电气工程概况

配电方式：商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电，住宅楼干线采用密集型母线槽，每层设插接箱及电表箱，每户设户分配电盘；一户一表，电度表箱设在每层强电井内。

配电线路：一般干线配线采用ZR-YJV电缆，消防及地下室采用NH-YJV电缆，支干线均为BV-500V铜线。

消防设备及一部分重要负荷的电源为一级负荷，设在事故母线段，待市电停电后，由柴油发电机供电。消防用电设备：如消防电梯、消防水泵、防排烟风机等采用双回路供电，在末端双电源切换配电箱处自动切换，其中一路引自应急母线段。应急段配电电缆均为耐火电缆。非消防电源：干线采用阻燃电缆，当火灾确认后，由消控室键盘切断或通知配电房人工切断某些非消防电源。

本建筑物按第二类防雷建筑物设防。

从首层起，每三层利用结构圈梁水平钢筋焊通成均压环，所有引下线，建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。

住户卫生间应做局部等电位联结。

防雷接地、电气接地、信息系统接地及其它系统接地共用一个接地网，综合接地电阻≦1欧。

# 第三章  施工部署

××园三期水电安装工程是由我公司承建的一个大型建筑安装工程，公司本着对业主负责的态度，建立××园三期项目部，全权负责该工程的管理。本项目部将于个单位部门积极配合，服从建设单位及现场监理的管理，从严控制工程质量，同时抓好安全生产和文明施工，责任到人，实行目标管理，精心组织施工，以一流的质量回报业主。

## 3.1  施工准备

1．根据工程进度计划、工程量、施工现场实际情况，作好人员、机械设备及物料进场工作，班组操作人员必须经过培训方可上岗，特殊工种操作人员持证上岗。

2．施工前组织施工、质安有关人员认真熟悉施工图纸及有关技术资料，结合现场实际情况掌握施工的重点、难点，提出设计中存在的问题，为图纸自审、会审做好准备。

3．施工前技术负责人向操作人员详细技术交底，使全体操作人员领会设计意图，明明白白操作。

4．必须熟悉技术规范、标准及施工方法。

## 3.2  组织机构

1．实施项目法施工的管理模式，组建本工程的项目经理部，对工程施工全过程的进度、质量、安全和文明施工负责。

2．本工程将委派我公司高水平专业人员担任个管理岗位，负责对工程个专业施工管理。

3．项目部组织机构

项目经理

×××

史杰

质

检

员

×××

安全员

×××

材料员

×

×

×

资料员

×××

给排水技术负责人

×

×

×

电气技术负责人

×

×

×

电气班

×

×

×

水暖班

×

×

×

电焊班

×××

调试

班

×

×

×

## 3.3  劳动需用计划

各工种低高峰期需用计划

| 序号 | 工种名称 | 低峰 | 高峰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管工 | 15 | 25 |
| 2 | 电工 | 18 | 30 |
| 3 | 电焊工 | 2 | 4 |
| 4 | 吊装工 |  | 1 |
| 5 | 钳工 |  | 2 |
| 6 | 杂工 | 6 | 20 |

## 3.4  主要施工机具计划

主要施工机具需计划表

| 序号 | 机具名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 台 | 4 |
| 2 | 电烘箱 | 台 | 1 |
| 3 | 套丝机 | 台 | 2 |
| 4 | 手动打磨机 | 台 | 15 |
| 5 | 手动电钻 | 台 | 12 |
| 6 | 砂轮切割机 | 台 | 8 |
| 7 | 台钻 | 台 | 2 |
| 8 | 液压冲击钻 | 台 | 12 |
| 9 | 空压机 | 台 | 1 |
| 10 | 电动试压泵 | 台 | 2 |
| 11 | 汽车吊 | 台 | 1 |
| 12 | 汽车 | 台 | 1 |
| 13 | 倒链 | 台 | 3 |
| 14 | 接地电阻测定仪 | 台 | 1 |
| 15 | 绝缘摇表 | 台 | 4 |
| 16 | 测速器 | 台 | 1 |
| 17 | 钳形交流电流电压表 | 把 | 2 |
| 18 | 压线钳 | 台 | 8 |
| 19 | 电子测温计 | 个 | 2 |
| 20 | 电秒表 | 块 | 2 |
| 21 | 手动试压泵 | 台 | 4 |

## 3.5  分项工程进度计划

| 1 | 施工准备 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 配管（水、电）给水支管（暗管）、电管防雷接地 | 从土建钢筋开始至封顶完 |
| 3 | 室内给水明支管、排水支管安装 | 从抹灰后开始到刷白前完 |
| 4 | 给水立管、水表 | 水水表井具备条件开始到刷白前完 |
| 5 | 配电箱、照明器具安装 | 从抹灰后开始刷白后完 |
| 6 | 电缆敷设 | 从电缆井、低压配电室具备条件15天完 |
| 7 | 排水、雨水立管安装 | 从外墙贴瓷片开始到贴完后完成 |
| 8 | 调试、送水送电 | 交工前1个月内 |

## 3.6  施工及验收依据

（1）合同图纸及设计修改，设备制造商提供的安装使用说明书

（2）电缆桥架安装88SD169

（3）线槽配线安装、塑料线槽、金属线槽安装96SD181

（4）变配电所常用设备构件安装88D263

（5）电缆敷设（合订本）D101-1～7

（6）常用低压配电设备及灯具安装D702-1～2

（7）建筑物、构筑物防雷设施安装D562

（8）接地装置安装86D563

（9）利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装86SD566

（10）等电位联结安装97SD567

（11）电气竖井设备安装90SD180

（12）阀门井S143P17-4、7

（13）钢筋混凝土化粪池S214（四）

（14）排水设备附件制造及安装S220P21-1～21

（15）排水管道基础S222P30-6

（16）排水承插管接口S222P30-12

（17）排水检查井S231P28-2～6、11～12

（18）竖槽式跌水井S234P11-5

（19）雨水口S235P19-2、3、8、11～14

（20）防水套管S312P8-1～8

（21）卫生设备安装99S304

（22）雨水斗01S302

（23）建筑排水硬聚氯乙烯（PVC-U）管道安装96S341

（24）水池通风管、吸水喇叭管及支架90S319

（25）水表井及安装S145

（26）管道支架及吊架S161

# 第四章  主要项目的施工方案及施工方法

## 4.1  给排水管道安装工程

### 4.1.1室内给水管道安装

1．管材与接口

1）该工程采用新型安装材料，室内给水支管采用PP-R管，安装方式为暗装，其接口方式为热熔。给水立管采用钢塑复合管，连接方式为法兰连接。

2）管材及阀门应有符合国家或部门现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。阀门选择为DN<50mm时，选择截止阀；当DN≥50mm时选择闸阀或蝶阀。

3）远传水表的规格应符合设计要求及经自来水公司确认，表壳铸造规矩、无砂眼、无裂纹、表玻璃壳无损坏，铅封良好，有出厂合格证。

2．施工工艺

工艺流程图为：

安装准备

清理预留槽或支架制安装

分户管安装

分户管试压隐蔽

立管安装

阀门安装

系统试压

管道吹污冲洗

1）安装准备：认真熟悉图纸，核对各种管道座标，标高是否有交叉，管道排列所用空间是否合理，配合土建预埋、预留，并进一点核对位置及尺寸。

2）管道安装应结合条件，合理安排顺序，当管道交叉处发生矛盾时，按下列原则避让：

①小管让大管；

②有压力管让无压力管，低压管让高压管；

③支管让主管；

3）支管安装：

①安装前，结合施工图纸，将预留洞清理好，然后制作安装管道，安装时一定要掌握PP-R管的热熔方式：

a、切断管材时，必须使用切管器垂直切断，如果没有切管器，使用其它工具切断器材时，切断后应将切头清除干净，插入支承套管。

b、当热熔器加热到260℃时，管材和配件同时推进熔接器模具内，并加热到5秒钟以上。

c、把已加热的管材和管配件垂直推进并维持5秒钟以上，推进时用力不能太猛，以防止管头弯曲。

d、热熔时，管材和配件粘附其它异物时，必须清理干净后热熔，管材和配件过度加热时，厚度变薄，管材在管配件内变形，会发生漏水现象，因此，制作时一定注意此项。

e、安装完毕后，各配水点安好堵头，防止杂物进入管道；并用钩钉胶垫固定。

②PP-R管的安装方法：

a.管道嵌墙暗敷时，宜配合土建预留凹槽，其尺寸设计无规定时，嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De+20mm，宽度为De+40～60mm。凹槽表面必须平整，不得有尖角等突出物，管道试压合格后，墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。

b.管道安装时，不得有异向扭曲，穿墙或穿楼板时，不宜强制校正，PP-R管且在金属管道平行敷设时应有一定的保护距离，净距不宜小于100mm，PP-R管宜在金属管道的内侧。

c.室内明装管道，宜在土建粉饰完毕后进行，安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。

d.管道穿越楼板时，应设置钢套管，套管高出地面50mm，并有防水措施，管道穿越屋面时，应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。

e.热水管穿墙壁时，应配合土建设置的钢套管，冷水管穿墙时，可预留洞，洞口尺寸较外长大50mm。

f.直埋在地坪面层以及墙体内的管道，应在隐蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。

g.建筑物埋地引入管和室内埋地管敷设要求如下：

ⅰ.室内地坪±0.00以下管道铺设宜分两段进行，先进行地坪±0.00以下至基础墙外壁段的铺设，待土建施工结束后，再进行户外连接管的铺设。

ⅱ.室内地坪以下管道铺设应在土建工程回填土夯实以后，重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设。

ⅲ.铺设管道的沟底应平整，不得有突出的尖硬物体，土壤的颗粒径不宜大于12mm，必要时可铺100mm厚的砂垫层。

ⅳ.埋地管道回填时，管周回填不得夹杂尖硬物直接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处，经夯实后方可回填厚土，室内埋地管道的埋置深度不宜小于300mm。

ⅴ.管道出地坪处应设置护管，其高度应高出地坪100mm。

ⅵ.管道在穿基础墙时，应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度，若设计无规定时不应小于100mm。

ⅶ.管道在穿越街坊道路，覆土厚度小于700mm时，应采用严格的保护措施。

③室内明支管的安装

a、室内明敷管时，应在土建粉饰完毕后进行安装，安装前应首先复核预留孔洞是否正确。

b、管道安装前，按要求先设置管卡。位置应准确，埋设应平整、牢固。管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管道表面。

c、若采用金属管卡固定时，金属管卡与塑料管间应采用橡胶物隔垫，不得使用硬物隔垫，以防管子受损。

d、在金属管件与塑料管连接部位，管卡应设置金属配件一端，并尽量靠近金属配件。

e、管道在穿墙时，一定要有套管。

④在经常有可能检修的给水附件前（或后）及支管的阀件前（或后）应安装活接头。

4）给水立管安装

①在土建将水表井砌好后，进行给水立管安装。安装前根据图纸和相应规范确定位置吊垂线安装管卡。

管卡装好好后，测出各立管的实际尺寸进行编号记录下来，统一进行预制及组装，在检查和调直后方可进行安装。安装好的立管要进行最后的检查，保持垂直度和离墙距离，使其正面和侧面都在同一垂直线上；最后把管卡收紧，或用螺栓固定于立管上。

②安装立管时注意事项：

a、调直后的管道若管卡有松动，必须重新上紧。

b、立管接水表处三通一定要方向一致，高度准确，以便水表安装。

c、立管上的阀门要考虑便于开启和检修，下供式立管上的阀门，当设计未注明高度时，应安装距地面300mm，且阀柄应超向操作者的左侧，并与墙面开成45°夹角处。

d、管子穿楼板时，一定要用套管，套管可用塑料管，穿屋面的一是要用金属套管。套管应高出地面，屋面不少于100mm，并采取严格防水措施。

e、塑料管道的最大支撑间距见下表：

塑料管道的最大支撑间距（mm）

| 外径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平管 | 500 | 550 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | 1350 | 1550 |
| 立管 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |

f、钢管的立管支架，当楼层不超过4m时，可仅设置一个支架，并安装在距楼（地）面1.5～1.8m的位置，当超过4m时，设置两个支架。

g、钢管的水平管段安装支架间距不大于下表规定

| 径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |

③本工程中给水立管采用的是钢塑复合管，及具体安装方法和注意事项如下：

a.应按标准规定的适用温度和介质选用管材种类。

b.尽量选用细齿管子压钳和管钳。

c.应用锯床切断或先用管子切割器切割至1/3钢管壁厚处，再用手锯将管锯断。不能用管子切割器一次将管子切断或用砂轮切割器切管。

e.用刮削器或铰刀修整内缘去除内壁凸纹、毛刺及锐角，管端塑层处应倒角。

f.螺纹应分两次切削完成，切削时必须用冷却液冷却，将螺纹加工至国标规定长度。

g.在管端和管件螺纹根部均匀涂上一圈专用密封胶。

h.管道安装工序为：

装夹     切割     修整     上端套（I型管接头）    加工螺纹   清理

螺纹检查     螺纹密封

5．管道的防腐

1）明装管道：镀锌钢管刷红丹油两道，再刷银粉漆（当有装饰要求时，改刷与装饰色调相协调的面漆两道），管道上的固定件与管道的刷油要求相同；

2）埋地管道：钢管和铸铁管均刷冷底子油两道，热沥青两道，总厚度不小于3mm，铸铁给水管内衬水泥砂浆聚合物防腐。

6．管道的试压

给水管道安装完毕后，要进行管道试压。管道试压前,管道内充满水,排出管内空气,经24小时后方能试压, 试验压力为室内1.0MPa，给水立管、消防管为1.6 MPa。试压合格后，填写“管道水压系统试压记录”和“隐蔽工程记录”会同甲方和监理签字认可后方可隐蔽。

### 4.1.2室外给水管道安装

1．管材与接口

1）本工程中室外给水管道DN≤100mm采用塑钢复合管，丝扣连接。DN>100mm采用承插式给水铸铁管，强度不小于32.5MPa的水泥捻口。

2）材料及阀门应有符合国家或部门现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。铸铁给水管要求管壁薄厚均匀，内外光滑整洁，不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩，承插口的内外径及管件造型规矩，管内外表面的防腐涂层应整洁均匀，附着牢固，阀门阀体铸造规矩，表面光洁、无裂纹，开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏，手轮完整无损。

3）水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认，表壳铸造规矩、无砂眼、裂纹、表玻璃盖无损坏、锅封完整，有出厂合格证。

2．施工工艺

工艺流程图为：

安装准备

预制加工

管道防腐

沟槽开挖

干管安装

支管安装

配件安装

管道试压

管道冲洗

回填

1）安装准备：认真熟悉图纸，根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作，参看有关专业设备图，校对各种管道坐标、标高是否有交叉，管道排列是否合理。

2）预制加工：一般就地加工。

3）沟槽开挖：一般采用机械开挖，工作量小的可采用人工开挖。

（1）如出现坚硬岩，可采用爆破开挖掘；

（2）如出现沙砾坚土，可采用空气压缩机风镐开挖；

（3）沟槽中出现地表水或雨水时，可采用明沟排水的方法，所谓明沟排水是把流入沟槽或基坑内的水集到集水井，然后用水泵抽出；

（4）沟槽中出现地下水时，可采用人工降低地下水位，其方法是：在含水层内钻井抽水，形成降落漏斗，地下水位就会降落，直到工作面标高以下；

（5）稳定边坡，防止塌方或滑坡，其方法是夯实或者撑板；

（6）稳定槽底，防止地基承载力下降，常用夯实的方法；

（7）管道基础：

a、对于土质较好，无地下水的沟槽，可直接采用素土基础，如果是（钢筋）混凝土管、石棉水泥管等管材，在管道接口处，通常附加混凝土枕基。

b、对于松软土质或者有地下水的沟槽，一般采用135°带形混凝土基础。

4）干管安装：首先确定干管的位置、标高、管径、坡工、坡向等，根据固定参照物如标准坐标点、水准点等，使用量具正确测出干管位置、标高、坡度、开挖土（石）方到设计所需位置。

支管安装：在主管线上定出其平面位置，进行预制安装。

（1）下管：下管可以采用绳索、三角架、倒链、汽车吊等方法，根据现场条件分析选用，管子一般是单节下管，但为了减少沟内接口的工作量，在具有足够强度的管材和接口的条件下，可采有各行其是串下管，例如焊接口钢管可采用地面焊接成长串，然后下沟。

（2）稳管：稳管是将管子按设计的高程和平面位置稳定在地基或基础上，一般以逆流方向进行铺设，使已铺的下游管道先期投入使用，同时供施工排水，铺设承插式管节时，承口朝来水方向，在槽底坡度急陡区间，应由低处向高处铺设，重力流管稳压时，相邻两节管底部应平齐，以免水中杂质阻塞而沉淀，为避免因紧密相连使管口破损，使柔性接口能承受少量弯曲，大口径管子两管端之间应预留约1cm空隙，金属管稳管时，两管端面预留约1cm空隙以吸热膨胀，承插铸铁管对口，通常是将插口撞进承口弹回少量距离铺设，管线铺设曲率较大时，可调整管子预留间隙来安管。

（3）中线控制：常用中心线法控制管道中线，方法为：连接在两块坡度板的中心钉之间的中线上挂一垂球，当垂球线通过对冷管子的水平尺中心时，表示管已对中。

（4）高程控制：管道高程控制前，在坡度板上标出高程钉，横跨沟槽的坡度板的间距为10～15m，相邻两坡度板的高程钉分别到管底标的垂直距离应相等，那么，两高程钉之间的连线的坡度即为管底坡度，用线系在两高程钉上，即可定出坡度线。

5）安装注意事项

（1）地下干管在上管前，应将各分支口堵好，以防泥沙，在上主管时要将各管口清理干净，保证管路通畅。

（2）安装好的管道不得有塌腰、拱起的波浪以及左右扭曲现象，做到横平竖直。

（3）丝扣连接的管子注意保护好螺纹，不得碰撞，可以采用加装临时管件方法加以保护。

（4）安装中止时，应堵上外露口，以防泥沙堵塞。

6）管道消毒

生活给水管道需要进行消毒，常用的消毒剂为漂白粉。漂白粉的用量为66.6～100g漂白粉/m3。

7）土方回填

（1）回填要求：应在管道验收合格后进行，早回填土可以保护管道的政党位置，避免沟槽坍塌，而且尽早恢复地面交通。回填时间，夏季施工时宜在早上，冬季施工时宜在下午，这样可以保持管道正常温度而避免管道因受热而伸长或因冷却而缩短。沟槽回填土的重要一部分由管子承受，如果提高管两侧（胸腔）和管顶回填土的密实度，可以减小管顶垂直压力，根据经验，胸腔及管顶以上50cm范围内的密实度应不小于95%。

（2）回填机具：常用的机具有蛙式夯机、内燃打夯机、履带式打夯机。

（3）回填施工：回填施工包括还土、摊平、夯实、检查等工序。

还土一般用原土，但土中不应含有粒径大于3cm的砖块、石头。粒径较小的石子含量不应超过10%，不能采用淤泥土、液状粉砂、细砂、粘土等回填，当属于上类土时，应换土回填。

回填前，根据现场情况确定还土厚度和夯实后厚度。每层土夯实后，应测定密实度，合格后继续往上回填，回填应使沟槽上土面略呈现拱形，以免日久因土沉陷而造成地面下凹。拱起的高度常取15cm。

### 4.1.3室内排水管道安装

1．管材与接口

1）排水管采用硬聚氯乙烯（UPVC）管，承插连接，专用胶粘接。

2）埋地排水管采用钢筋混凝土管，污水管采用沥青油膏接口，雨水管采用水泥砂浆接口。

2．施工工艺

工艺流程图为：

安装准备

管卡固定

管件预制

立管安装

支管安装

封口堵洞

闭水试验验

通水试验

通球试验

1）立、支管的安装

（1）排水横支管与立管相接时采用45°（90°）斜三通连接。排水管坡度见下表：

| 管径（mm） | D50 | D75 | D100 | D150 | D200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准坡度 | 0.035 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.008 |
| 最小坡度 | 0.025 | 0.015 | 0.012 | 0.007 | 0.005 |

（2）排水立管转弯时最末端转弯处，应有2个45°的弯管与水平管（埋地引出管）相接。

（3）设有3个以上的卫生器具，其明装水平管段的起点处应装有带有检查口的弯管或三通管。

（4）排水立管上的检查口，每隔两层设置，底层和有卫生器具的最高层必须设置，检查口高出楼（地）面1.00m。

（5）室外排水管道在检查井中采用管顶平接和流槽连接。

（6）UPVC排水立管每层设伸缩节。

（7）排水地漏的顶面应比地面低10mm，地面应有不小于0.01的坡度坡向地漏。

（8）卫生器具自带或配套的存水弯，其水封深度不得小于50mm。

2）排水管的固定

  - 架空铺设的水平横管用吊架固定，吊架间距参照给水管，且应在每个接头处设一个吊架。

  - 立管用卡箍固定，卡箍间距，当楼层高度不大于4米时，可仅设一个卡箍，并安装在距楼面1.5～1.8m的位置，且安装在管道承口处，当楼层高度大于4米时，可仅设两个卡箍。

  - 排水立管最末端要做好支墩，排水横管大于4米应增设伸缩节。

- 封口堵洞

支管安装完后，把所有的管口封死，严防土建做地面的水泥砂浆灌入口内，造成管内堵塞。

- 排水铸铁管的防腐同给水金属管。

- 管道闭水试验

  - 室内污水管应做闭水试验，注水高度以一层楼的高度为准，在30分钟时间内不渗不漏为合格。

  - 室内雨水管应做闭水试验，注水高度应满至最高上部雨水斗，在30分钟时间内不渗不漏为合格。

- 管道通水试验

整个排水系统安装完后，按给水系统的1/3配水点同时开放，检查各排水点是否畅通，接口处有无渗漏，检查口螺栓是否拧紧。

### 4.1.4室外排水管道安装

1．管材与接口

1）室外排水管采用钢筋混凝土管，污水管采用沥青油膏接口，雨水管采用水泥砂浆接口。

2）对钢筋混凝土管，要求管壁薄厚均匀，内外光滑整洁，不得有裂纹、毛刺倒勾，承插口均匀规矩。

3）常用填料有麻制口、石棉水泥、水泥沙浆、沥青胶泥等。

2．施工工艺

工艺流程图为：

安装准备

预制加工

管道防腐

沟槽开挖

干管安装

支管安装

辅设砌制

闭水试验

管道清通

1）安装准备：认真熟悉图纸，根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工工作，参看有关专业设备图，校对各种管道坐标、标高是否有交叉，管道排列是否合理。

2）预制加工：一般就地加工。

3）沟槽开挖：

（1）如出现坚硬岩，可采用爆破开挖掘；

（2）如出现沙砾坚土，可采用空气压缩机风镐开挖；

（3）沟槽中出现地表水或雨水时，可采用明沟排水的方法，所谓明沟排水是把流入沟槽或基坑内的水集到集水井，然后用水泵抽出；

（4）沟槽中出现地下水时，可采用人工降低地下水位，其方法是：在含水层内钻井抽水，形成降落漏斗，地下水位就会降落，直到工作面标高以下；

（5）稳定边坡，防止塌方或滑坡，其方法是夯实或者撑板；

（6）稳定槽底，防止地基承载力下降，常用夯实的方法；

（7）管道基础：

a、对于土质较好，无地下水的沟槽，可直接采用素土基础，如果是（钢筋）混凝土管、石棉水泥管等管材，在管道接口处，通常附加混凝土枕基。

b、对于松软土质或者有地下水的沟槽，一般采用135°带形混凝土基础。

4）干管安装：首先确定干管的位置、标高、管径、坡工、坡向等，根据固定参照物如标准坐标点、水准点等，使用量具正确测出干管位置、标高、坡度、开挖土（石）方到设计所需位置。

支管安装：在主管线上定出其平面位置，进行预制安装。

（1）下管：下管可以采用绳索、三角架、倒链、汽车吊等方法，根据现场条件分析选用，管子一般是单节下管，但为了减少沟内接口的工作量，在具有足够强度的管材和接口的条件下，可采有各行其是串下管，例如焊接口钢管可采用地面焊接成长串，然后下沟。

（2）稳管：稳管是将管子按设计的高程和平面位置稳定在地基或基础上，一般以逆流方向进行铺设，使已铺的下游管道先期投入使用，同时供施工排水，铺设承插式管节时，承口朝来水方向，在槽底坡度急陡区间，应由低处向高处铺设，重力流管稳压时，相邻两节管底部应平齐，以免水中杂质阻塞而沉淀，为避免因紧密相连使管口破损，使柔性接口能承受少量弯曲，大口径管子两管端之间应预留约1cm空隙，承插铸铁管对口，通常是将插口撞进承口弹回少量距离铺设，管线铺设曲率较大时，可调整管子预留间隙来安管。

（3）中线控制：常用中心线法控制管道中线，方法为：连接在两块坡度板的中心钉之间的中线上挂一垂球，当垂球线通过对冷管子的水平尺中心时，表示管已对中。

（4）高程控制：管道高程控制前，在坡度板上标出高程钉，横跨沟槽的坡度板的间距为10～15m，相邻两坡度板的高程钉分别到管底标的垂直距离应相等，那么，两高程钉之间的连线的坡度即为管底坡度，用线系在两高程钉上，即可定出坡度线。

5）安装注意事项

（1）地下干管在上管前，应将各分支口堵好，以防泥沙，在上主管时要将各管口清理干净，保证管路通畅。

（2）安装好的管道不得有塌腰、拱起的波浪以及左右扭曲现象，做到横平竖直。

（3）安装中止时，应堵上外露口，以防泥沙堵塞。

6）闭水试验（雨水管和与其相似的管道除外）

（1）准备：将管材、管件、阀件等工具材料准备好，找好水源。

（2）接管通水至检查井中易于测量的水位并记录下来。

（3）一昼夜后记录渗漏以后的水位。

（4）计算渗水量，并核对是否合格。

（5）试验合格后，填写闭水试验记录。

（6）拆除，排尽管道中的水。

7）管道清除冲洗

清除冲洗施工过程中在管道中所留下的泥沙垃圾，以防堵塞。

8）管道防腐：根据土质、地下水质做相应的防腐措施，且必须在下沟前做好防腐。

9）土方回填

（1）回填要求：应在管道验收合格后进行，早回填土可以保护管道的政党位置，避免沟槽坍塌，而且尽早恢复地面交通。回填时间，夏季施工时宜在早上，冬季施工时宜在下午，这样可以保持管道正常温度而避免管道因受热而伸长或因冷却而缩短。沟槽回填土的重要一部分由管子承受，如果提高管两侧（胸腔）和管顶回填土的密实度，可以减小管顶垂直压力，根据经验，胸腔及管顶以上50cm范围内的密实度应不小于95%。

（2）回填机具：常用的机具有蛙式夯机、内燃打夯机、履带式打夯机。

（3）回填施工：回填施工包括还土、摊平、夯实、检查等工序。

还土一般用原土，但土中不应含有粒径大于3cm的砖块、石头。粒径较小的石子含量不应超过10%，不能采用淤泥土、液状粉砂、细砂、粘土等回填，当属于上类土时，应换土回填。

回填前，根据现场情况确定还土厚度和夯实后厚度。每层土夯实后，应测定密实度，合格后继续往上回填，回填应使沟槽上土面略呈现拱形，以免日久因土沉陷而造成地面下凹。拱起的高度常取15cm。

10）管道试压

（1）准备：将试压用的泵、管材、管件、阀件、压力表等工具材料准备好并找好水源，压力表必须经过校验，其精度不低于1.5级，且铅封良好。

（2）接管：试压泵与系统的接管根据现场情况而定。

（3）试压：

a、打开管网阀门，自来水不经泵直接往系统进入，同时次管网中最高处配水点的阀门打开，以排尽空气，等出水时关阀。

b、当管网中的压力同自来水的压力相同不财增压时，关闭阀门，同时开启试压泵阀门，由泵阀往管网中增水加压至试验压力后关闭泵阀，稳压10分钟，压力降不大于0.05MPa，然后将试验压降至工作压力作外观检查，以不漏为合格。

c、试压合格后，及时填写“管道试压记录”。

d、拆除、安装配件支管或堵头。

## 4.2  电气安装工程

### 4.2.1配管及管内穿线

1．管路敷设与连接

公共照明及应急照明线路均穿PVC20管沿顶板及墙暗敷机房内及机房之间所穿线缆均为明敷。

图中所有未标明的公共照明及应急照明一律为三根线，其导线规格详见《配电箱系统图》，从强电井电表箱至住户配电箱支线回路，自电表箱引出后，先沿线槽敷设至用户门口，再穿PVC25管沿顶板及墙暗敷至用户箱，其导线规格详见《配电箱系统图》，其余线缆穿管标准详见总说明。

加压风机的硬线控制回路先引至弱电井位置，然后再沿弱电井引下再引至消防控制室。

平面图中未注明的照明支线均为BV-3×2.5mm2。

BV-3×2.5mm2导线穿管标准（包括PE管）

| 根数 种类 | 2～3 | 4～6 | 7～8 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC管 | Φ12 | Φ20 | Φ25 |
| PC管 | Φ20 | Φ25 | Φ32 |

塑料穿线管选用阻燃型PVC管，SC管应采用焊接钢管。

从控制箱至风机及防火阀线路采用穿钢管沿墙及梁底明敷设。从控制箱至潜水泵及水位计线路采用穿钢管沿墙及地板暗敷设。从双电源切换箱至控制箱电源线路采用穿钢管沿墙及地板暗敷设。所有明敷电缆均穿钢管保护，穿越人防墙均穿防护密闭管（梁下预埋）。

所有消防电用设备配线均应敷设在现浇板及墙体内，且保护厚度不小于3cm。当必须明敷时，须穿镀锌钢管保护并做防火处理。所有明设及吊顶内敷设的消防钢管要涂防火漆加以保护。管线过长时要按规范加过线盒。所有管井待管线安装完毕后进行封堵。

工艺流程图为：

预制加工

测定箱、盒位置

稳定接线盒

管路连接

自检复检

1）预制加工

镀锌钢管管径为DN20及以下时，用手扳煨管器直接煨弯；管径为DN25及以上时用液压煨弯器煨出所需弯度；阻燃硬塑料管管径小于Φ25时，可用弹簧弯管器煨弯，大于Φ32时可用热煨法或买成品弯头。

2）根据图纸要求确定箱、盒位置。

3）接线盒在木模板上，一般用钉将盒钉在模板上，然后用铁丝绑扎在钢筋上，绑扎牢固，以防走位。

4）PVC管连接采用梳杰连接，梳杰内涂PVC胶。

5）管路连接

①镀锌钢管采用套紧式镀锌钢（JDG）导管连接。

②暗配管路过长时，应按下表规定加接线盒；遇本层建筑平面高差较大，满足不了暗敷管弯曲半径要求时也应加装接线盒，以便穿线。

| 项次 | 配管弯数 | 最大允许距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 30 |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 2 | 15 |
| 4 | 3 | 8 |

③明配管应横平竖直，在有弯头的地方应用管卡固定。管卡间的最大距离见下表：

| 敷设方式 | 钢管种类 | 钢管直径(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15～20 | 25～32 | 40～50 | 65以上 |
|  |  | 管卡间最大距离（m） |  |  |  |
| 吊架、支架或沿墙敷设 | 厚壁钢管 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
|  | 薄壁钢管 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ------ |

④管路在拐弯处，不允许有折皱、凹陷、裂缝。保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差见下表：

| 项次 | 项 目 |  |  | 弯曲半径或允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管子最小弯曲半径 | 暗配管(埋设于地下，混凝土内) |  | ≥6D (≥10D) |
|  |  | 明配管 | 管子只有一个弯 | ≥4D |
|  |  |  | 管子有两个弯及以上 | ≥6D |
| 2 | 管子弯曲处的弯扁度 |  |  | ＜0.1D |
| 3 | 明配管固定点间距 | 管子直径 (mm) | 15～20 | 30mm |
|  |  |  | 25～30 | 40mm |
|  |  |  | 40～50 | 50mm |
|  |  |  | 65～100 | 60mm |
| 4 | 明配管水平、垂直敷设任意2m段内 |  | 平直度 | 3mm |
|  |  |  | 垂直度 | 3mm |

⑤管子进箱、盒连接

a.管子进箱、盒要求一管一孔，镀锌钢管与箱、盒连接采用专用接地卡连接严禁管口与敲落孔焊接。

b.管口进盒、箱时，管口应高出盒、箱内壁3～5毫米，与设备连接的钢管口高出地面的距离宜大于200毫米。

c.PVC阻燃塑料管管口进盒、箱，采用与PVC管配套的杯梳连接，用PVC胶粘接。

⑥地线焊接

管路应做整体连接，镀锌钢管采用专用接地卡，钢筋端焊接钢筋与专用接地卡连接，焊接长度大于所用圆钢直径的6倍，三面以上焊接，焊缝均匀，焊接处要清除焊渣。

钢筋接线的规格如下表：

| 管径(mm) | 圆钢(mm) | 扁钢(mm) |
| --- | --- | --- |
| 15～25 | 5 |  |
| 32～40 | 6 |  |
| 50～63 | 10 | -25×3 |
| 70 | 8×2 | (-25×3)×2 |

6）管路在转角、首尾端等处用铁丝把管路绑扎在钢筋上，绑扎牢固，直线段宜适当增设固定点。

7）管路敷设完毕，应进行自检，经自检合格后请甲方、监理公司、质检站进行检查后方可隐蔽，并填写“隐蔽工程记录”签字确认。

2．管内穿线

工艺流程图为：

选择导线

扫管

穿带线

导线穿入

导线连接及二次绝缘

线路检查及绝缘摇测

1）选择导线：根据图纸要求选好导线规格型号；导线的颜色应易于区分，颜色选择应统一；保护地线(PE)应采用黄、绿颜色相间的绝缘导线；零线宜采用淡蓝色绝缘导线。

2）扫管：穿线前应把箱、盒、管内杂物清理干净。DN40以下的管子需要有护口，DN50以上的镀锌钢管要做好喇叭口。

3）穿带线：用穿线器(或铁丝)穿入管内，管路两端应留有余地。

4）导线穿入

①不同系统、不同电压、不同回路的导线不得穿在同一根管内。导线在管内不应有接头和扭结，接头应设在盒(箱)内。导线应留有余地，一般接线盒内留150毫米，配电箱内预留长度为箱宽加高的长度。

②吊顶内不得有明线裸露，从接线盒至用电器的连线必须加波纹管保护。

5）导线连接及二次绝缘

①导线连接，剥切导线时，不可割伤芯线，多股铜线要搪锡。

②单根导线连接时，禁止结麻花弯。采用绞接法，主要用于插座盒、灯头盒内4mm2以下的单芯线。用分支线路的导线往干线上交叉，先打好一个圈结以防止脱落，然后再密绕5圈。分线缠绕完后剪去余线。

③导线与设备、器具的连接：截面为10mm2及以下的铜线可直接与设备、器具的端子连接；截面为2.5mm2以下的多股铜芯线的线芯，应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。

④二次绝缘要先包黑胶布后再包塑料粘胶带，包缠紧密坚实。

6）绝缘摇测：低压线路的绝缘摇测一般选用500V或1000V，量程为0～500MΩ的兆欧表，其绝缘电阻值必须大于1.0MΩ，比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ。

### 4.2.2电气照明器具及其配电箱的安装

1、配电箱的安装

动力箱、双电源自动切换配电箱为落地安装，照明箱为嵌墙暗装，控制箱为挂墙明装。

应急照明灯、出口指示灯、疏散指示灯及其他应急型灯具采用带镉镍电池的灯具，应急供电时间不小于30分钟。

工艺流程

配电箱的安装：

清理

安装

接线

灯具、开关、插座安装：

清理

接线

安装

1）清理：电气器具表面应清洁，器具内干净无杂物。

2）配电箱安装

①配电箱部件齐全，箱体必须用开孔器开孔，配管进箱体内长度不大于5毫米，一管一孔。箱孔与管口吻合排列整齐，切口整齐有护帽。

②暗式配电箱盖紧贴墙面，箱盖、开关开闭灵活。

③接线

a、导线与器具、箱内电气元器件连接牢固紧密，压板压接时压紧无松动，螺栓连接时，同一端子导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。

b、开关应断开相线，同样用途的三相插座接线相序排列一致。面对插座，单相三孔插座为左极接零线，右极接火线，上方接地线。插座接地线单独敷设。

c、螺口灯相线应接在中心触点的端子上，零线应接在螺纹的端子上。

2．照明器具的安装

1）开关、插座的盖板紧贴墙面。

2）嵌入吊顶内的灯具，应在土建施工前把灯具尺寸(或样品)交给土建预留准确洞位，灯具应固定在专设的框架上。导线、接金属外壳PE线应不裸露(穿波纹管)，与器具连接处应作防火处理，如加垫厚度大于2mm石棉垫或瓷套管。灯具边框应紧贴顶棚面上，且与顶棚装饰直线平行，成排灯具偏差不应大于5毫米。

3）吊链安装的日光灯长度大于1米时，吊链应用镀锌铁吊链，不准用瓜子链。灯线不应受拉力，应与吊链编叉在一起。

4）照明器具及配电箱安装高度见施工图

5）照明器具、配电箱安装允许偏差见下表：

| - 项次 | - 项 目 |  |  | - 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 箱垂直度 | - 箱体高50cm以下 |  | - 1.5 |
|  |  | - 箱体高50cm及其以上 |  | - 3 |
| - 2 | - 照明器具 | - 成排灯具中心线 |  | - 5 |
| - 3 |  | - 暗开关、插座的底板、插座的面板 | - 并列安装高度 | - 0.5 |
| - 4 |  |  | - 同一场所高度 | - 5 |
|  |  |  | - 面板垂直度 | - 0.5 |

6）照明器具配电箱安装高度见下表：

| 序号 | 设备名称 | 安装方式及高度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力配电箱 | 落地安装或挂墙中心离地距地1.4m |  |
| 2 | 双电源自动切换箱电箱 | 落地安装或挂墙中心离地距地1.4m |  |
| 3 | 照明配电箱 | 嵌墙暗装，底边离地1.5m |  |
| 4 | 住户配电箱 | 嵌墙暗装，底边离地1.8m |  |
| 5 | 事故照明配电箱 | 挂墙暗装，底边离地1.5m，竖井内明装 |  |
| 6 | 风机、雨水泵、排污泵控制箱 | 挂墙明装，底边离地1.5m |  |
| 7 | 电表配电箱 | 强电井内挂墙明装，底边离地1.0m |  |
| 8 | 单管荧光灯40W | 车库、电梯机房链吊或壁装 |  |
| 9 | 双管荧光灯 2*40W | 设备房链吊3.2m |  |
| 10 | 单管荧光灯 20 | 壁装，底边离地2.2m |  |
| 11 | 应急型双管荧光灯 2*40W | 设备房链吊3.2m |  |
| 12 | 安全出口指示灯 | 门框上方明装 |  |
| 13 | 应急疏散标志 | 嵌墙离地1米或杆吊 |  |
| 14 | 吸顶灯 | 吸顶安装 |  |
| 15 | 防爆灯 | 链吊安装，h=3.3m |  |
| 16 | 螺口灯 | 门框上方200mm，或电梯井壁上 |  |
| 17 | 一～三联单控开关 | 嵌墙暗装，底边离地1.4m |  |
| 18 | 单联单控延时开关、声光控、手控 | 灯旁吸顶（嵌墙暗装，底边离地1.4m） |  |
| 19 | 单相二三极插座带安全门 | 嵌墙暗装，底边离地0.3m |  |
| 20 | 单相二三极插座（带防溅盖板） | 嵌墙暗装，底边离地1.4m |  |
| 21 | 排气扇插座带安全门 | 嵌墙暗装，底边离地2.3m |  |
| 22 | 单相三极带灯带开关插座 | 嵌墙暗装，底边离地1.5m |  |
| 23 | 吸油烟机带安全门、排风机插座 | 嵌墙暗装，底边离地1.8m |  |
| 24 | 单相三极带灯带开关插座（带防溅盖板） | 嵌墙暗装，底边离地1.5m |  |
| 25 | 单相三极带灯带开关插座 | 嵌墙暗装，底边离地1.8m |  |
| 26 | 卫生间排气扇、热水器插座带安全门 | 嵌墙暗装，底边离地2.3m |  |
| 27 | 洗衣机插座 | 嵌墙暗装，底边离地1.4m |  |
| 28 | 空调插座 | 嵌墙暗装，底边离地1.8m |  |
| 29 | 电梯井道检修插座 | 嵌墙暗装，底边离地0.8m |  |

### 4.2.3电缆敷设及桥架安装

由低压配电室配出的动力照明干线均沿电缆桥架敷设。

电缆桥架采用金属带盖托架，要求涂防火涂料，安装方法参见国标图集88SD169。

为防止火灾蔓延，明装管线及桥架等在穿越变电所、竖井和防火分区等处的墙和楼板处，其空隙均采用防火材料封堵，具体做法参见国标集90SD180。

电缆桥架在梁下0.6米敷设，穿 越人防墙时均断开改为穿防护密闭管通过，防护密闭管与桥架同标高。

除特殊表明外图中回路一律为CC，干线回路（电表箱至用户箱）一律为TC，然后WC。

电缆采用NH（ZR）-YJV-0.6/1五芯电缆。

工程流程图为：

桥架安装

电缆敷设

电缆固定

电缆洞防火处理

装设标志牌

电缆头制作

1．托盘式桥架安装

1）低压托盘式桥架安装，竖井内桥架为沿墙垂直敷设。水平敷设采用L50×5角钢做托架，Φ10园钢做吊杆。吊杆下端应有调整螺丝，吊杆间距在1.5～3米为宜，悬臂段不得超过1米。垂直沿墙安装桥架则用膨胀螺栓(或预埋螺栓)固定。

2）桥架连接板的螺栓应紧固，螺母应位于拖盘式桥架的外侧。托盘式桥架在镀锌槽钢托架上固定应牢固。

3）托盘式桥架直线段超过30米时，应设伸缩缝，其连接宜用伸缩连接板；桥架的弯曲半径不应小于该桥架上电缆最小允许弯曲半径的最大者。

4）沿桥架全长另敷一条40×4的镀锌扁钢作接地干线，每段(包括非直线段)托盘应至少有一点与接地干线可靠连接。每处吊、托架应和接地干线可靠焊接。

5）吊、托架的同层横档应在同一水平面上。其高低偏差不大于5mm，吊、托架沿桥架走向左右的偏差不大于10mm。

6）电缆桥架跨距支撑间距为1.5m，具体安装参见国标86SD169-P8。

2．线槽敷设应符合下列规定：

1）查验合格证

2）外观检查：部位齐全，表面光滑不变形，不压扁，表面不划伤。

3）电线在线槽内有一定余量，不得有接头。电线按回路编号分段绑扎，绑扎点间距不应大于2m。

4）同一回路的相线和零线，敷设于同一金属线槽内。

5）同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内；敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离，或采用屏蔽电线且蔽护套一端接地。

6）电线或电缆在金属线槽不宜有接头。但在易于检查的场所，可允许在线槽内有分支接头，电线、电缆和分支接头的总截面（包括外护层）不应超过该点线槽内截面的75%。

7）金属线槽布线，在线路连接、转角、分支及终端处应采用相应的附件。

8）金属线槽垂直或倾斜敷设时，应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。

9）金属线槽敷设时，吊点及支持点距离，应根据工程具体条件确定，一般应在下列部位设置吊架或支架：

- 直线段不大于3m或线槽接头处；

- 线槽首端、终端及进出接线盒0.50m处；

- 线槽转角处。

10）金属线槽布线，不得在穿过楼板或墙壁等处进行连接。

11）由金属线槽引出的线路，可采用金属管、硬质塑料管、关硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。

12）管线经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，应采取补偿措施，导线跨接截止变形缝的两侧应固定，并留存适当余量。

13）金属的导管和线槽必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并符合下列规定：

①金属线槽不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属线槽全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接。

②非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

14）线槽内敷设导线的数量及规格见有关图纸中设计要求。

3．电缆敷设

1）电缆敷设前应按下列要求进行检查：

①桥架安装完毕后杂物清理干净；

②管内带线(钢丝)穿好管口光滑无毛刺；

③电缆技术文件是否齐全，规格、型号、电压应符合设计要求；

④电缆外观应无损伤；

⑤敷设前进行绝缘摇测，绝缘电阻最低不低于10KV，1200MΩ(1KV以下40MΩ)；

⑥敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头；

⑦配备足够的工具机具及敷设人员。

2）电缆沿桥架敷设时应从盘的上端引出，电缆不得有绞拧等未消除的机械损伤。

3）电缆沿桥架敷设时，应按设计图和实际路径予先绘制好的排列图排列，不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。在终端头及接头附近应留有备用长度，作好标记。

4）电缆垂直敷设时，最好将电缆吊至屋面，自上而下敷设，敷设时要在电缆盘轴、楼层间采取防滑措施。

5）电缆的固定，应符合下列要求：

①垂直敷设时每隔1.0～1.5米；

②水平敷设时，在电缆的首末两端及转弯、电缆接头的两端处，直线段宜适量增加固定卡；

6）电缆固定完毕，桥架加盖，防止其它专业施工时损伤电缆。

7）每根电缆应单独穿一根管，电缆进出管口应密闭；管路通过不同防火分区的电缆洞在电缆敷设完毕后应做防火分隔处理。

8）标志牌的装设应符合下列要求：

①在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、竖井两端等地方，电缆上应装设标志牌。

②标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格及起迄地点；标志牌的字迹应清晰不易脱落。

③标志牌的规格宜统一，标志牌应能防腐，挂装应牢固。

9）电缆头的制作：热缩电缆头制作参照热缩头产品说明书。

电缆在保管期间，电缆盘及包装应完好，标志齐全。

### 4.2.4密集铜芯母线槽安装

本工程采用从5～17层、18～30层分两段密集型铜母线槽供电。

密集母线制作

支托架加工

密集母线检查安装

线路检验

1．密集铜芯母线制作：根据图纸和现场实际尺寸向厂家提供标准长度、转弯角度、转弯个数，委托生产厂制作。

2．支托架加工

1）密集铜芯母线水平敷设时用8#镀锌槽钢或厂家配套供应型钢做托架，Φ12镀锌园钢做吊杆。

2）各种金属构件的型钢严禁用电、气焊烧割，应用电动工具如砂轮机切割；安装孔不准用电、气焊烧孔，应用电钻钻孔。孔径应比爆炸螺栓(或预埋镀锌螺栓)直径大1～2毫米。

3）支、托架安装应用大于Φ12爆炸螺栓(或预埋镀锌螺栓铁件)固定在墙、梁底、楼板上。

3．密集母线安装

1）耐火铜芯母线(插接母线)各段标志应清晰，附件齐全，外壳无变形，内部无损伤，螺栓固定的母线搭接面应平整，其镀银层不应有麻面、起皮及未覆盖部分。

2）安装前应进行铜芯耐火母线各段的绝缘电阻测试，确认绝缘良好后方可安装。且安装一段测试一段。安装时应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置，每段外壳的纵向间隙应分配均匀。

3）段与段连接时，两相邻段母线及外壳应对准，连接后不应使母线及外壳受到机械应力。

4）密集铜芯母线槽不得用裸钢丝绳起吊或绑扎，不得在地面上拖拉，外壳上不得进行其它作业，外壳内应清洁无遗留物。

5）密集铜芯母线槽分段母线外壳与外壳之间应有跨接线，并接地可靠，严禁焊接。

6）密集铜芯母线槽安装允许偏差应符合下表规定：

| - 项次 | - 项 目 | - 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 两米段垂直 | - 4 |
| - 2 | - 全长垂直(按楼层) | - 5 |
| - 3 | - 成排间距(每段内) | - 5 |

4．线路检验：对整个回路进行相间、相对零、相对地、零对地等之间的绝缘摇测，绝缘值不应小于10MΩ。

### 4.2.5高层建筑电气竖井安装

1．电气竖井的结构

电气竖井是高层建筑各种电气管线及配电线路的竖向通道，本工程强电竖井、弱电竖井，设在电梯前空道两侧，它起着将电能分别送向不同楼层，将各种信息载体传输到不同地方的作用，在高层建筑有机运转中，起着举足轻重的作用，是高层建筑电气安装的关键部分之一。

本工程电气竖井内设有电缆桥架，筒体应急照明双电源ALE，照明箱AL，电表箱AW、双电源、切换箱AT、动力箱AP、母线槽及母线槽电缆进线箱、母线槽插接开关箱、T接箱等电缆桥架为金属带盖托架。涂防火涂料桥架垂直固定支架间距@1.5～2.0m，做法参照88SD169，垂直梯架上电缆固定间距@1000～1500，电气竖井设备电缆桥架在穿过防火分区防火墙时应做防火隔板处理，做法参见90SD180。电缆桥架的安装应符合现行有关规范的要求，各部分详见细安装参照D101-1～7的有关内容。

地下室及消防、应急电源采用NH-YJV电缆，其余采用ZR-YJV电缆。照明电源采用电缆分别引至5（18）层转接CCX-630母线槽经插接箱转接电表箱后分配至各用户用电器。

2．竖井器电安装

高层建筑土建施工中，安装人员应密切配合土建施工做好竖井内的安装部分的预埋件预埋预留孔洞的预留，一但电气竖井土建施工结束，即可进行电气竖井的安装。

电气井内电气线路及电气箱体的安装工序和工艺包括：

1）电气竖井的布置，电气线路泊放线，箱体位置的确定，特别是垂直干线到箱体的分支线，以及经过箱体到本层的分支线的走向、连接方法的确定。

2）支架安装，电气竖井内的支架包括插接母线的支架、电缆桥架的支架、电缆的支架、箱体的支架等，各种支架有各种支架的规格型号，安装时应分别参照插接母线、电缆桥架、明敷管线、配电箱明装等安装工艺要求进行。

3）插接母线槽、电缆桥架、明敷线管的安装。

4）电缆或电线放线敷设。

5）电气箱体安装、插接母线插接箱体安装。

6）电气竖井并接地干接线及支线安装。

7）电气竖井内电气接线。

8）电气竖井内电气照明灯具及检修插座安装。

9）电气竖井电气装置检测。

10）电气竖井内层间孔洞封闭，防止“烟囱效应”。

11）电气竖井清扫，关门工作。

12）电气竖井试运行。

上述各种工序工艺应当按照相应的工序工艺要求进行，虽是竖井又经常处于隐蔽，但它却是高层建筑的动脉，所以必须精心安装。

13）施工时电气人员应与土建密切配合，作好预留预埋工作。

14）强弱电井要求设备安装应位后，用防火堵料对楼板预留孔洞进行隔层封堵，防止火灾时蔓延。

15）所有明敷钢管应防锈及防火处理。

3．电缆桥架安装应符合现行有关规范的要求，托盘式桥架固定支架间距1.5～2.0m,做法参照88SD169,垂直桥架上电缆固定间距1.0～1.5m，电缆桥架在穿过防火分区防火墙时应做防火隔板处理。

4．密集母线槽安装详见本节4.2.4密集铜芯母线槽安装。

5．竖井电缆敷设

高层建筑电缆敷设的艰巨之处是竖井电缆敷设，敷设的关键之处又在电缆的运输与施放，根据施工现场的具体情况选择最安全、快速、经济的敷设方法是很重要的工作，有如下的几种方法：

1）电动卷扬机敷设电缆

采用电动卷扬机敷设电缆的方法比较适合井道较大，垂直联络方便，有较大施工场地，则越能体现它快速、经济的特点，有较好的适用性。在采用此方法时，要重点检查卷扬机的刹车系统的可靠性，这是安全施工的首要保证，是财在施工时必须保证竖井内畅通，上下通讯联系及时和人员跟随到位，因为这种方法升力大（可达2t），速度快，如在上升发现阻挡时，未及时通知停车，就会造成损坏设备、电缆，甚至发生更大的安全事故。

2）利用施工现场设备（如施工电梯、卷扬机、塔吊等）敷设电缆利用施工现场设备，如施工电梯、施工卷扬机、施工塔吊等垂直运输设备敷设电缆，是将电缆盘送上所需楼层，或过道、或房间，用电缆架支撑电缆盘，从上到下施放电缆，施工时只需由数人掌握电缆盘，并顺势放出电缆，注意下放速度、节奏和轻重，然后工人随电缆端头逐层下楼跟踪到位。

如果电缆盘过大，不能进入起吊垂直运输设备时，可将电缆翻入小规格而又能进入运输设备的电缆盘里进行运送。

这种方法简单，节约人力，全部利用土建现场设备，是比较经济的方法，所以在很多高层建筑中采用这种方法敷设电缆。但这种方法不适合型号大，长度长的电缆。由于电缆自身的重量和惯性，放电缆越长，越不容易控制住电缆盘。如有疏忽容易发生滚动伤人或电缆附落的事故，一般在电缆长度超过100m，铜芯电缆3×95mm2以上的电缆不宜采用此方法。

3）人工绞磨敷设电缆

人工绞磨是自行制作的拖动牵引机械，成本低，适合在较小场施工，提升重量可超过1t，对各种规格型号电缆都能敷设。在使用绞磨时，磨座一定要固定，并用钢丝绳拉紧，以免电缆过重翻绞磨。

- 在采用电动卷扬机、柴油卷扬机或人工绞磨敷设较长、较重电缆时。应特别注意这几种方法有很多竖井过深，不能一次拉到位，还要转接二次，做不好也容易损坏电缆。当电缆拉出竖井时，必须固定牢固，然后放下钢丝绳，下放钢丝绳的长度为电缆从竖井到设备的位置，固定在电缆上进行牵引，不能使用单卡固定牵引，这样容易损坏电缆，应采用多个卡子固定，以增大它的受力点，从而保护电缆。

- 6．在电气竖井内的设备挂墙安装，安装施工方法参见《建筑电气安装工程图集》JD3-007，90SD180。配电箱盘安装高度为

- 1）事故照明箱装距地1.5m；

- 2）双电源切换箱，挂墙明装中心距地1.4m；

- 3）电表箱挂墙明装，底边距地1.0m。

### 4.2.6防雷接地

本工程为二类防雷建筑物。建筑物内电气接地采用TN-S系统，三相五线制配线，重点保护部位采用局部电位连接。

工艺流程图为：

准备工作

分项焊接

测接地电阻填写记录

1．准备工作

1）按设计图纸确定接地装置的位置。

2）所有材料的规格型号应有合格证，并符合图纸设计要求。

2．分项焊接

1）建筑物设避雷带保护以防直击雷，避雷带的设置见平面图，避雷带与引下线焊接长度不少于120mm。

2）利用建筑物钢筋混凝土柱内二根主筋（每根≥Φ16mm）作引下线其接点应焊接形成可靠电气通路部分引下线在首层室外距地坪0.3m处预埋一块60×60×10mm的镀锌钢板与引下线焊接（钢板露出柱面）以便测试及外引接地线用。

3）利用基础主筋作接地网，详见平面图。

4）三、四、五层及每向上三层均利用结构圈梁水平钢筋焊接成均压环，所有引下线、建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。为防侧击雷建筑物45米高度起，每向上三层，在结构圈梁内敷设一条25×4扁钢，焊接成环形水平避雷带，所有引下线均与避雷带焊接连通，并将金属栏杆、金属门窗等较大金属物体与避雷装置连接。

5）变配电室内接地线采用镀锌扁钢25×4沿墙明敷，中心距地0.3m，过门处做法参照国标“86D563-P21”，电气设备的安装支座（角钢、槽钢等）与就近接地扁钢焊接，详见平面图。

6）变压器发电机的中性点直接接地，综合接地电阻应不大于1欧姆，施工后实测不满足时，则应补加接地极。

7）接地连接板与接地扁钢焊接，该连接板与柱内（引下线）主钢筋及基础接地网焊接，具体做法参见国标“86SD566”。

8）正常情况不带电的电气设备金属外壳（包括电缆桥架、变压器外壳等）均应可靠接地。

9）利用-25×4镀锌扁钢或Φ10镀锌圆钢把所有进出建筑物的金属管道、金属支架、电缆的金属外皮及电缆桥架的金属外壳及金属风管等与就近柱上予埋的接地联结板可靠焊接接地，做等电位联结。具体做法参见国标图集“97SD567”。

10）住户卫生间应做局部等电位联结，具体做法参照国标图集97SD567。

11）强、弱电竖井及电梯井道内从底部至顶部敷设一根-60×6镀锌扁钢，底部通过柱上予埋接地连接板或通过40×4镀锌扁钢与接地网焊接连通（不少于两处焊接）。竖井内金属电缆桥架、金属线槽及电缆支架及保护钢管等应与扁钢接地线可靠连接。

12）防雷接地、电气接地、信息系统接地及其它系统接地共用一个接地网，综合接地电阻≤1Ω。

13）屋面女儿墙顶避雷带及支架、Φ10镀锌圆钢支架全长0.2m，埋深0.1m。水平间距1m，转弯处0.3m，并通过Φ10镀锌圆钢下引下线可靠焊接连接。

14）利用构架内钢筋（≥Φ10）做避雷网，四周通长焊通并利用构架梁内钢筋及构架柱内钢筋或≥Φ10镀锌圆钢把构架避雷网与金属栏杆避雷网焊接连通，其他构架避雷网做法同此。

15）将桩基础承台钢筋焊成环形电气通路做接地极再与引下线承台桩基钢筋焊接形成电气通路；接地电阻R<=1欧；不满足的应补打人工接地极。

16）防雷接地装置钢筋焊接应搭接其长度>120mm，，且双面焊接。

17）利用柱内不少于两根主筋（≥Φ16）或四根（≥Φ12）主筋对角焊接做防雷引下线，下端接至共用接地网及桩基主筋中间接头处用电焊焊接不少于两根；变断面及错位时仍保持两根主筋连续焊接到底；接地施工做法参见国标D562。

18）利用基础圈梁内两根Φ20或小于Φ16四根钢筋作接地装置，钢筋搭接长度为宽度的三倍，三面施焊；防雷接地线过伸缩缝处做法参见国标86D563第22页。

3．测量接地电阻应在连续晴天后进行，实测电阻应小于1欧姆，接地电阻达不到要求时，需增打接地装置，直到满足要求为止。测量时请甲方、监理、质检站有关工程技术人员参加，并填写“接地装置接地电阻测量记录”共同签字确认。

### 4.2.7调试

调试程序为：

准备

配电装置、馈电线路和设备外观检查

继电保护调试及电动机检查

设备通电试验

- 1．、准备

1）技术负责人根据施工进度情况，向全体施工人员进行现场安全交底和技术交底工作。

2）检查调试设备是否通过国家计量的校验，应有校验合格证。

2．检查

1）配电装置

①安装是否符合设计要求和施工规范规定。

②设备应无损坏，零部件是否齐全。

③主母排和分路母排的连接螺母应用力矩扳手进行紧固，紧固螺母接触应良好(一般以弹簧垫压平为准)。

④检查核对内部接线是否符合设计原理图及接线图。

⑤抽屉推拉应灵活轻便，无卡阻碰撞现象，抽屉应能互换。

⑥动触头与静触头的中心线应一致，触头接触应紧密。

⑦抽屉的机械联锁和电气联锁装置应动作正确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开。

⑧抽屉与柜体间的接地触头应接触紧密，抽屉推入时，抽屉的接地触头应比主触头先接触，拉出程序应相反。

2）馈电线路

①电缆规格应符合设计要求，排列整齐无损伤、固定间距、挂牌应满足本施工方案的要求。

②馈线绑扎整齐美观，色相正确。

3）设备外观

①交流电动机应完好无损伤

②轴承转动灵活无卡阻，已按规定加入滑润油

3．继电保护调试及交流电动机检查

1）继电保护调试

①摇测馈电线路绝缘电阻时，应将断路器、用电设备、电器、仪表等放在断开位置。

②用500V摇表测试，耐火铜芯母线绝缘电阻阻值应大于10MΩ，电缆(1KV以下)绝缘电阻阻值在应在40MΩ以上；电线绝缘电阻阻值应大于1.0MΩ；馈线两端相位一致。在端子排处测试每条回路的绝缘电阻阻值应大于1.0MΩ；在比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ。

③热继电器、继电器、电压表、电流表采用计量合格表进行校验检查，其动作应符合产品说明书及国家标准。

④电动开关应作最高合闸线圈吸合电压值、检测最低跳闸线圈的动作电压值试验。

⑤二次回路中的集成电路、电脑模块、电子元件的检查不准使用摇表和试铃测试，使用万用表测试回路是否接通。

⑥接通临时控制电源和操作电源；将配电装置(盘、柜)内控制、操作回路熔断器上端相线拆掉，接上临时电源。

⑦模拟试验：按图纸要求，分别模拟试验控制、连锁、操作、断电保护和信号动作，应正确无误，灵敏可靠。

⑧拆除临时电源，将被拆除的电源复位。

⑨电动阀门开关先通过手动校验行程，确定正确锁定限位。

2）交流电动机检查接线

①测量绕组的绝缘电阻：用1KV以下的摇表摇测常温下绕组的绝缘电阻应大于1.0MΩ，在比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ。

②测量绕组直流电阻是否平衡，可使用单臂(或双臂)电桥，分别测量各相绕组的直流电阻，其差值不应超过2%。

③交流电动机的极性检查，用万用表直流毫安档进行测试，方法是将绕阻一端三个接头联在一起接一支表笔，绕阻另外三个接头联在一起接另一支表笔，此时要转动电动机转子。如万用表指针不动，则表明绕组头尾连接是正确的，如果万用表指针动作，说明三相绕组内头尾连接有错误，应对调一相绕组头尾重新测试，直至万用表指针不动为止。

4．设备通电试验

1）准备

①准备齐试验合格的验电器，粉沫灭火器等。

②彻底清扫全部设备及低压室的灰尘，用吸尘器清扫电器、仪表元件。清理除送电外不需要的物件。

③检查母线上、设备上、箱内有无遗留的工具、金属材料和其它物件。

④检查起动器的操作手柄，应标明“起动”、“运行”、“停止”等相应字样。

2）试送电

①所有检验工作完成后，由项目技术负责人组织有关人员进行试送电，技术负责人具体指挥，执行操作人员重复技术负责人员的指令，第一次送电后立即停电，再次送电，以防他人触电或检验设备线路有无故障。

②供电局高压环网柜开关送电后，合低压柜进线开关，查看电压表三相电压是否正常。

③在低压联络柜内，开关的上下两侧(开关未合状态)进行同相校核，用电压表或万用表电压档500V，用表的两个测针，分别接触两端的同相，此时电压无读数，表示两路电同一相，用同样的方法检查其它两相。

④依次送至动力柜、控制柜，在分配至各用电箱(盘)、用电点，停电时操作顺序相反，禁止带负荷拉闸。

⑤交流电动机空载运行时应作下列检查：

a.交流电动机的旋转方向应符合要求，无杂音；

b.测量交流电动机空载起动电流和空载运行电流并作好记录，三相电流相差不大于5％；

c.测量交流电动机温度，不应有过热现象；

d.判断交流电动机响声情况是否正常；

e.空载运行时间为2小时。

⑥交流电动机带负荷运行

a.交流电动机带负荷试运行，连续启动次数如无产品规定时，可按下列规定：

——在冷态时，可连续启动两次；

——在热态时，可连续启动一次；

b.交流电动机在带负荷运行中应注意的问题：

——监视电源电压的变化。电压变化范围不应超过额定电压的±10％，任意两相电压差数不应超过5％；

——监视电动机的运行电流，不应超过铭牌上的额定值，任意两相间的差值不应大于额定值的10％，并将测得的起动和运行电流作好记录；

——监视电动机的温度。一是用手摸，不能有烫到要缩手的感觉；二是用电子测温计，将测温计探针插入吊孔内，测得温度加10℃为绕组内最高温度，将这一温度减去环境温度，即电机运行中的温升并作好记录；

——监视电动机运行中的声音、振动和气味，正常运行声音均匀，运行平衡，无绝缘漆味和焦臭味；

⑦调试电源漏电保护应选择电流为5安培，漏电动作电流为30毫安的小型漏电保护器作为开关源，一个回路一个回路的逐一送电，送电成功后再送另一个回路。通电应先空载后负荷，先单机试送电后再联动。

⑧从低压柜至控制柜及消防电源箱、照明器具及其它用电设备空载运行24h,无异常现象,填写“电气设备送电验收记录”，并请监理、甲方检查验收签字确认。

# 第五章    保证质量的技术组织措施

## 5.1 质量目标

质量目标：合格

## 5.2 保证质量组织机构图

质量检查组织机构

项目经理

专业技术人员

专职质量检查人

专业施工班长

QC小组

班组自检员

## 5.3 保证质量管理措施及控制程序图

5.3.1认真贯彻执行公司制定的把好“六关”（施工方案关、材料进场关、技术交底关、检测试验关、工序交接关、质量验收关），做到“五不准（无施工方案不准施工、不合格材料不准施工、不交底不准施工、对检查计量数据有怀疑不准施工、上道工序不合格，下道工序不准施工”。

5.3.2 坚持“三自”、“三检制”

- “三自”指施工班组自检、自分、自记。

- “三检”指专业质检员坚持“三检”制，即工序质量检查、中间交接检查、交工专业检查。

5.3.3 坚持三级质量检验评定程序(GBJ300-88规定)及三级质量大检查制度(班组、工程部、公司)。

5.3.4 加强技术管理工作，认真贯彻和执行国家施工规范和检验评定标准及各项管理制度，明确岗位责任制，认真熟悉图纸和施工组织设计，建立健全技术交底制度。技术管理控制程序见下表。

学习图纸和技术资料，学习操作规程和质量标准化

材料、劳动力准备，测量仪器准备，机械、设备准备、清理现场做好排水准备

准备工作

材料合格证、试验记录、自检记录、质评记录、隐蔽工程记录、施工记录、事故处理

技术交底

克服上道工序的遗留问题，办理上道工序交接手续

主要工程书面交底

班组自检、互检、专业检，质量员检查，监理工程师检查

施工

严格执行操作规程，按图施工，处理好工序间搭接，完成进度

隐蔽工程验收签证，清理现场、文明施工不合格品处理（返工、修补鉴定），质量评定

执行验评标准，按设计规范抽检复查

资料整理

5.3.5工程所用一切材料（含成品、半成品），都必须符合设计、规范要求和规定，采购订货前提交订货申请，同时提供货物精品，经建设方或监理工程师同意后才能进行采购订货，另附有材料、材质和使用说明，设备、材料进场时须填写《材料、构配件设备进场报验单》监理工程师批准，才能用于工程。

材料使用质量控制工程程序见下表

供应商评审及选择

批准使用

按工程量开领

正确发料

加强使用过程中的监督

现场了解情况进行协调

按要求实施控制

现场检查

检查各项目

考核项目和班组

落实技术管理考核

5.3.6主动虚心地接受监理、甲方、质检站以及设计院等各方面的指导意见，从严自我要求，实施超前预控，坚持及时整改。

## 5.4 保证质量的技术措施及检验程序图

5.4.1根据规范、施工图纸及编制的施工组织设计、专项施工方案，以及公司内部作业指导书等由施工员精心编写分项工程施工技术质量交底卡，组织分项工程的隐蔽验收。各分项工程严格执行三检制度。

5.4.2施工过程检验程序

1).分部工程质量检验流程

分部工程

合格

不合格

整改

评定

复核

评定

合格

2).分项工程质量检验程序

分部工程

班组三检记录

观感

检验

质量

记录

允许偏差项目检验

评定

不合格

整改

核定

复核

合格

评定

合格

转入下一道工序

5.4.3 在职工中开展全面质量管理基础知识教育，努力提高职工的质量意识。

5.4.4 做到特殊工种焊工、电工、机操工及有关管理人员（项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员等）持证上岗，有计划、有目的地对他们进行专业培训指导，提高工人的技术水平。

5.4.5 积极推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备四新成果，辅以科技技术保证工程质量。

5.4.6 材料、工程设备及工艺的质量所有的材料、工程设备和工艺均应：

1).符合合同规定的相应品级并符合甲方的指令要求。

2).按甲方的要求及××市有关规定随时在制造加工或准备地点，不准在工地及在其他本合同可能规定的其它地点和任何此类地点进行试验。

3).所有材料应按甲方的要求提供样品，经甲方书面确认后才能用于本工程。

5.4.7不合格工程、材料或设备的拆运

1).在指令规定的时间内一次或分几次从现场搬走甲方认为不符合合同规定的任何材料或设备。

2).用适用、符合合同规定合格的材料或设备取代原来的材料或设备。

3).已进行检验或中间支付，但甲方认为须重新复检，按甲方要求重新复检。

4).材料、设备或操作工艺不符合要求。

5).由乙方本身进行的或由其负责的设计，仍不符合合同规定时，均要将工程拆除并重新建造。

5.4.8原材料、成品半成品的采购与使用，坚持质量检验制度，采购前应选合格供应商签定合同，明确材料质量标准、规格、数量；采购时应有出厂证明和质保书；进场时应由质检、材料、技术、监理、联合进行观感验收；进场后经专职试验人员与监理工程师共同按规定抽样复查，结果符合合同标准规定，确认合格后方可使用到工程上。

5.4.9 定期检查、校正和维护各种施工用的仪器、质检用具。

5.4.10对涉及隐蔽、关键和特殊工序的分项工程的检验，当甲方和监理有要求时，按其要求及规定执行。

5.4.11消灭通病，根据工程进展情况，提前制定消灭通病的技术措施。不仅各项要求要达标，而且要在观感上下功夫。

5.4.12 隐蔽工程的质量保证措施,结合我公司ISO9002标准管理和程序文件，建立健全工程质量检查和验收制度，并把责任落实到每个施工人员。

1).每个施工班组工序交接时应严格执行工序交接制度，每道工序必须有明确的质量交接意见。

2).由项目技术负责人、质检人员组织现场施工班组在各工序工作完成后，按技术规范和设计要求进行检查，对不符合质量标准的立即进行返工处理，直至验收合格。

3).在自检合格后，由质检人员报请监理进行验收，验收合格办理隐蔽工程签证手续，列入工程技术档案，并做好相关的资料整理工作。

4).隐蔽工程验收不合格的项目，经返工复检合格后，再由监理进行复检，并办理相应的签字手续。所有隐蔽工程必须在监理签证后方可进入下道工序的施工。

## 5.5 工程技术档案管理措施

5.5.1 资料的收集、整理、填报及保管指定技术员专人负责。

5.5.2 资料的填写必须准确、真实，不得涂改或增删，字迹清楚，并报技术负责人（或项目经理审核签字确认后报监理、甲方有关工程技术人员签字确认）。

5.5.3 资料中文字和图示一律使用碳素墨水具有同等效力的签字笔填写。

5.5.4 资料的收集、整理必须与工程同步不得随意提前或落后。对不符合要求的文字资料及时返回有关部门整改、完美。

5.5.5 所用计量单位一律采用法定计量单位。

5.5.6 资料表格应采用××市建设局（或档案馆）统一制定的表格。

5.5.7 工程竣工前由收集、整理、保管专人将所有资料交档案室，由档案管理人员按档案馆的有关规定整理、装订。

# 第六章  保证安全的技术组织措施

## 6.1 安全生产总目标及管理制度

6.1.1 安全生产总目标：本工程安全总目标为：杜绝重大伤亡事故，实现“五 无”（无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾），做到“安全第一、预防为主”。

6.1.2 增加法制观念，强化安全管理。：城乡建设环境保护部关于《国营建筑企业安全生产工作条例》规定“所有建筑工程的施工组织设计（施工方案），都必须有针对性的安全技术措施，否则不得开工；。在安全生产工作中，加强法制建设，增强法制观念，以法制安全，是极其必要的。要加强法制宣传教育，提高全体员工的安全法制观念，做到人人学法、知法、懂法、守法。做到有法必依，执法必严，违法必究，确保安全生产。

6.1.3 安全管理制度

1).建立健全安全管理组织机构和各种制度

2).制定各级安全生产责任制

3).实行各级安全技术交底制度

4).实行三级安全教育制度

5).实行安全检查制度

6).建立班前安全活动制度

7).建立安全纪律制度

8).做好施工现场安全措施

## 6.2 安全管理体系图

- 成立以公司经理为首的安全生产领导小组，形成有效的安全管理体系

安全生产

领导小组

公  司

领  导

工程部

质安部

工 会

机  械

管理员

监督执法检查安全

生产规章制度执行

项  目

经理部

安全员

班组兼职安全员

机械员

制定安全生产

规章制度

落实劳动保护

文明生产检查

机械设备检查

维修、保养

6.3 安全管理机构图

安全责任人（组长）

×××

技术负责人

×××

施工员

（成员）

质安员

（成员）

瓦工班安全员

兼职

杂工班组安全员兼职

钢筋班组安全员兼职

电工班组安全员兼职

## 6.4各级安全生产责任制

- 6.4.1项目经理

- 1)、对所管工程的安全生产负直接责任。坚持“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产摆在日常工作的首位，定期研究和解决安全生产中的问题。

- 2)、领导（检查）项目质量领导小组的工作，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业。

- 3)、认真消防除故隐患，发生工伤事故立即上报，保护现场，参加调查处理。

- 6.4.2项目技术负责人

- 1)、对施工项目的安全技术负责。

- 2)、编制施工组织设计（施工方案），将安全技术措施落实到施工组织设计中的各个环节，并检查实施情况。

- 3)、编制单项（分部、分项工程）施工方案要有针对性的落实安全措施。

- 4)、组织安全技术攻关活动，使用新技术、新工艺、新材料的研究时，应对安全负责。

- 5)、组织分项（分部）工程的安全技术交底，督促有关质安、技术人员作好记录和签证工作。

- 6.4.3班组长

- 1)、认真执行安全生产各项法规法令，做好本班组的安全技术交底，作好记录并有完备的签字手续。

- 2)、组织好安全活动日，开班前安全会，作好班前活动记录。

- 3)、组织班组职工学习安全操作规程，对每个新工人要进行岗位安全教育，办好教育交底卡的签证工作。

- 4)、经常检查施工现场的安全生产情况，发现隐患及时整改并上报，保证本班组人员工作环境处于安全状况。

- 5)、有权拒绝违章指挥。

- 6.4.4组员

- 1)、认真学习和严格执行安全操作规程，不违章作业。

- 2)、参加各项安全学习和活动，不断提高安全意识和自我防护能力。

- 3)、严格遵守“施工现场各项安全规定”。

- 4)、发生事故立即上报，并迅速抢救伤员，保护好现场。

- 5)、有权拒绝违章指挥。

## 6.5 安全管理措施

6.5.1 每半月召开一次安全大会，根据工程进度情况明确本月安全活动的主题并进行动员，月底召开总结大会，对于表现优秀的人员进行奖励。

6.5.2 班组长每周组织一次成员进行安全法规、标准的学习，并根据承担的施工任务进行确保施工安全的研讨，针对工作面存在的安全隐患提出防范措施。

6.5.3 班组在接受施工任务后，必须由安全技术人员根据施工作任务及现场具体情况向作业人员进行针对性的交底。严格执行安全生产规章制度，认真操作接受的施工任务。

6.5.4 班组必须设置兼职安全员，班组兼职安全员应认真履行自己的职责。班组长要及时、认真地做好班组安全活动记录，活动记录应按期上交，随时接受安全员的检查。

6.5.5 班组应严格执行自检、互检、交接检制度；应服从有令必行有禁必止的原则，对违章指挥的行为有权拒绝，并可越级上报，对在施工中遇到的突发事件应及时上报。对违章指挥（操作）责任人制定具体处罚标准。

6.5.6 班组人应互相帮助，互相配合；坚持在施工生产中做到“三不伤害”。

6.5.7 强化安全检查制度，由各级领导负责组织，有关职能人员参加，查出的事故隐患，要定人、定措施、限期解决。

## 6.6 安全教育

6.6.1 全员教育，全员教育在于提高员工对安全生产和劳动保护的认识，掌握安全管理业务（技术）知识和安全操作技能，树立“安全第一，预防为主”的思想。

6.6.2 三级安全教育（公司级、项目级、班组级）主要内容包括国家安全生产方针、政策、法令、规定以及××市安全管理规定；安全纪律及劳动防护用品的正确使用；本工程安全技术操作规程及机械设备操作规程，班组安全活动制度及纪律等。

6.6.3 新入场或调换工种的工人，上岗前必须进行三级安全教育，经考试合格后，方准进行质量、安全技术交底，上岗操作。

6.6.4 特种作业人员必须经过国家规定的有关部门进行安全教育和安全技术培训，并经考核合格取得操作证者方能上岗独立作业。

## 6.7 安全施工技术措施

6.7.1 要加强对参加施工人员进行安全意识教育， 要严格遵守国家部、省有关安全法规及“建筑安装工程安全技术规程”和总公司等上级有关安全技术规程和规定，所有职工都要把安全工作当做首位来对待，在施工中要做到“一管、二定、三检查、四不放过”。

6.7.2 要正确使用“三宝”，进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须拴好安全带，高处作业点的下方必设安全网。所有的单人梯、人字梯和活动脚手架，使用之前应认真检查，该作防滑措施的必须采取防滑措施。凡有人在梯子上操作，要安排好监护人员，以防滑倒伤人，活动脚手架牢固可靠，并设有防护栏杆。

6.7.3 采用汽车吊吊装时，应仔细计算荷载重量，选择可靠的索具，绑扎点要加垫木块防滑，确保安全可靠。所有倒链要检查是否灵活，按起重量大小选择适当相应的起重具，不得盲目乱用，吊装时应统一指挥，明确分工，保持工件平稳，先进行试吊，确认可靠后，方可起吊。起吊后的工件下方严禁站人，避免压伤。

6.7.4 施工现场的临时用电，应严格执行“建设工程施工现场供用电安全规范”(GB50194-93)，采取三相五线制供电，电源线走向要合理，绝不准随意乱拉乱接电线。

6.7.5 所有电气设备金属外壳必须接地，特别是现场临时排水用潜水泵使用时，要接好地线、配好漏电保护开关，避免触电，配电箱必须加门上锁，下班时应认真检查，要做到拉闸上锁，方可离开。

6.7.6 管子穿带导线时，不得嘴对管口呼唤、吹气，防止带线弹力伤眼。穿带线时应协调配合，防止管口挤手。

6.7.7 用兆欧表测定线路绝缘时，应防止有人触及正在测定中的线路和设备。雷电气候下，禁止测定线路绝缘。

6.7.8 漏电保护装置只能作附加保护，严禁单独使用。动作电流应在30mA以下。

6.7.9人力拉电缆时，用力要均匀，速度要平稳，不可猛拉猛跑，看护人员不可站于电缆盘的前方。

6.7.10 施工用电动工具要完好，并要加装漏电保护开关，所设保护零线应在绝缘良好的多股铜芯线橡皮电缆内，其截面不得小于1.5mm2，插座应具备专用的保护接地触头，所有插头应能避免将导线触头误用。

6.7.11 严禁患有高血压、心脏病、精神病、严重贫血以及不适于高空作业者从事高空作业；6级以上强风不许从事高空作业及露天吊装作业。

6.7.12 严禁赤脚或穿拖鞋、喝酒人员进入施工现场。

6.7.13 现暂设工程必须符合安全、防火要求。设置一定数量的灭火器材及相应的标志。

6.7.14 易燃易爆有毒作业、雨季、夜间施工、吨位较大的设备运输及吊装、电气调试联动试车等单项安全技术措施由各专业工程师根据现场具体情况编制有针对性的安全技术措施。

6.7.15 使用圆盘锯砌割机时，操作前先要检查锯片不得有裂口，螺丝要上紧。操作时要戴防护目镜，站在锯片一侧禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。

6.7.16 配电箱应用××市安委会指定产品，并一机一闸一漏电保护。

6.7.17 在电器和线路周围不准堆放野外易燃爆和腐蚀介质，不使用火源。

6.7.18施工生产计划时，由专业班长以当月施工的特点，有针对性的向职工进行安全技术交底，并将安全技术措施下达到班组成员。

## 6.8 漏电保护的原则

漏电保护一般为三级保护（不得少于二级），第一级保护装在总箱；第二级保护装在二级分配电箱上；第三级保护装在三级（负荷端）配电箱上。三级配电箱均为××市安委会指定产品（浙江肖山电器设备厂产专用施工配电箱）。

## 6.9 安全用电组织措施

6.9.1 建立健全安全用电管理的领导小组，由组长×××，组员×××、×××、×××、×××组成。

6.9.2 建立施工组织设计及安全用，措施的编制及审批制度，并做好安全技术档案工作。

6.9.3 有定期检查制度，规定每天、每周及每月作安全检查，并做好检测记录。

6.9.4 落实检查发现的事故、隐患、整改措施和时间，落实整改责任人，复查负责人，并做好实况记录，对遗留问题作出果断处理。

6.9.5 做好安全交底制度，履行交底人和被交底人的签字手续和日期。

6.9.6 建立电气设备和元件运行的监护及维修验收制度。

6.9.7 定期检查漏电开关的性能，对不合格者坚决拆除和更新。

6.9.8 建立安全教育和培训制度，持证上岗。

6.9.9 强化安全用电领导体制，提高电气作业人员的素质和水平。

6.9.10建立安全用电责任制和评比制度，奖罚分明。

## 6.10安全用电技术措施

6.10.1 以技术规范JGJ46-88为依据，从事电气作业工作。

6.10.2 按施工组织设计进行配电设备和材料的安装，配电箱电线一律下进下出。

6.10.3 正确使用TN-S接零保护系统.

6.10.4 对机电设备的金属外壳和构架做好保护接零。

6.10.5 同一低压电网选择保护接零后，严禁任一设备作保护接地。

6.10.6 PE线以“并联”方式连接到零干线上，严禁串联。

6.10.7 PE线统一标志为绿/黄双色线，严禁用PE线作负荷线。

6.10.8 PE线不得进入开关或熔断器。

6.10.9 严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”制。

6.10.10 导线不得架在脚手架或树上，要架在电杆横担绝缘瓷瓶上。

6.10.11 本施工现场实行三级漏电保护。

6.10.12 工作接地电阻不大于4欧，复重接地电阻不大于10欧；防雷装置冲击接地电阻不大于30欧，静电接地电阻不大于100欧。

6.10.13 架空线施工现场距地不小于4米，机动车道不小于6米，室内配线距地不小于2.5米。

6.10.14 潮湿及不安全地方使用36V安全电压。

## 6.11电气防火技术措施

6.11.1 严格执行国家安装标准，确保安装质量。

6.11.2 严禁使用老化破皮线，防止导线短路、过负荷及接触电阻大造成火灾。

6.11.3 防止电器部件接触不良，造成局部过热，发红或冒火花。

6.11.4 加强电气设备及导线的绝缘。

6.11.5 使用良好的各式电器。

6.11.6 100W以上灯泡表面高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。

6.11.7 防止静电火花。

6.11.8 电焊导线与气焊管线应保持10米以上距离。

6.11.9 在电气装置及线路周围不得堆放易燃易爆物质。

6.11.10 万一发生电气火灾时，尽速断开电源开关，断电前不得用水灭火。

6.11.11安放足够数量及合格的灭火器，选用干粉灭火器或1211灭火器，严禁烟火。

# 第七章	 文明施工措施

## 7.1 文明施工总目标

保证××市年度“文明工地”，争创市“示范文明工地”。

## 7.2 文明施工组织机构

项目经理    ×××

成员        各专业负责人、施工员、各专业班长

## 7.3 文明施工管理

根据×××市有关文明施工文件，将规定的标准进行量化管理，开展文明施工达标活动。

7.3.1 个人岗位责任制

按专业、岗位片区栋号分别建立岗位责任制，项目经理是文明施工第一责任人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作；各专业负责人、施工员、班组长等负责本人管辖的文明施工管理工作。施工现场其它人员一律责任分工，实行个人岗位责任制。

7.3.2 经济责任制

把文明施工列入经济承包责任制中，一同“包”、“保”检查与考核。

7.3.3 检查制度

工地每月至少组织两次综合检查，进行文明施工评分，月末进行综合评比，其结果张榜公布。

7.3.4 组织机构图

项目经理

×××

史杰

质

检

员

×××

安全员

×××

材料员

×

×

×

资料员

×××

给排水技术负责人

×

×

×

电气技术负责人

×

×

×

电气班

×

×

×

水暖班

×

×

×

电焊班

×××

调试

班

×

×

×

7.3.5全纪律牌

1)、进入现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。

2)、凡2米以上的悬空，高处作业无安全设施的必须系好安全带，扣好保险钩。

3)、高处作业时不往下或向上乱抛材料和工具等物件。

4)、各种电动机械设备，必须有漏电保护装置和可靠安全接地方能开动使用。

5)、未经有关人员批准不准任意拆除安全设施和安全装置。

6)、未经教育不得上岗、无证不得操作、非操作人员严禁进入危险区域。

7)、酒后不准上班操作。

8)、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。

9)、穿硬底鞋不准进行登高作业。

7.3.6 防火需知牌

1)、不准在宿舍内和施工现场明火燃烧杂物和废纸等，现场熬制沥青时应有防火措施，并指定专人负责。

2)、不准在宿舍、仓库、办公室内开小灶；不准使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等，如需使用应由行政办公室指定统一地点，但严禁使电炉。

3)、不准在宿舍、办公室内乱抛烟头、火柴棒、不准躺在床上吸烟，吸烟者应备烟缸，烟头和火柴必须丢进烟缸。

4)、不准在宿舍、办公室内乱接电源、非专职电工不准乱接熔丝，不准以其他金属丝代替保险丝。

5)、宿舍内照明不准使用60W以上灯泡，灯泡离地高度不低于2.5米，离开帐子等物品不少于50厘米。

6)、不准将易燃易爆物品带进宿舍。

7)、食堂、浴室、炉灶的烧火人员不得擅自离开岗位，清理炉灶余灰、不准随便乱倒。

8)、不准将火种带进仓库和施工危险区域，木工间及木制品堆放场地。

9)、不准在宿舍区、施工现场和公安局规定的禁区内燃放鞭炮和烟火。

10)、电焊、气焊人员应在严格执行操作规程，执行动火证制度、不谁在易燃物附近电气焊。

7.3.7 文明施工牌

1)、平面有图，按图施工，图物相符；大宗材料，码放在垛，分类堆放；

2)、临设水电，杆正线直，安全不漏；道路畅通，排水无阻，没有垃圾；

3)、临时料房，规格整齐，防雨防潮；宿舍整洁，食堂卫生，纪律严明；

4)、科学管理，机构健全，制度完善；责任到人，挂牌施工，奖罚分明；

5)、限额领料，随干随清，工完场清；按图施工，精心操作，保护成品；

6)、施工脚手，搭设标准，规格整齐；施工工具，用完洗净，整齐保管；

7)、机械设备，运转正常，保养清洁；包装用品，保存完整，回收交库；

8)、按期交工，质量优良，清洁卫生，竣工档案，内容真实，资料齐全。

## 7.4 现场卫生

7.4.1 明确施工现场各区域的卫生责任人。

7.4.2 食堂必须有卫生许可证，并符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇罩。

7.4.3 施工现场卫生间有水源冲洗，同时设置简易集粪池，加盖并定期喷药。派专人每天清洁。

7.4.4设置足够的垃圾筒，每天搞好环境卫生，清理垃圾，施药除四害。

7.4.5工地设茶炉

## 7.5 现场防火、防盗安全保卫

7.5.1 建立健全安全、保卫制度，项目经理为治安、防火、计划生育管理和责任人。

7.5.2 施工现场的管理人员、作业人员必须佩带工作卡。

7.5.3 建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员。

7.5.4 经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴和黄、赌、毒非法活动。

7.5.5 场内配备专职保安员，实行24小时值班制度。保卫工程物料、施工设备、机具等不受损失或破坏。登记所有进出车辆及物料。

7.5.6 料场、库房的设置符合治安消防要求，并配备必要的消防设施，易燃易爆物品要专库专放，严格执行领用、回收制度。

7.5.7 消防设施注意经常检查、维修，满足建筑物灭火需要，配备灭火器。

## 7.6 环境保护

7.6.1 教育全体施工人员加强环保意识，尽量避免损坏绿化。把环保提到同公司的信誉的高度来认识。

7.6.2 护生活区、施工场地周围的树木、花草，不乱折，不损坏。

7.6.3 严禁带火种进入林区。杜绝因施工人员带火种进入林区而引起火灾。

7.6.4 设场地内如有树木应尽量保护，确需砍伐的，须经得甲方批准或由甲方改变临时用地。

# 第八章  成品保护措施

1.管道在安装中断时，必须将留下的管口临时封闭（木塞、专用塑料布、牛皮纸包好）。

2.安装好的管道不得用做支撑或放手板，不得踏压，其支、托、卡架不得做为其它用途的受力点。

3.给水管材（PE）在室外安装时要有防紫外线的保护措施。

4.其他专业不得随意打卫生间、厨房的墙体，以防打坏已暗埋的给水管。

5.装好水表的水表井要及时将门锁上，以防水表丢失或损坏。

6.从安装至竣工验收前，施工现场必须建立严格的成品保护值班制度。

7.搬运和安装陶瓷、搪瓷卫生洁具时，注意轻拿轻放，避免损坏。

8.洁具表面的原始保护胶纸先不要取掉，以起保护之用，待交工前去掉并清扫干净。

9.交工时须将瓷器表面擦试干净。

10.如PVC盒，用胶纸将管口封住后用纸或泡沫将盒塞满，防止杂物（砼）进入。镀锌钢管则用铁皮将管口堵焊死。

11.土建浇灌混凝土时应派专人看护，防止位移或受机械损伤。

12.搬运物体时不得砸伤管、盒。

13.储存照明器具、配电箱的仓库，必须满足照明器具、配电箱在仓库期间不受损伤的条件，搬运时轻拿轻放，以免碰坏。

14.照明器具、配电箱安装时，应注意整洁，防止污染建筑物。

母排、桥架安装施工完毕，竖井内密集母线周围用砂浆稍抹高，防止水进入密集母线内。

电缆在保管期间，电缆盘及电缆应完好，标志齐全。

15.配电箱进场后应摆整齐稳固，注意防潮；搬运时文明搬运，以免碰环表层及损伤部件。

16.配电箱安装时保持清洁，不污染设备及建筑物。

17.防雷接地材料应妥善保管，防止镀锌层锈蚀，焊接后要注意不碰坏。

18.施工中注意不污染建筑物。

19.为防止探测器损坏，在调试后再安装探测器。

20.安排专人负责通电调试，调试完成后，未经许可，其他人员不得随意操作。