目     录

第一章   编制说明

- 工程性质

- 编制依据

第二章   工程概况

2.1    工程概况

2.2    地区特征

第三章   施工准备

- 施工组织机构和岗位职责

- 技术准备

- 现场准备

- 物质准备

第四章   主要施工方法和技术措施

4.1   划分施工任务

- 实施项目法管理

- 安装程序及配合内容的确认

- 施工重点部位配合环节

- 各专业施工部署

- 5.1  通风空调工程

- 给排水及消防工程

- 电气系统

- 大型、贵重设备的运输、吊装、安装方案

- 施工方法的技术经济分析

- 主要技术组织措施

- 保证安装进度的措施

- 确保施工质量的措施

- 保证施工安全的措施

- 保证文明施工措施

- 应用新技术、提高经济效益

- 冬季、雨季等施工措施。

- 员工技术培训计划

第五章   施工进度计划

- 施工项目的划分及编制依据

- 编制各专业的总体进度计划

第六章  各项需用量计划

6.1   施工项目的划分及编制依据

6.2   编制劳动力使用计划

6.3   编制机具、量具配置计划

6.4   临时设施使用材料计划

第七章  主要技术经济指标

7.1   施工工期指标

7.2   工程质量指标

7.3   安全生产指标

第八章  本工程所采用的主要标准、规程、规范

第 一 章    编 制 说 明

1.1  工 程 性 质

1.1.1本工程为×××××核心工程，是拆除旧有建筑，在原址兴建的×××××××。

1.1.2本工程位于×××××××××××之间，对省通讯枢纽的电路组织和调度十分便利，工程的兴建将对进一步促进×××××作出新的贡献！

1.2 编 制 依 据

1.2.1广东省邮电通信枢纽综合楼±0.00以上机电安装及防雷施工工程施工承发包合同和±0.00以下机电安装及防雷施工工程施工承发包合同。

1.2.2广东省×××施工图纸及设计说明书。

1.2.2.1电气系统

动力及照明：图号D－1至图号D－139；

消防自动报警：图号RD－1至图号D－39；

1.2.2.2给排水及消防水

图号S－0至图号S－77；

图号R－1至图号R－3；

1.2.2.3气体消防

图号XQ－1至XQ－4；

图号XQ－5A及XQ－6A；

图号XQ－7至XQ－15；

图号XQ－S－01至图号XQ－S－05；

1.2.2.4空调通风系统

图号KT－01至图号KT－59；

图号RF－01至RF－03；

图号N通－01，N通－02，N通－04，N通－05，N通－09，

N通－10，N通－11，N通－12，N通－14，N通－15。

1.2.2.5综合管线图

图号Z－01，图号Z－02，图号Z－1至图号Z－51。

1.2.3广东省工业设备安装公司的质量方针、质量目标、质量体系「GB/T19002-1994(ISO9002:1994)《质量体系－生产、安装和服务的质量保证模式》国家、省及市的有关政策和法规。

1.2.4 GBJ301-88《建筑工程质量检验评定标准》。

1.2.5土建、装饰施工作业计划及交叉配合要求。

1.2.6 广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表。

1.2.7 QG/GDN072·02－97《施工组织设计编制、审批和管理规定》。

第 二 章  工  程  概  况

- 1工程概况

    - 建设规模：本工程为楼高243.2米的超高层综合楼建筑物。±0.00以下

6层，±0.00以上62层，建筑面积约十四万平方米。总占地面积为8868.70平方米。总概算投资额为96484.75万元，安装工程量暂定18000万元。

2.1.2 建设地点：××××

2.1.3 建设单位：广东省××××××公司

2.1.4 设计单位：广州×××××                                   5 建设监理：××××××××××

2.1.6 土建单位：广东省×公司。（总包方）

2.1.7 安装质量要求：在确保达到省优良样板工程验收标准的基础上，争取申报“鲁班奖”工程。

2.1.8 安装合同总工期：

开工日期自       年   月    日起至2001年10月30日止为竣工日，2001年9月30日提供初验条件。

2.1.9 本工程特点：

2.1.9.1本工程规模较大，综合性较强。本综合楼地下室以内部车库为主，同时作为冷冻机组、水泵房、变配电房等各种设备房，本工程地上8层为裙楼，裙楼是集大堂、门厅、营业、产品展销、机房、会议、商务中心、食堂于一体的大型综合楼。9层以上为塔楼，塔楼以生产技术用房及办公楼为主。

2.1.9.2本工程结构采用框剪结构，其中地下室及裙楼各结构柱采用钢管柱。

2.1.9.3本工程安装工程是集建筑水、电、中央空调、消防喷淋、消防自动报

警、金库防盗报警、楼宇自动化控制、通讯、公共天线、电梯、防雷等于一体的现代化楼宇。必须全面考虑和优化各专业配置，保证整个安装工程顺利实施和完成。

2.1.9.4本工程安装部份预埋工作量大，精度要求高。所有消防报警和气体消

防电器系统的电线管全部暗敷、喷淋管穿梁预埋套管、空调水管和给排水竖井支架预埋件等。要求各专业预埋工作人员既要有很强的责任心，还要有丰富的现场施工经验，防止出现技术或质量问题。

2.1.9.5安装工程部份各系统主要设备（空调、楼宇自控、消防中心设备、水

泵、电梯、通讯设备、保安防盗设备等）采用进口设备，系统自动化程度高；给水及排水选用新型材料。

- 地区特征：

2.2.1本工程所在地区无构造断裂踪痕，稳定性良好，地下水浅，主要靠大气

降水补给，地下水质对混凝土无侵蚀性。

2.2.2根据地形特点和建筑设计要求,本工程的抗震裂度为7度,根据国家有关

规定,本场址为II类场址

2.2.3本工地地处市区中心中山二路18号人口密集的商业区，东邻大型立交桥

及地铁的出口，并相近无轨电车总站、汽车站，交通四通八达。

2.2.4本工程临时用电由专用变压器供给,临电设施需架设,临电总电源线路由总承包方(广东省第四建筑工程公司)负责安装。

2.2.5本工程临时用水经水表直接与市政给水管道连通,排水设施需认真实施,本工程由总承包方设置专用化粪池进行排粪处理.

2.3工程施工条件

2.3.1本工程现已进行结构施工,施工场地、道路均已平整，各类障碍物均已清除，具备现场“三通一平”的开工条件。

2.3.2工程主要施工材料及特殊材料型号规格均已经过图纸会审加以确认,将根据工程开工后,不同时期分批进场，甲供设备已根据工程进度情况做好进场安排。

2.3.3安装工程水、电、空调图纸均已齐全,甲方均已移交给施工单位，并已经过图纸会审。

第 三 章    施  工  准  备

3.1 施工组织机构和岗位责任

3.1.1省邮电通信枢纽综合楼机电安装项目部组织管理结构：

3.1.2 组建省安项目经理部和现场施工人员：

项目经理部管理人员暂设12人，仓库管理、采购共4人，工人班长共19人，各工种职工190人，炊事员2人，保卫4人，根据施工情况进行调整。

3.1.3落实各岗位岗位职责

3.1.3.1（正副）项目经理职责：

- 协调、控制项目部的生产实施和监控工程质量。

- 确保ISO9002质量体系正常运行。

- 坚持和完善各项安全制度和措施。

- 负责向三公司汇报和与各部门沟通，做好项目部内外协调工作，编制《施工组织设计》、关键部位的《施工方案》和《质量计划》及季、月、周的协调各专业施工进度控制图，根据情况变化及时调整各专业材料、人员进场计划，成本核算；向监理、甲方申请进度款等等。项目经理是项目部安全生产第一责任人和直接责任人，必须坚持“安全第一，预防为主”方针；杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象；组织新工人进行上岗前的安全培训教育。项目经理的具体工作如下图所示：

3.1.3.2施工员：负责其本专业安装进度和质量、安全；制定工艺流程图，编写本专业施工方案，编写本专业安全质量技术交底、形象进度图、专业施工计划；加强现场管理，做好防火、防盗、机具维修保养管理等工作；对新工人进行施工安全跟踪；做好各种资料的整理、上报、归档工作。

3.1.3.3专职质安员（三公司工程部委派）：按ISO9002质量保证体系的各项具体要求和有关施工安全的规定，负责项目部的施工安全、质量检查和违章执罚，编写和汇总质安资料，并监督、检查安装各专业的质量和施工资料。

3.1.3.4兼职质安员：除认真做好自己作为施工管理的岗位工作外，必须配合专职质安员做好本项目部的施工安全、质量检查和违章执罚，编写和汇总质安资料，并监督、检查安装各专业的质量和施工资料。

3.1.3.5资料员：文件收发；资料收集、打印、整理及成本核算；天气图绘制及指导安装所属的各专业编制文件、资料；工地宣传等工作。

3.1.3.6仓库管理员：负责材料、设备采购，进仓验收，出仓手续，按ISO9002质量保证体系的各项要求做好仓库管理工作及后勤工作；建帐汇总，收集材设信息、技术资料。

3.1.3.7各专业班组长：电工、焊工、管工、钳工、铆工、起重工各2名。主要负责本工种的施工技术、质量、安全、原始记录资料、工艺、技术革新、班组所属人员的工作安排、监督指导和现场各工种之间的协调工作等。

3.2技术准备 ：

3.2.1各专业技术管理人员首先熟悉与会审施工图纸。

3.2.2施工人员编写专业施工方案、工艺保证措施和施工进度计划，材料计划

及限额领料、承包方案、施工任务单等才能施工。

3.2.3对班组或分包组必须要书面及口述进行技术和安全交底，突出重点和难

点。

3.3现场准备

3.3.1 规划临时性生产、生活、水电、通讯设施

3.3.1.1临时设施规划依据及原则:本项严格执行建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》、广州市人民政府1997年7月颁发的《广州市建设工程现场文明施工管理暂行规定》、粤建总〖1997〗047号《广东省建筑工程总公司建设工地文明施工若干规定》、省安装公司QG/GDN121·03－97《工地文明施工管理规定》等文件的规定。临时设施应充分利用现有设施,节约临设投资,临时设施应符合安全、防火、防爆、工地文明施工及经济、实用的原则。

3.3.1.2本工程临时设施一览表：

| 项目编号 | 临设项目名称 | 临设用途 | 临设主题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临设1－1 | 地下室加工场平面 | 临时加工 | 安全、文明 | 附图五 |
| 临设1－2 | 加工场照明平面 | 临时加工 | 安全、文明 | 附图六 |
| 临设1－3 | 加工场动力平面 | 临时加工 | 安全、文明 | 附图七 |
| 临设1－4 | 加工场电气系统图 | 临时加工 | 安全、合理 | 附图八 |
| 临设2－1 | 二层办公区平面 | 临时办公 | 管理、文明 | 附图九 |
| 临设2－2 | 二层办公区照明平面 | 临时办公 | 管理、文明 | 附图十 |
| 临设2－3 | 办公区临电系统图 | 临时用电 | 安全、合理 | 附图十一 |
| 临设3－1 | 三层宿舍区平面 | 临时宿舍 | 舒适,文明,安全 | 附图十二 |
| 临设3－2 | 三层宿舍照明平面及系统图 | 临时宿舍 | 舒适,文明,安全 | 附图十三 |
| 临设3－3 | 三层宿舍给排水平面 | 临时宿舍 | 舒适,文明,安全 | 附图十四 |
| 临设4－1 | 楼层施工用电干线图 | 临电 | 安全 | 附图十五 |
| 临设4－2 | 楼层施工用电系统图 | 施工用电 | 安全、文明 | 附图十六 |

3.3.1.3临时性生产、生活各项措施

- 考虑到建筑物地下室无需装修，利用时间长和影响工程进度因素小和对外界噪音影响小的特点，本工程利用地下室二层作为临时加工场地，采用防火材料（铁丝网、钢彩板）进行围蔽，约   平方米。（具体平面布置详见附图五。）

- 考虑到本工程建筑物二层与甲方、监理、土建联系方便（甲方、监理、土建均在二层办公）和二层装修时间较迟利用时间长等特点，本工程利用地二层部份场地作为临时办公室及会议室，采用防火材料（铁丝网、钢彩板）进行围蔽，约150平方米。办公室及会议室等以文明施工为主题，切实做好工地“窗口”效应。（具体布置详见附图九。）

- 考虑到建筑物三层临时排水方便（可方便利用工地土建化粪池等设施）和三层装修时间较迟利用时间长等特点，本工程利用建筑物三层部份场地作为临时宿舍及员工休息和活动室，采用防火材料（铁丝网、钢彩板）进行围蔽，约300平方米。三层临时设施以文明施工、安全防火为主题，切实为职工提供一个良好的休息环境。（具体平面设施详见附图十二。）

3.3.1.4临时给排水及供电

- 临设给排水设施布置以满足施工生产用水、施工人员生活用水及现场消防用水为原则。

- 本工程施工现场消防用水由总包方（广东省第四建筑工程公司）统一敷设，具体详见土建工程施工组织设计。

- 加工场地及宿舍区临时消防用水及施工、生活用水及排水措施详见附图。

- 为确保施工用电安全，本工程已详细编制临时用电组织设计。临时用电组织设计必须遵守（（施工现场临时用电安全技术规范））的要求。

6.1.5临时设施施工前和竣工后，及时办理验收手续。

3.3.2施工总平面布置

3.3.2.1施工现场总平面图：  （详见附图十七所示）

3.4物资准备

按照QG/GDN111·01－97《物资采购管理规定》做好物资准备工作。

3.4.1审查施工图纸，编写出本大楼安装项目的各专业总体材料计划送回三公司工程部审批。

3.4.2根据三分公司工程部审批的总体材料计划，按照实际施工进度需要编写分期分批材料计划送回公司审批。

3.4.3根据公司审批的分期分批材料计划，编制物资采购计划。

3.4.4实施物资采购计划。

3.4.5物资进仓合格检查，检查合格后填写《进货检验记录表》【QG/GDN081·129－97（1）】，并进行分类、分批存放、备用。

第 四 章  主要施工方法和技术措施

4.1 划分施工任务：

4.1.1本项工程,根据合同规定:由邮电通信枢纽综合楼项目经理部承担全部机电安装项目。

4.1.2各专业施工班组任务划分:

4.1.2.1水专业：分四个组。

a组负责冷冻水、冷却水系统； b组负责冷凝水系统;

c组负责给排水系统 ；        d组负责消防水系统安装。

4.1.2.2电专业：分五个组。

a组负责照明；            b组负责动力安装；

c组负责消防自动报警系统；d组负责自动化等弱电系统；

e组负责防雷等接地系统；

4.1.2.3风专业：分二个组。

风1组负责塔楼风管系统的制安；

风2组负责地下室、裙楼风管系统的制安。

4.1.3安装工程阶段划分：

本项安装工程分四个阶段进行：预埋阶段、安装初期阶段、安装高峰阶段、竣工验收阶段

4.2实施项目法管理

4.2.1总则:针对本工程的规模和其它具体特点,本工程在施工管理上,采取以项目经理负责制的项目施工法,由分公司、公司工程部指导，组成项目经理部具体负责各项施工任务的具体实施，统筹安排，均衡施工，实施工程进度、质量、成本的有效控制。

4.2.2项目法管理具体工作如下:

- 项目经理部是分公司驻工地的施工代表组织，负责对本项工程的全面实施。

- 项目经理部负责对本工程按照公司及分公司的质量、安全、进度文明施工的要求进行实施。

- 项目经理部对本工程遇到问题应坚持与分公司工程部沟通协商、向分公司主管经理进行汇报和请示。

- 项目经理部负责编写本工程的施工组织设计、质量计划、施工质量控制措施、工程进度计划、施工安全保证措施，负责各专业之间的施工协调、材料质量、工地文明施工管理、三级评定资料、验收资料的管理和控制。

- 由项目经理部负责开展安装各专业的总协调工作和项目经理部日常各专业的施工班组人力及物质的组织和安排。

- 项目经理部负责组织各施工专业进行各专业之间的互审。商量各专业的空间排列和预留布置、施工顺序等问题。然后再与设计院进行图纸会审，提高图纸会审质量和效率。

- 项目经理部负责各专业施工员安排施工前，施工员必须严格按国家标准、设计说明、设计变更通知书、图纸会审记录、施工图纸、省优良样板工程验收标准等对施工班组进行书面和现场技术交底。技术交底内容包括：施工图纸、施工范围、施工方法、技术要求、进度要求、质量要求、主要质量控制点、安全措施、临设布置、材料限额领料、机具准备、技术标准、验收标准等，要求交底人和承接人签名。并作为竣工验收资料交项目部资料员存档。

- 项目经理部负责各专业的管道、线槽、电缆、设备的布置必须进行本项专业图纸会审和各专业联合会审，根据实际需要进行统筹安排各施工部位；各施工专业不得随意改动或移位；如确因实际需要，必须报请设计院同意后方可变动。

- 项目经理部负责空调主机房、消防泵房、生活水泵房等关键位置各专业管道的协调统一，做到小管让大管，压力管让无压力管，使各设备房整体布局合理美观。

- 项目经理部负责配合甲方、监理公司检查各专业施工安全，组织联合质量安全检查，杜绝安全事故隐患；联合所有施工单位设立治安联防制度，防止盗窃或破坏事件发生；落实防火措施，各施工单位执行动火证制度。

- 由项目经理部负责开展与土建的协调：

- 明确预留孔、电线管的预埋配合问题，制定配合计划。

- 商量进度配合协调问题，提供工作面和时间。

- 驳接临时水电问题。

- 垂直吊运问题(楼层使用的材料设备利用塔吊和吊笼，电梯井何时供安装专业使用)。

- 设备基础配合和各孔洞及立管封闭问题。

- 各楼层和卫生间等标高线的制定和标注问题。

- 卫生间等各专业较集中施工的进度配合问题。

- 各专业的管线设备等与土建砌墙壁的施工配合问题。

- 场地划分、使用和保安问题，工地清洁卫生、文明施工问题。

（m）   项目经理部负责与室内装饰单位的协调：

(1)天花标高线的确定和标注问题。

- 进度协调、配合问题。例如灯具、喷淋头、烟感温感、进排风口、检修口、排气扇等与天花高度、图案如何配合好。

- 所有施工单位全体人员如何保护各专业已安装好的产品，制定和落实保护措施。

- 与设计院配合完善所有安装项目的施工图纸。做到既符合现场实际使用要求，又符合国家标准和按图纸要求。

(n)  项目经理部负责协助甲方进行主要设备和材料的选型工作。例如电梯、扶梯、水冷和风冷冷水机组、冷却塔、水泵、风机、消防控制中心、智能系统、配电箱、供水管、排水管等的型号和厂家。做好各种资料编制管理工作，与施工进度同步完成各种资料和有关文件，配合甲方、监理公司做好各单位工程的隐蔽验收、中间验收、竣工验收等工作和申报省优良样板工程及争取“鲁班奖”的各项工作。

4.3安装程序及配合内容的确认

由于本工程楼层高，系统多，工期短，在施工上要求各专业间的搭接要协调、流畅，因此在实施施工前的总规划和协调必须充分，因此，必须全面规划本工程所有安装项目的施工协调和管理，才能确保竣工日期。

4.4施工重点部位配合环节

4.4.1天花内是一个重要部位，需要安装: 新风管、冷冻供回水主干管、冷凝水主管、消喷管以及强弱电的线管线槽等。主要管线与进入房间的管线纵横交错。而且在走廊上，上有大横梁阻压，下有各房间的门眉限制天花高度，故此安装的空间极为有限。为了使各专业管线安装的位置紧凑不阻压天花，又要保证各施工阶段有足够的工艺空间去确保施工质量，必须做好下列几点工作:

4.4.2图纸会审时就要考虑走廊风管的截面尺寸是否有利于在走廊上安装其他专业管线的位置，如果不合适则应提出在不改变其通风面积的情况下改变其截面尺寸，并报监理、业主、设计审批。

4.4.3安装前就要根据走廊上空的空间尺寸对各专业管线作出合理的布置和分配，并安排好各专业安装的工艺顺序。其大致原则是根据已编制好的位置安排，先上后下、先内后外、先小后大。

4.4.4为了使天花与探头、喷头等管线出口获得最大完美的配合，在装饰施工前要向装饰单位索取天花分格的图纸，由我方在图纸上列出各种探头、喷头、喇叭的位置，再由甲方确认以后实施。

4.4.5各专业配合内容的确定(详见下表)

广东省邮电通讯枢纽综合楼各专业配合内容表

|  | 电气动力系统 责任人：吴伟忠 | 照明及弱电系统 责任人：郑建中 | 给排水系统 责任人：罗赛甫 | 空调系统 责任人：黄飞育 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气动 力系统 责任人 吴伟忠 |  | - 弱电系统设备的供电。 - 消防泵、喷淋泵、排烟机等控制柜的联动控制线数量及功能与消防中心的对应及调试。 - 低压配电房非消防电源信号及控制线的对应与功能调试。 - BAS配电系统控制信号的对应与调试。 - 各照明配电箱的供电。 - 照明负荷的确定。 - 其他强弱电之间配合。 | - 各水池及积水坑水位信号及控制线的对应及调试。 - 生活泵、消防泵、喷淋泵、潜水泵等给排水系统设备容量及控制方式的确定及供电。 | - 风机盘管、新风机、排风机、电动阀门、风柜、主机、水泵、冷却塔等水泵容量及控制方式的确定和供电调试。 - 三速开关、比例积分、电动异通阀、水流指示器等附属设备的供电及控制调试。 - 其他空调电气配合。 |
| 弱电系 统责任 人 郑建中 | - 弱电系统设备的供电。 - 消防泵、喷淋泵、排烟机等控制柜的联动控制线数量及功能与消防中心的对应及调试。 - 低压配电房非消防电源信号及控制线的对应与功能调试。 - BAS配电系统控制信号的对应与调试。 - 各照明配电箱的供电。 - 照明负荷的确定。 - 其他强弱电之间配合。 |  | - 消防栓系统消防泵、稳压泵期泵控制及玻破按钮与消防泵联动控制。 - 喷淋系统喷淋泵、稳压泵控制及水流指示器、湿式报警阀与消防中心联动控制及各层信号闸阀的显示。 - BAS监控给排水系统对象的对应及调试。 - 房间及走廊灯具、烟感等与喷头分布配合。 | - BAS监控空调系统对象的对应及调试。 - 消防中心联动排烟机、加压送风机、防排烟阀、送风阀的调试。 - 照明灯具、烟感等与送风口及回风口安装间距及天花标高的控制配合。 |
| 给排水 系统责 任人 罗赛甫 | - 水池及积水坑水位信号及控制线的对应及调试。 2、生活泵、消防泵、喷淋泵、潜水泵等给排水系统设备容量及控制方式的确定及供电。 | - 消防栓系统消防泵、稳压泵期泵控制及玻破按钮与消防泵联动控制。 - 喷淋系统喷淋泵、稳压泵控制及水流指示器、湿式报警阀与消防中心联动控制及各层信号闸阀的显示。 - 监控给排水系统对象的对应及调试。 - 房间及走廊灯具、烟感等与喷头分布配合。 |  | - 空调冷凝水排放方案的确定。 - 各主机房、柜机房、新风机房冷凝水排放与排水系统管网的配合。 - 楼层给排水管网与空调系统风管及冷冻水管及冷凝水管的空间协调。 |

以上配合由周思明和刘南光统一协调，由分公司工程部指导、监督。

4.5各专业施工部署

4.5.1通风空调工程

4.5.1.1系统概括

(A)广东省邮电通讯枢纽综合楼中央供冷空调系统主要分为两个独立的中央空调系统，其分布情况如下表：

| 系统 | 系统所负担区域及空调面积 |  | 冷负荷 （USRT） | 冷 水 机 组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区域 | 面积 平方米 |  | 型式 | 数量 | 单机容量（USRT） |
| 系统一 | －1至32层 | 48498 | 2680 | 离心式 | 4 | 670 |
| 系统二 | 33至62层 | 34878 | 1440 | 离心式 螺杆式 | 2 1 | 670 100 |

- 本工程空调系统负1层至32层、33层以上分设高低区中央空调制冷机房。该系统的优点是利用高低区分隔有效地将主塔楼总高度243.2米的水压力有效地分担为2个工作区负担,将水压力减少50%.

- 本工程空调设计考虑节能等要求,对10层至17 层的通讯机房必须一年四季使用中央空调,在通讯机房冬季使用冷空调时,将冷凝器的温水供入18B至32层的办公用房(关闭主机房至冷却塔的原冷却水水路)使这个区域的中央空调既满足通讯机房冬季供冷的需要又能够为办公用房采暖提供了条件.

- 本工程新风与排风系统计算风量及送排风方式详见下表:

| 楼 层 | 新风量 m3/h | 排风量 m3/h | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裙楼 | 15000×8 | 12000×8 | 外窗进、排风 |
| 10－17层 | 1800×8 | 1500×8 | 管井进、排风 |
| 19－31层 | 4000×13 | 3500×13 | 管井进、排风 |
| 33－46层 | 4000×14 | 3500×14 | 管井进、排风 |
| 48－62层 | 4000×15 | 3500×15 | 管井进、排风 |

- 通风系统：裙楼各风柜房进风面积可调的百叶窗吸入新风，供应营业厅、大堂、过厅等公共场所。新风窗面积按100％全新风运行来设计，过渡季节用全新风运行以达到节能目的；塔楼的新风在设备层设新风机组集中处理，通过管井送至各层房间内；地下室按防火及防烟分区设置通风系统，兼作排烟用（通风机采用双速风机，平时低速运行，火灾时高速运行。）；公共卫生间的排风系统采用就近排至室外、或通过管井排至天面。

- 加压送风、排烟系统：本工程的防烟楼梯间及消防电梯前室均设置防烟加压送风系统，走廊设排烟系统，楼梯间与前室设泄压装置。确保楼梯间正压不大于50Pa，前室正压不大于25Pa，加压系统和排烟系统分高区和低区，高区系统管18层以上，低区系统管18层以下，各系统均设置(高区:11台;低区:11台)风机，分别置于相应的设备层，联锁并联运行。风机的起停由相应的烟感（温感）头控制，也可由消防中心控制。本工程裙楼四周有外窗，可以采用自然排烟，其前室和楼梯间采用机械加压送风系统。

- 地下室排烟、通风系统：本工程地下室一层为半地下室，可自然通风；负2层以下采用机械通风系统；每层地下室按防火分区分别设置送风排风、排烟系统，各系统完全独立，排风排烟合用同一管道，采用双速风机兼顾平时排风和消防排烟。

- 防火阀：本工程在各楼层新风管、排风井与管井的连接处，穿越防火分区的隔墙和楼板处，穿越空调机房及其它重要火灾危险性大的房间隔墙与楼板处均设置有动作温度为70摄氏度的防火阀。在排烟风机的机口处设置动作温度为280摄氏度的防火排烟阀。

4.5.1.2主要施工方法

(A)风管的制作和组装

- 风管先在负一层加工场预制。风管、水管、小型设备利用吊笼或电梯井垂直运输到各楼层准备安装。风管的制作要求质量好，速度快，为此制作风管的大多数工序都采用机械化进行。我公司已形成在工地现场月产超万平方米风管的生产能力；或采用我司的现代化风管生产线加工的风管。以上方案均提供甲方参考。

- 板材的剪切：用电动液压剪床和手电剪。

- 板材的折角：用液压折角机和手动折角机。法兰的制作：剪切角铁用砂轮切割机进行。

- 法兰螺栓孔和托铁的螺栓孔:用电冲床和联合冲剪床冲孔下料。

- 大截面风管:根据图纸要求采用加角铁框或在风管壁压槽的方法加固。制作和组装要按规定进行检验和编号，交付安装。

（B）普通风管的安装程

（C）玻璃钢风管制作安装程序

本系统－2层至－6层设计推荐采用无机玻璃钢风管。无机玻璃钢风管采用现场捣制的施工方法，有利于各种复杂的变径要求。玻璃钢风管制作安装程序如下：

（D）空调管道安装

- 本工程空调管道主要是空调冷却水管、冷冻水管（部份为冬季供暖）、冷凝水管。材质分别为无缝钢管、镀锌钢管。介质温度大部分为常温。空调冷冻、冷凝水管需严格进行保温，冷冻水及冷凝水推荐采用橡塑发泡保温材料，空调通风管道推荐采用超细玻璃棉。

- 安装基本上按照立管→水平主管→支干管→试压→油漆→保温的流程进行。为了确保工期，我们将根据工地的实际情况配合其他施工单位需要，对已具备施工条件的项目和工序先行安排施工。

- 冷冻水管、冷凝水管、盘管风机等安装前，要先与各专业协调规划空间布置，按“小管让大管，有压让无压，不保温管让保温管”的原则；按天花标高线计算标高、坡度、拉线定位、尽量避免交叉，然后才能安装支架和管道及设备。

- 冷冻立管安装：利用冷冻水管预留专用井，采用倒装法安装──施工点设在地下负一层，采用卷扬机配合起重工具吊装，逐段焊接、提升，直至安装完成。其中长度超过50米的立管必须设置不锈钢波纹伸缩节。

- 空调水管道系统中，风机盘管及阀件的通径都比较小，极易堵塞，故安装前清理管内异物，安装后冲洗的工作非常重要，必须着重做好。安装后未连通的管子要用塞头或盲板作有效封闭。

- 要给各阀门编号，分清管道介质运动方向；并排排列的阀门组要严格控制形位偏差；各阀门的手轮方向要按图纸标注和规范要求装好。各法兰或螺纹连接件必须注意连接面的质量和填充物的区别，以防错装。

- 丝扣连接的镀锌管在加工场开料、车牙、上管件运到现场安装、焊接，钢管可现场开料安装。

- 丝扣连接的冷凝水管，为了配合天花装修、管道安装完后必须及早进行灌水试验。

- 需要保温的空调水管，如果保温质量不好，最容易造成冷凝水漏湿天花，因此，水管保温前必须做好水压的试验，要注意保温的质量，管码处要有经沥青浸泡的木环，保温的接口处保温材料必须填满，冷凝水管必须要确保坡度≥0.8%，防止冷凝水倒流。

- 5.1.4重点部位即空调机房、关键工艺施工方法简介

4.5.1.4.1总则:本工程空调系统分两个空调主机房，1＃空调主机房机房设置在负一层，2＃空调主机房设置在32层。以下以地下室1＃主机房为例确定主机房安装方案。1＃空调主机房共有4台离心式冷水机组，其中每台670USRT，主管负1层至32层的空调负荷。

4.5.1.4.2安装方法

- 主机运输:先召集所有参与施工的人员，全面理解运输方案及程序，以使所有参与人员都能理解并严格按程序操作； 将卸于室外的机组通过车库出入口拉入地下一层：用直径89×4无缝钢管8根作滚运工具，地面以木方铺平，再放两根10#槽钢，将主机通过地下车库出入口依次滚运至地下一层，再利用千斤顶、水平仪进行精确就位。（运输方式如以下简图：）

- 基础验收:基础验收工作主要是在甲方与土建之间进行。由甲方验收后移交给安装单位，但往往在设备安装前的基础放线之后才发现基础的几何尺寸存在着较大的误差。或在进行基础修凿时, 又发现基础结构的强度不足，这些问题将会对设备安装工作造成极大的延误。现场的安装施工技术人员将针对这些问题，知会甲方及时做好土建基础的检查验收工作，及时移交我方。

- 放线及基础处理:主机基础放线是设备准确就位的重要依据, 必须严格按照图纸的相关尺寸进行。如果设备基础尺寸存在过大的误差, 很可能出现不能通过修凿进行修复的情况。如果要改变设备的标高或中心线，必先征得业主和设计人员的同意，并完善设计变更通知书, 作为施工的依据。如果发现基础的结构强度不足，应及时知会甲方,在采取相应措施之前不允许进行下一步的设备就位工作。对于需要设置底架支撑、平面精度要求较高的设备，因其设备的基础占地面积较广, 在其基础的面积范围内平面误差通常可以达到30--50mm。为了克服这种原基础地面的误差，设备托架的立柱在上承面调平前应该是可调的。我们采用一种滑套式立柱底掌, 通过对立柱支撑高度进行测量和调节, 可以使上支承平面获得非常理想的平面精度。

- 基础防震:空调、水泵主机基础采用弹簧减震器以减少因机械运动产生的产品振动。

- 主机就位：主机安装前在基础上先定好十字线，确定各方距离，并认真对照施工图纸，检查无误后设备方可就位。

- 主机找平固定：使用相应的测量和计量仪器，对设备进行校正、精调。进行此步骤前，应熟悉各设备的精度要求，按规范及精度要求配好垫块，进行固定。固定后再次认真检测，确认无误并办理验收手续，移交下一工序进行二次灌浆。

- 机房管道安装：1＃空调主机房内设备较多，管道纵横交错，而且管道直径较大，必须从整体考虑整个空调机房的施工，编制专门施工方案和工艺方案协调好电缆桥架与冷冻及冷却水管等的立体空间布置。空调管道的管道走向、标高的复核，冷冻管道与冷却管道的排序，支架的选用，各管道连接死角、弯位的焊接，可能遇到的碰撞，都须事先统筹考虑，以减少施工时考虑不周造成的返工。冷水机组安装，冷冻水泵、冷却水泵等设备的安装，着重考虑整体的协调一致。管道的安装，着重考虑支架的形式、选材，管道间的间距，与相邻管道的一致程度，上下分层管的协调，结合机房的土建梁、墙预留孔洞等，整体考虑机房的施工，使得机房布局合理，整体观感良好，管道施工工艺精湛，改进设计不合理的地方，总体令人满意。

- 管道冲洗：制冷压缩机组与管道连接前，应先将系统管网清洗吹扫完毕后再清洗吸、排气管道，管道作必要的支承。连接时注意不要使机组支承钢板脚变形，从而影响电机和制冷压缩机的对中。

- 主机调试：冷水机组安装完毕，待空调系统安装符合整体调试后应知会甲方通知供应商或制造厂家派出专业技术人员协助进行清洗、试漏、加油、抽真空、加注制冷剂、调试等，安装单位应根据供应商或制造厂家提供的《使用说明书》进行施工。

4.5.1.5系统调试方案

（A）总则

本工程有2套中央空调系统（地下室和天面各一套）。地下室、楼层通风系统安装好后，通过无负荷试运转及试验调整，应使通风的环境和空调房间的温度、相对湿度、气流速度达到设计规定的参数和技术要求。以下已1＃空调系统（负1层至32层）为例确定空调系统调试方案。

（b）调试准备工作

- 由电气主管施工员及空调主管施工员负责各设备单机试运转，包括风机、水泵、冷却塔、冷冻机组、风柜、风机盘管，开机试运转，调整至满足设计要求的性能指标。

- 各设备单机试运转后，先测定风机性能，然后对送回风系统风量进行测定与调整，使系统总风量、新风量、回风量，以及各干、支风管风量、送（回）风口风量符合具体设计要求。系统风量的平衡与调整工作做得怎样，关系到空调层间内能否获得预定的温度、湿度及空调系统能否经济运行，须认真做好。

- 由空调水主办施工员负责将所有空调冷冻水管道及冷却水管道进行冲洗及逐层入水，所有阀门均处于调试状态．

- 由电气主管施工员负责安排空调主机，冷冻水泵，冷却水泵．冷却塔，空调风柜，风机盘管等空调设备大供电，确保各空调设备电源到位，符合空调调试要求．集中核对ＢＡS中心对各空调设备的控制线路．

- 由空调通风主办施工员负责安排空调通风管道的检查，重点检查各保温部位，确保空调通风管道符合调试．

以上各项工作由项目经理统一指挥，监督实施．

（c）调试步骤

- 由电气主管施工员（持对讲机）在空调机房负责对插接式母线槽的再次绝缘检查后，通知主机厂家技术员是否可以送电，厂家确认后送电，合闸后挂上通电标识．

- 空调主机电源柜受电后，由电气主管施工员负责，空调电施工班组长对各冷冻泵，冷却泵，冷却塔及各柜机和风机盘管配电．

- 由主机厂家技术员调试好主机出冷．

- 主机出冷后，由空调水专业施工员负责逐个检查各路阀门是否处于正常状态．

- 由空调专业施工员指挥，配合人员逐个开启冷风柜．测试楼层风口风速及有关噪音指标。

- 由空调及电气专业施工员负责开通风机盘管等末端设备系统，检测各末端设备部分空调各项指标是否符合设计要求．

以上工作必须在项目经理统一指挥监督实施下进行．

4.5.2给排水及消防工程

4.5.2.1生活给水系统概括

- 省邮电通讯枢纽综合楼属超高层建筑物，给排水设计考虑除在天面及地下室设置水池外，还在18层及47层设置有中间水池，为确保生活用水质量，将生活水与消防水分开设置。

- 水源:分别由中山二路和农林下路驳接两条引接管并围绕本楼布置成室外环状管网,其通水能力满足30升/秒.

- 用水量:本工程最高生活用水量为185立方米/小时.

- 供水方式:地下室采用自来水直接供水方式;裙楼(首至九层)采用地下室储水池加变频调速恒压节能全自动供水设备加压供水;塔楼采用地下室储水池、水泵、中间水箱、中间加压泵和屋顶水箱多级串联加压及利用中间水箱和减压阀分区减压供水方式。

- 供水系统：

- 系统采用完全独立给水系统（生活水与消防水分开）。

- 进户管采用两条DN150球墨铸铁供水管。

- 地下室独立生活用水水池容积320立方米，内设两台德国里茨4910型水泵，一用一备，作为塔楼第一级加压泵，另设BTS－II－90－80型变频调速恒压节能全自动供水设备两套，专供裙楼用水，一用一备。

- 本工程分别在18层、32层、47层设备夹层内设置独立生活中间水箱，其有效容积均为36立方米，采用不锈钢水箱。

- 本工程分别在18层、32层、47层避难层内设置中间串联加压泵房。18层设置德国里茨4908型立式水泵2台（一用一备），32层设置德国里茨4908型立式水泵2台（一用一备），47层设置德国里茨4908型立式水泵2台（一用一备）。

- 生活给水管管材采用钢塑复合管和铝塑复合管。

- 系统分区：生活给水系统利用屋顶水箱、中间水箱及减压阀竖向分为九个分区。

| 区号 | 楼层 | 供水情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55层至62层 | 屋顶水箱重力供水 |
| 2 | 47层至54层 | 屋顶水箱减压阀减压供水 |
| 3 | 39层至46层 | 47层夹层中间水箱重力供水 |
| 4 | 32至38层 | 47层中间水箱减压阀减压供水 |
| 5 | 25层至31层 | 32层中间水箱重力供水 |
| 6 | 18层至24层 | 32层中间水箱减压阀减压供水 |
| 7 | 10层至17层 | 18层中间水箱重力供水 |
| 8 | 首层至9层 | 地下水池和变频调速恒压节能供水 |
| 9 | 地下室 | 自来水压力直接供水 |

4.5.2.2消防栓给水系统概括

- 消防栓用水量：室外消防用水量为30升/秒;室内消防栓用水量为40升/秒;每根立管最小流量为15升/秒;每支水枪最小流量为5升/秒;一次火灾消防栓用水量432立方米.

- 分区：室内消防栓系统共分为六个区,各分区楼层及供水情况详见下表:

| 区号 | 楼层 | 供水情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 58层至天面 | 屋顶消防水箱经加压供水 |
| 2 | 41层至57层 | 屋顶消防水箱重力供水 |
| 3 | 26至40层 | 47层中间水箱重力供水 |
| 4 | 10至25层 | 32层中间水箱重力供水 |
| 5 | 3至9层 | 地下室6层消防水池和消防泵加压供水 |
| 6 | 2层以下 | 地下室6层消防水池和消防泵加压并经减压阀减压供水 |

- 减压孔板设置：本工程第二分区49层以下、第三分区28层以下、第五分区6层以下的消防栓支管上设置减压阀。

- 接合器：本工程装置3组共9个消防水泵接合器在室外，与第五分区消防管网环管连通。

- 消防栓的设置：标准层每层8个，裙楼及地下室每层设消防栓11个，其中消防电梯前各设计1个。消防栓的水枪充实水柱不小于13米，栓口直径为65毫米，水龙带长25米。每个消防栓处均设置玻破按钮及警铃（详火灾自动报警系统）。

- 消防泵的控制：设置于避难层的消防中途加压泵和地下室6层的消防泵，除分别由其上区消防水位自动控制启动外，消防控制室也能控制其起停，并可以监测其运行情况。

4.5.2.3自动喷水灭火系统概括

- 用水量:自动喷水灭火系统用水量按照中等危险等级26L/s进行计算,消防延续时间为1小时,一次火灾用水量94立方米.

- 水源:自动喷水系统水源来自屋顶水箱,屋顶水箱消防水箱容积为126立方米,其中94立方米为自动喷水灭火系统专用储水容积,32立方米为消防栓系统储水容积.

- 喷头布置:面积小于5平方米的卫生间和不宜用水扑救的部位外,均设置喷头,一般位置喷头公称动作温度为68摄氏度,厨房为93摄氏度.喷头采用玻璃球闭式喷头,每只喷头保护12.5平方米.

- 分区：系统共分为四区,具体分区楼层与供水情况详见下表:

| 区号 | 楼层 | 供水情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 39层以上 | 屋顶水箱重力供水 |
| 2 | 25至38层 | 47层中间水箱重力供水 |
| 3 | 18至24层 | 32层中间水箱重力供水 |
| 4 | 17层以下 | 由18层中间水箱重力供水 |

- 报警阀分组设置:第一组,5个报警阀属第一分区,报警阀设置在屋面层;第二组,3个报警阀属第二分区,报警阀设置在32层;第三组,2个报警阀属第三分区,报警阀设置在18层;第四组,4个报警阀属第四分区,报警阀设置在地下一层’

- 系统监测:各类阀门的开启情况和消防水泵电源供给情况、消防水池水位、报警阀和水流指示器的动作情况均能够在消防中心得到监测。

4.5.2.4排水系统概括

- 雨水系统：雨水量按照重现期为1年设计,小时降雨厚度为137毫米,5分钟降雨强度为3.8升/秒.100平方米;屋面雨水采用管道内排水系统,排至室外雨水检查井,接入市政雨水系统.

- 污水系统:塔楼污水设公用通气立管排水系统,生活污水(与生活废水)合流排出,经化粪池处理后进入市政污水系统,汇集到猎德污水处理厂进一步处理;地下室二层以下公共卫生间生活污水和生活废水合流排至地下6层7.2立方米集水坑内,在坑内设置2台瑞典飞力CP型潜污泵抽至室外化粪池处理.

- 污水系统管材采用球墨铸铁排水管或抗震柔性铸铁排水管。

- 雨水系统采用球墨铸铁给水管.

4.5.2.5气体消防系统概括

- 系统选择：根据经济合理、优化设计的原则，在保证系统性能安全可靠的前提下，广东省邮电通信枢纽综合楼气体消防系统采用由世界著名的灭火系统设备专业生产厂－美国ANSUL公司开发的全新气体灭火系统，并被美国NFPA2001标准（即洁净药剂灭火系统标准）所认可的烟烙尽气体灭火系统。

- 系统设计及子系统及分区：根据本工程的实际情况，本工程的气体消防共分3个子系统，即A、B、C子系统；A系统再分7个保护区，B系统再分24个分区；C系统再分8个分区。

4.5.2.7主要施工方法

- 管道安装必须按图纸要求及综合布置图的轴线座标位置、标高、坡度进行定位放线（无具体要求的就尽量贴梁底安装），安装顺序一般是：放线检查及支架安装→主管→支干管→分支管→支管。

- 管井内的立管采用倒装法安装。采用手动葫芦或卷扬机配合起重工具吊装逐段丝扣连接或焊接提升至安装完毕。

- 卫生间防水套管应比地台高出50mm，卫生间地面配合土建作注水试漏。卫生洁具安装与装饰交叉配合施工。

- 排污、雨立、粪便管每隔一层设立一个检查口，首层、底层必须各设一个。

- 对衬塑供水管、卡箍式离心铸铁排水管，要在了解掌握其安装特性后，才能施工。

- 消防管的试压将按几个装修阶段进行，装修前试主管及支干管，天花龙骨完成时试天花配管，天花完成后试喷头的接口。

- 天花内是一个重要部位，需要安装: 鲜风管、冷冻供回水主干管、冷凝水主管、消喷管以及强弱电的线管线槽等。主要管线与进入房间的管线纵横交错。而且在走廊上，上有大横梁阻压，下有各房间的门眉限制天花高度，故此安装的空间极为有限。既要使各专业管线安装的位置紧凑不阻压天花，又要保证各施工阶段有足够的工艺空间去确保施工质量。

- 为了使天花与探头、喷头等管线出口获得最大完美的配合，在装饰施工前要向装饰单位索取天花分格的图纸，由我方在图纸上列出各种探头、喷头、喇叭的位置，再由甲方确认以后实施。

- 喷淋头要配合天花安装。

- 各类管道的冲洗、排污方案：本工程高层建筑管道系统包括：给水管道系统、消防栓系统、喷淋系统、空调冷冻水管系统和空调冷却水管系统。以上各系统的管道冲洗及排污是管道交付使用前的重要步骤。若冲洗不彻底，将使喷淋系统等发生堵塞事故，而空调系统影响更大，可能损坏空调设备及办公楼的风机盘管等。排污包括吹扫和冲洗及过滤三个步骤：管道安装前必须进行吹污抹拭，排除管道内污物，安装后需进行分段、分片、分层及整体逐级用水冲洗排污，保证管内清洁干净。系统管网排污工作完成后，方可进行水循环过滤、清洗、排污、换水、排放，反复多次至干净为止。特别注意，严禁将污泥、杂物、铁屑、焊渣等吹入或冲洗入设备内，确保设备清洁干净地运行。

- 5.2.8重点部位即水泵房、关键工艺施工方法

4.5.2.8.1总则:本工程给水系统分别在18层、32层、47层避难层内设置中间串联加压泵房;18层设置德国里茨4908型立式水泵2台（一用一备）;32层设置德国里茨4908型立式水泵2台（一用一备）;47层设置德国里茨4908型立式水泵2台（一用一备）。本工程消防栓系统泵房设置于避难层地下室.以下以地下6层消防泵房为例,编制施工方法.

4.5.2.8.2负6层泵房简介:地下室负6层设置消防水池两个（140立方米和270立方米），消防泵2台（一用一备）。

4.5.2.8.3施工方法

- 综合布管：本水泵房内管道纵横交错，整个泵房管道复杂；必须从整体考虑泵房的施工（主要是与电缆桥架的配合），编制综合管网图。

- 现场核实尺寸：从管道走向、标高的复核到管道的排序，支架的选用，以及各管道连接死角、弯位的焊接和可能遇到的碰撞，都须现场核实，如发现与综合管网图有出入时，及时修改调整综合管网图，以减少施工时考虑不周造成的返工。

- 管道的安装：着重考虑支架的形式、选材，管道间的间距、与相邻管道的一致和上下分层管的协调，结合泵房的土建梁、水池预留孔洞等，整体考虑泵房的施工，保证泵房布局合理，整体观感良好，管道施工工艺精湛，完善设计不合理的地方，令人满意。

- 消防泵安装：水泵等设备的安装，着重考虑整体的协调一致。水泵就位前应进行基础验收，（制定永久检测基准点）根据土建的轴线放出安装基础基准线，以水泵纵横中轴线对准基础的纵横中轴线。按规范规定安放垫铁和地脚螺栓，调整立式水泵的垂直度，检测合格后，才可二次灌浆。

- 消防泵调试：消防泵的调试应密切与消防自动报警系统和动力配电、楼宇自动化系统配合完成。

4.5.2.9给排水系统调试方案

(A)调试准备

- 由专业施工员负责安排检查地下室至裙楼各卫生间及排水管道，卫生间洁具及水龙头等是否完好．排水管道及排污是否畅通．

- 由专业施工员负责安排检查塔楼9至20层各卫生间及排水管道，卫生间洁具及水龙头等是否完好．排水管道及排污是否畅通．

- 由专业施工员负责安排检查塔楼21至40层各卫生间及排水管道，卫生间洁具及水龙头等是否完好．排水管道及排污是否畅通．

- 由专业施工员负责安排检查塔楼41至天面层各卫生间及排水管道，卫生间洁具及水龙头等是否完好．排水管道及排污是否畅通。

以上工作由专业主管施工员负责安排，项目经理复杂检查监督,统一指挥．

(B)调试步骤

- 由专业施工员负责开通给水干管及检查排水及排污管道是否畅通．

- 由专业施工员负责再次检查地下室至裙楼各卫生间及排水管道，卫生间洁具及水龙头等是否完好．排水管道及排污是否畅通．由骆宝贤负责开通．

- 由专业施工员负责再次检查9至20层各卫生间及排水管道，卫生间洁具及水龙头等是否完好．排水管道及排污是否畅通．由罗赛甫负责开通．

- 由专业施工员负责再次检查21至40层各卫生间及排水管道，卫生间洁具及水龙头等是否完好．排水管道及排污是否畅通．三层屋面（与小厅相连）的雨立管滴漏是否畅通，周围杂物是否清移干净．由陈天华负责开通．

- 由专业施工员负责检查41层至天面层各卫生间及排水管道，卫生间洁具及水龙头等是否完好．排水管道及排污是否畅通．刘光胜负责开通．

- 消防栓系统及喷淋系统详见消防自动报警系统调试方案.

以上工作由专业主管施工员负责安排，项目经理统一指挥．

4.5.3电气系统

4.5.3.1工程概括

(A) 系统容量：

广东省邮电通讯枢纽综合楼，用电量大，电气工程总负荷为12840KW，其中中央空调负荷为3612KW，照明3959KW，动力4269KW，工艺1000KW。本工程主要用于通信生产，车间设备容量大，空调耗电量随着偏高，电气安装总容量宜略大于－般高层建筑。

- 高压配电：

- 根据负荷分布的情况，在首层设立10KV高压开关站，分别向设于地下室,32层.47层的三个变电所供电。

- 开关站及各变电所均由两回路10KV市电同时供电。主接线均采用单母线分段运行方式，任－回路因故障或事故退出时，分段母联开关自动投入，另－10KV回路电源担负全部负荷，保证供电的可靠性和灵活性。设计变压器进可能独立运行，以限制系统短路电流幅值。

- 10KV高压装置选用ZS型金属铠装式真空断路器柜组合而成。低压配电装置采用动力中心型配电柜GCL，加强结构稳定性及拓宽插接式硬母线的安装空间。并按规定设有功率因素自动补偿装置，补偿至系统高压侧功率因素不低于0.9。

(C )变电所设置:

- 该工程属超高层建筑，为确保各楼层末端电源质量，本工程设置三个变配电所。

- 根据负荷分布及负荷中心位置，合理设置变电所。

- 通信、计算机、音响等电子设备，对供电电压的平稳性和工频质量要求较高 ，设计选用变压器连接组别为△/YO－11型，以抑制零序电流的影响。

- 负1层变电所设置7台变压器（2台×2000KVA，2台×1600KVA，3台×1250KVA）

- 塔楼32层变电所设置2台1000KVA变压器。

- 塔楼47层变电所设置3台变压器（2台×1000KVA，1台1600KVA）。

(D)低压配电

- 依据通信系统工艺设计的要求，在六层设置独立的专用通信设备电源配电室。1－17层通信负荷估计为586KW，“各层中心通信设备”负荷累计为120KW。

- 61层电力电池容量在30－120KW之间，总通信负荷估计为800KW。通信工艺设计要求从32层低压配电室两母线段，各引一回路电源供6层通信配电装置，一用一备。另从－1层发动机母线亦引来两回路备用电源，在通信总配电室作备用自投，本工程在6层配电站专设一台800KVA变压器作为通讯设备正常工作总电源。

- 考虑消防设备、事故照明、保证照明特须备用电源的要求，设置三台柴油发电机组（－1层2台，天面层1台），容量为3 ×1250KW。其中－台1250KW机组拟作通信电源备用，保证通信生产在事故停电及火灾发生的情况下均能维持运作，另两台机组作消防设备、事故照明、保证照明等一类负荷备用，三台机组亦可用相互调制，灵活运用。

- 备用柴油发动机组在市电供应中断时，应在15秒时间内自动启动，并车投入运行。

- 通信系统照明分类为：正常照明、保证照明及事故照明。

- “正常照明”由市电供给；“保证照明”是指市电中断时，备用发动机组供电的照明；“事故照明”则由蓄电池或UPS装置供电（即应急电源）。本工程中“事故照明”实为“保证照明”。

- 通信机房的保证照明、工作电源可由大容量不间断电源（UPS）或蓄电池供给。

(E)动力配电

- 各配电所向负荷中心作放射式或树干式连接，凡大于14KW电动机宜用变频调速启动控制，既抑制启动电流和电源电压波动，又实现楼宇自动化管理系统的设计和施工打下基础。

- 本工程电气低压配电系统均采用三相五线制，有专用接地保护线即PE线与各楼层配电箱连接，所有吸顶金属架盆及设备外壳均采用保护接地线与PE线保持可靠的电气连接，电气接地装置与防雷接地装置共用。

- 消防设备、计算机、通信生产设备、电梯等一类负荷按照规定采用两回路电源供电，一路为市电，另一路为自备电源，并在末端切换。

(F)照明设计

- 照明电源为380V/220V三相五线制系统，分类设置正常照明、保证照明和事故照明。

- 在发动机房、电话交换机房、通讯机房、计算机房、消防控制室、自动化管理中心、保安中心、办公室、会议室、会议大厅、公共走廊、通道等由于停电可能造成意外的场所，设置保证照明和事故照明。

- 在楼梯出入口、疏散通道、避难安全出口、公共场所出入口等设置疏散诱导照明。建筑物天面导航灯作为事故照明供电。

- 室内照明按照规范或装修要求设计照度，室外设计建筑立面泛光照明、广场、路灯照明。

- 天面设置救生飞机坪导航兼障碍照明。

- 照度设计：办公室、档案馆、大会厅、通信机房、计算机房、楼宇自动化中心为200LX；一般机房（空调机房等）为100LX；通道及辅助用房20－50LX；车库为50LX。

- 光源：办公室、机房、辅助用房以荧光灯为主，通道及车库以筒灯、吸顶灯为主，泛光灯、广场灯、路灯、天面导航灯宜装设透光性能较好的钠灯。

(G)供电线路导线的选择和敷设

- 10KV电缆进线采用电缆沟敷设。

- 室内树干式线路“树干”采用插接式母线槽敷设，树枝线路一般采用铜芯交联聚氯乙烯绝缘电缆作放射式或链式连接。

- 消防设备及控制线路采用阻燃型或防火型铠装电缆电线输电。

- 防雷接地

- 广东省邮电通讯枢纽综合楼总建筑高度为242.9米，属一类防雷建筑物，设计接地电阻R∠0.5Ω，本工程30米以上楼层每三层利用建筑物圈梁钢筋作防侧击雷。

- 本工程按照通信工艺要求,统一采用联合接地方式,即通信设备接地/建筑防雷接地及工频交流系统接地装置联合接在一起,且接地电阻不得大于0.5Ω.

- 计算机等一些特殊电子设备则要求具有独立的接地系统,其接地电阻不大于4Ω.

- 火灾自动报警及消防自动控制

- 本工程消防自动报警系统采用西佰乐斯配套产品,装备先进的消防控制中心,对建筑物实行火灾自动监测、搬运和自动火灾报警；

- 确认火灾发生后，自动控制系统对消防设备和非消防设备实现联动控制，确保各种消防设备顺利投入运行，同时，将广播系统自动切换作火灾应急广播。

- 本工程地下一层备用柴油发动机房、计算机房、通信机房、档案资料室均设置有气体自动灭火装置。

（J）楼宇自动化管理系统

本工程在首层设置楼宇自动化控制管理中心，对数量繁多，分布广泛的各种设备集中监视和自动控制。电力、空调、水量、电梯等运行参数现场采样，通过变送器传至控制中心，经电脑记录分析后，对机电设备实现适时监控，达到集中管理、分散运行、协调、有效、安全、经济运行。

4.5.3.3主要施工方法

(A)预埋阶段

- 各系统电线管及套管预埋件，均是按土建单位实际进度穿插完成。

- 防雷网的施工:防雷接地工程主要需与土建密切配合、穿插完成。在土建单位进行梁、柱钢筋结构造型时即需跟进完成接地体、防雷引下线和均压环等的搭接焊及接地体的引出焊接。为了防止焊接的错漏，在每次完成防雷引上接地线（体）焊接后，均在引上的主筋上端涂上醒目标记，以利上一层接地线、网的驳贯通。

- 防直击雷施工方法,根据广州市城市规划勘测设计研究院提供的图纸，利用基础钢筋（包括桩钢筋网猪笼筋），接地体除利用底板网格外，还利用地下室6～2层侧板的一条－40×4mm镀锌扁钢，在距底板1.8m高的地方，水平周圈式焊通，作为防雷、保安、工作联合接地体。利用结构柱内2条主钢筋作为引下线，利用屋面梁钢筋及女儿墙压顶钢筋作为暗装避雷带。

- 除屋面及女儿墙装设避雷带外，还利用建筑物屋顶装饰性的构架顶端另装设一支避雷针作该建筑物屋顶全保护用，该构架混凝土内钢筋网及屋面金属构架管道应与防雷设施的引下线连接。

- 从首层起，每3层利用结构圈梁外圈水平钢筋与引下线焊结成均压环。

- 从距地30m高度起，每向上3层，在结构外圈梁内敷设一条－25×4mm的扁钢与引下线焊成一水平避雷带，以防侧向雷击。

- 大楼的玻璃幕墙、屋面的金属栏杆、金属门窗，以及露天安装的设备金属外壳、金属物体等均与防雷装置连接。

- 进入建筑物的埋地金属管道、屋面所有金属管道及其构架亦与防雷装置连接。

- 施工注意事项在施工中注意接地体（线）的搭接长度必须符合下列规定：①扁钢为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）；②圆钢连接采用双面搭接连续焊，焊缝长度不小于直径的6倍，焊缝外观良好；③圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍；④扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形（或直角形）卡子或直接由钢带本身弯面弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。

- 在土建单位进行模板安装时，即安排人员对各设备位置在模板进行标注定位，并标出连接电线管的方向，以保证线管敷设顺利进行。

- 在土建单位完成第一层扎筋后，即进入线管敷设安装阶段。

- 在各班组完成电线管敷设后，对各系统的接线盒用墨汁在模板上进行标注。同时各施工单位、班组对所敷设电线管进行自检，检查有无错漏项、电线管敷设有无质量问题及不规范之处、接地管卡有无漏接、松动。

- 自检完毕确认没问题后再会同甲方、监理公司、总协调单位的技术人员一起对照图纸及现场进行审核，联合检查组确认无误即通知土建单位进行二层面筋制安及混凝土浇注。

- 在土建单位进行二层面筋制安及混凝土浇注时各施工单位、班组要派专人监护，以防止电线管、线盒错位、松脱。如发现异常即派人及时处理，直到混凝土浇注完成。以上各部分工作均与土建单位密切配合、穿插完成。

- 为了充分利用劳动力，及时做好正式施工前的准备工作，在土建单位拆除模板后即安排各系统施工单位、班组进行线盒查找工作，同时检查线管有否堵塞等异常。发现问题及时处理，并对各支路线管进行预穿铁线，以便日后电线管配线。

(B)安装阶段

- 线管暗敷:安装阶段的线管敷设，主要是配合土建单位完成砖墙体内的电线管暗敷工作。首先检查各系统的配管连接情况，确定需敷设的电线管，在土建单位完成墙体砌筑，批上批荡骨线之后，作业人员使用切割器对砖墙进行开槽敷设电线管，安装接线盒，之后由土建施工单位用水泥沙浆进行墙面批荡。

- 线管明敷对于在天花内明敷的电线管，一般采用离墙管码、钢索、万能角钢或角铁支架固定敷设。为保证线管的平直度，在固定支架时先放线定位，然后固定支架，敷设线管。对于采用离墙管码固定的线管敷设，先用粉线在天花板或墙面上弹直线，再按照直线安装管码，固定线管。线管与线管连接，采用螺纹连接，并用专用接地线卡进行跨接以接地保护。

- 竖井线槽敷设方法:线槽一般是作为干线线路保护用，线槽的敷设一般在结构完成后，各竖井清理干净后立刻进行，以利整个系统的配线。线槽安装时，先清理竖井，放线定位，用角钢进行支架制作。支架制作完毕后，先漆红丹，再漆灰油，以进行防腐。进行支架防腐处理后，即可以进行线槽安装。竖井内的线槽垂直度要求较高，必须用线垂找正垂直度，再用水平尺调整。支架按取样垂直进行安装，并用膨胀螺栓固定牢固，支架安装完毕后，就用螺栓把线槽固定在支架上。线槽之间连接用线槽厂家配来的连接压板进行紧密连接。线槽及支架均要进行可靠接地保护。

- 平面线槽敷设方法:对于各层平面的支干线用的线槽，一般采用角钢支架固定或贴墙用膨胀螺丝固定。支架的安装首先放线以做到平直。线槽的分支、转弯或异径接头处，一般采用厂家配来的成形产品，以保证线槽外观质量达到优良。这需在订货时实地测量，确定所需的接驳产品数量。

- 线管管内穿线: 首先将电线管内的积水及杂物清除干净。配线时，首先在线管两端进出口套上相应规格的塑料护套嘴，再将引导线穿过线管。然后由引导线牵引导线过管。此时，可在两端管口护套嘴处加少量无腐蚀作用的润滑剂（如滑石粉等）。在配线中，应注意导线的规格是否符合设计要求，在管内不能有扭结和接头，所有接头都在接线盒（箱）内.

- 线槽配线: 首先要检查线槽的安装是否符合要求，线槽内壁应光滑、无毛刺，出线口位置是否正确，是否光滑、无毛刺。在线槽的转弯处、线槽与配电箱、柜接口处用稍软的绝缘体进行保护，防止配线时刮破导线的绝缘层。在线槽中不留接头，接头均在接线盒（箱）内。

- 电缆敷设方法:一般是在线槽内敷设。电缆的长度在线槽安装完毕后即实地测量所需长度再订货。在敷设电缆前再进行一次测量工作，确保足够长度。在线槽的转弯、分支及出口处做好保护措施。各电缆的敷设顺序预先编排，在线槽内的位置亦进行编排，并作好记录及挂贴回路标记牌，以利日后检查线路。电缆在敷设前进行绝缘电阻测试工作，并记录数据。敷设前检查现场，制定安全保护措施。水平部分的电缆敷设一般采用人工敷设的方式。而垂直部分敷设线路较长的电缆，可以考虑机械敷设的方式，在因自重可能超过其自身的机械强度时，将考虑在中间使用阻尼器对电缆的质量作相应的保护。机械敷设电缆首先要确定敷设方案、线盘架设位置、电缆牵引方向，校核牵引力和侧压力，配备敷设人员和机具。

- 配电柜、配电箱安装方法:

- 支架制作:根据配电柜（箱）的尺寸要求选配型钢进行支架下料、焊接完毕后，即进行支架防腐处理，先漆红丹，待红丹干之后，再漆灰油。

- 支架安装:支架安装采用相应规格膨胀螺栓固定，并处理好支架的水平度、垂直度，以保证配电柜安装的平直度及紧密度。

- 配电柜的就位:对于较重的配电柜，一般在天花板上先安装吊环配合手动葫芦将配电柜吊至安装的支承架就位。调节好水平度及垂直度后即可固定。

- 一般配电箱的安装:安装在剪力墙上的配电箱，采用明装方法。用膨胀螺丝固定，同时用水平尺校正平直度及垂直度。安装在砖墙上的配电箱，先将箱体预埋在墙体内。待至结线时再安装箱内设备。

- 配电柜、箱结线:该部分结线讲究整齐、美观大方。所以在结线时一定要先理直导线，用塑料扎条绑扎。再按各回路分别结线。所有导线在箱内均要留有备用长度。各回路开关均要注明用途，以便日后维护。

- 普通用电设备安装方法:普通用电设备包括照明灯具、开关插座及弱电系统的探测器、传感器等。这部分设备的安装要在土建单位完成地面敷设及墙体的粉刷之后、装修单位完成天花安装、配合开好灯具用孔之后方可进行。对于嵌装在天花内较重的灯盘用铁线吊装固定；对于弱电系统的探测器，象感温、烟探测器等带底座的设备，一般先安装底座，待至调试再安装探头。在安装普通用电设备时要注意保护墙面、天花的清洁。

- 楼宇自控系统的安装方法:楼宇自控系统包括以下子系统：中央系统、新风机组、空调机组、制冷系统、高低压配电系统、给排水系统、照明系统、风机系统、发电机控制系统、电梯停层显示系统、门禁子系统、视像监视保安子系统、背景/事故广播子系统、停车场管理收费子系统、有线电视子系统、卫星天线接收子系统

- 各子系统的施工方法：中央系统作为楼宇自控的核心部分，其施工布置可预先作一个规划，编排好各仪器的摆放位置，统筹安排，与消防报警系统合理分配空间，将消防中心布置好。各仪器的安装，要在土建单位及装饰单位完成消防中心及专用控制室的地面和天花的装饰、墙体的粉刷之后进行。根据预定的方案，制作部分仪器的支承底座。支架经防腐处理后，即可安装。注意用水平尺校正平直度和垂直度。仪器就位后，用水平尺校正平直度和垂直度后才可以固定。待至各子系统的线路返回后即可以进行结线工作。其它子系统的安装，一般先完成竖井内的主干线线槽、支架安装。然后进行各控制支干线的配管配线工作。各子系统的传感器、探测器的安装要求其它专业施工班组配合安装，如安装于空调管道、风管上的电动执行器、温度传感器等，需要负责空调水系统的施工班组配合安装。各子系统的传感器、探测器的安装完成后，就开始进行系统结线。在系统结线中，要对各线路进行编号；箱体内的结线要做到整洁大方，符合规范。

- 消防自动报警系统的施工

- 系统简介：本工程消防自动报警系统设计采用采用西佰乐斯系列产品，消防中心设置在大厦首层,本工程消防自动报警系统主要分为  回路, 联动设备主要有联动控制警铃,消防泵、喷淋泵、排烟机、加压送风机、排烟（送风）阀,该系统利用计算机对外界感应器提取资料进行处理,探测器把探测到的模拟信号用数字传输至消防中心与微机中已存储的各种火灾特性参数进行比较来判断火灾的真假,然后再发出相应的报警及联动信号。

- 系统施工前对设计图纸设计内容的考察，避免设计遗漏，主要从以下各方面考虑。

| 配合项目 | 确定的设计内容 |
| --- | --- |
| 建筑物高度及防火分类 | 确定消防自动报警系统总统方案 |
| 防火分区 | 确定区域报警范围，选用探测器种类 |
| 防烟分区 | 确定排烟系统的控制方案 |
| 建筑物用途 | 确定探测器型式类别和安装位置 |
| 室内装修、家具 | 确定探测器类型、保护方式及安装方式 |
| 排烟风机 | 确定风机位置及联锁控制方式 |
| 排烟口/阀 | 确定阀的位置及排烟系统的联锁控制方式 |
| 送风口 | 确定探测器位置是否正确 |
| 防火卷帘 | 确定控制箱位置，确定与探测器的联锁控制方式 |
| 防火门 | 确定与探测器的联锁控制方式 |
| 空调系统 | 确定有关空调机的位置及联锁控制方式 |
| 消防栓系统 | 确定消防栓位置，确定报警及联锁启泵方式 |
| 喷淋灭火系统 | 确定水流指示器、压力开关位置、报警阀显示及联锁启泵方式 |
| 消防水泵 | 确定电控箱的控制方式、与消防中心的联动方式 |
| 喷淋水泵 | 确定电控箱的控制方式、与消防中心的联动方式 |
| 水箱 | 确定水位信号及控制方式 |
| 电梯机房及电梯井 | 确定探测器的安装位置，确定迫降电梯的控制方式 |
| 竖井 | 确定使用性质，采取保护措施，必要时加探测器 |
| 垃圾道 | 确定探测器位置 |
| 气体灭火系统 | 确定灭火方式，选择探测器及灭火盘，确定手动方式 |
| 变配电系统 | 确定停非消防电源的控制方式 |

- 系统施工除必须按照设计指定厂家西伯乐斯技术人员的指导进行外，探测器及手动报警按钮的安装还必须考虑以下几方面的问题。

- 烟感探测器

- 当梁深在0.6m以上，以梁为界划分为另一探器区，梁深在0.6m以下可视为平面天棚，为同一个探测区。

- 在有梁的室内，探测器应离墙壁或梁有效距离在0.6m以上。

- 探测器下端距安装面应在0.6m以下。

- 探测器距空调送风口边的水平距离不应小于1.5m，并宜接近回风口安装。

- 在有集中空调的小房间设置时，宜避开空调送风方向。

- 在宽度小于3m的走道顶棚设置探测器时，宜居中布置，探测器间距不应超高15m。探测器距离墙壁不应大于探测器安装间距的一半。

- 电梯竖井顶部与机械间如有开口部，可在机械室上部设置探测器，竖井顶部可不设置。

- 在管道间，当水平截面在1m２	以上的应在顶部设置探测器。

- 当自动扶梯的垂直高度为15m以下时，至少应设置一个探测器。

- 当楼梯或坡度垂直高度在15m以下时，在顶层楼梯下易于维护的地点设置探测器；在楼梯顶部与最上层天棚在同一水平时，应在易于维护的地点设置探测器；对于地下室和地下层应分别设置探测器。

- 当探测器在防火门两侧布置时，应距离防火门在1m以上，5m以下。

- 探测器在防火卷帘两侧布置时，应距离门中心及两侧在1m以上，5m以下。

(5)感温探测器

- 当梁深在0.4m以上，以梁为界划分为另一探器区，梁深在0.4m以下可视为平面天棚，为同一个探测区。

- 探测器下端距安装面应在0.3m以下。

- 探测器距空调送风口边的水平距离不应小于1.5m。

- 探测器距离喷淋头的净距离应有0.3m以上。

- 探测器在安装时，应安装在易于维护的地方。

(6)手动报警按钮的设置

- 在报警区域内每个防火分区，应至少设置一只手动报警按钮，从一个防火分区内的任何位置到最近手动报警按钮的步行距离不得大于25m，手动报警按钮安装在距离地面1.5m的墙壁上。且宜在以下部位设置：

- 各楼层楼梯间、电梯前室；

- 大厅、过厅、主要公共活动场所出入口；

- 餐厅、多功能厅等处的主要入口；

- 主要通道经常有人通过的地方。

- 电梯安装方法

(1)垂直电梯安装方法

- 熟悉图纸、资料及有关安装规范，了解井道、牛腿、电梯机房及各预留孔等土建施工初步情况；

- 依照轨道、撑架、门套、门头、踏板等安装尺寸，确定合适位置搭脚手架，接好施工用临时动力、照明电源；

- 依照安装要求，把主机、配电箱等机房设备运至机房，把轿厢零部件运到顶层堆放，把导轨、对重架、对重块、缓冲器等运到底层，把门套、厅门、踏板等分层排放；

- 依照安装先后次序要求通知有关人员现场开箱检查验收，并做好开箱检查记录。

- 在梯井顶端（缓冲段）距离机房楼板500～600mm处装设放线架，在已确定的放线点用直径0.7~1mm钢线放出轿厢、对重中心线，厅门宽度中心线及导轨支架位置线。基准线在井道打码固定，在井底用花篮收紧、固定。

- 依据所放的线检查、测量各层厅门门口中心线、梯井垂直误差、对重架距离梯井墙壁距离、两面的主导轨撑架与井壁距离、各支撑架安装预埋位置、各牛腿位置各项是否适合：

- 调整样板位置，使其处于对各方面都较适合的位置，对少数距离不适合者，可进行削凿。

- 以测量调整认为无误差后，将样板固定牢固可靠，并架起底层样板；

- 轿厢、对重中心线引上机房，检查、复核曳引机机座中心线、标高；

- 曳引机就位安装、电气控制柜、选层器等设备就位安装；

- 安装导轨撑架、踏板、门头、门套，注意其水平度及轿厢踏板的距离。其固定方式是踏板、门套与结构钢筋焊接，门头用膨胀螺栓固定；

- 由下至上吊装导轨，用导轨测量器调整、找正；

- 导轨吊装完成后进行全面测量调整，每根导轨的垂直度要不超过导轨接头处工作面的偏移量0.02mm，两导轨之间的偏差不超过0.5~1mm；

- 电工插入进行线槽安装、线槽配线、安装中途电箱；

- 装各层层间指示灯、呼唤按钮、消防梯专用按钮等；

- 在顶层组装轿厢：①利用机房地板孔洞，吊起轿厢架的底梁、立柱、上梁、底盘进行组装；②装好安全钳，用拉紧安全钳，使其夹住导轨的方法，从而使轿厢架在导轨上牢固夹持住；装安全钳时注意要使两侧拉杆提升度对称，并利用机房钢梁吊住轿厢架，以保安全；③上好轿厢上的四个导靴，使之严格垂直并调整导靴尾螺丝使其间隙值一致，装好底盘与立柱的斜拉条，然后调整拉条使导靴与导轨吻合良好、不偏斜，安全钳楔块与导轨侧面间隙一致；④安装轿厢顶、轿厢壁，注意对好缝隙压条，装好其它配件；⑤安装开门机架和开门机构、轿门上、下轨（滑）道。安装轿厢门时，注意吊门导轨垂直度，待门立好后连接开门机架和开门机构，安装开门刀和触板；

- 接好控制柜与曳引机马达、制动器、电抗器、选层器、井道各层接线盒的动力线、控制线、信号线，并校对确认准确无误；

- 放轿厢接线箱与中途线箱之间的软电缆，接好到轿厢的动力、控制、信号、照明线路；

- 从轿厢门的开门刀顶面沿井道放一条垂直线到各层厅门，作为调整各层厅门开门滚轮、机械电气联锁的依据；

- 安装厅门滑道时，要用吊线与厅门踏板找正垂直，门扇装好后要润滑良好；

- 安装门套校正后，用木方加以固定，以防止在浇注混凝土时变形（若用砌砖填水泥沙浆的方法，此项可免）；

- 在底坑装缓冲器。底坑装缓冲器安装时要找准位置，使缓冲器的顶部对准轿厢底梁上的蹲簧板。缓冲器本身要垂直，用螺栓固定；

- 在底层组装对重。可用吊具吊起对重架，装到对重导轨上，用木方暂时顶住垫牢，装好对重架上的四个导靴，按要求装入对重块。对重块要放好落实，并用固定压板固定；

- 挂钢丝绳：计算钢丝绳长度（亦可用实量的方法确定），把成卷的钢丝绳由机房向梯井垂放，边放边核对长度。同时，检查钢丝绳本身质量，注意勿使放出的钢丝绳打结、背扣和过度的弯曲；用扁錾截取钢丝绳，并进行绳制作，注意用加热到270℃～350℃的巴氏合金溶液一次浇灌；将做好的绳头一端绕过轿厢架的绳轮接入机房钢梁的绳头板上；另一端穿入曳引机的主绳轮和导向轮的轮槽中，并顺井道放下，使之自由悬垂，消除钢丝绳的内应力；然后，绕过对重架梁的绳轮接入机房钢梁的绳头板上。

- 挂钢丝绳后，松开安全钳，利用曳引机的手动盘车机构缓慢提起，放下轿厢，使钢丝绳全部受力；

- 检查下列各部件的情况：导靴与导轨的吻合度；安全钳与导轨面的距离；调整绳头组合螺母，使每条钢丝绳受力均匀，检查轿厢踏板的距离以及轿厢与梯井中的距离和吻合情况。

- 调整与测量：电梯全部安装完毕后，要进行检查调整工作，目的是清除障碍，发现遗漏项目，使电梯能够顺利运行，要按设计要求和技术规定调整各环节参数，对重点项目还要进行测量、记录，主要的测量项目有：①检查调整曳引机纵横方向水平度，其误差不超过1/1000，校正曳引机的位置偏差，调整曳引轮与导向轮的不平行度，调整制动闸瓦与制动轮的间隙，检查曳引机的注油情况；②检查限速器绳轮和选层器钢带的旋转方向是否符合运行要求，绳轮、钢带轮的垂直度和注油情况；③检查导靴与导轮的吻合情况，使轿厢两面的导靴对称；检查安全钳楔块与导轨侧面的间隙，以及安全钳拉杆和传动机构的灵活情况。④检查、调整轿门和厅门的垂直度，使之开关运转灵活，检查开门刀和门锁滚轮的位置，门锁要牢固可靠，接点良好；⑤为了减少电梯运行当中的震动和噪声，还要对一些部件的紧固程度、减震垫、弹簧等进行必要的调整。

（2）自动扶梯安装方法

- 基础验收、放线。进行多次复核自动扶梯的土建尺寸，包括测量扶梯本身的提升高度、跨度、支承梁位置及土建结构的机座坑等部位。在土建没有留预埋钢板时应在测量的基础上自行焊接完毕，并回填混凝土。土建预留钢板位置与机架垫板各接触面均少于2/3时，应予以调整处理。在基础放线测量时，就要注意下一步吊装时的场地环境以及吊装空间是否足够。

- 设备开箱检查。要有供货商、甲方有关部门在场，将箱单与设备逐一对照检查、验收。要注意配件齐全完好。验收时注意梯级导轨是否变形。验收检查要复测各段桁架的纵向和横向尺寸。

- 上下桁梯架的拼装

- 分段到货的桁架拼装，常采用同时吊起悬空对接法。对吊装多层布置的扶梯时，应避免利用上一层扶梯桁架作吊点来吊装下一层扶梯，以免上一层扶梯变形。

- 桁架校正。桁架在拼装后，整体吊装就位。要以两点移动桁架，要保证桁架就位时的净空空间，不能与附近的管线碰撞，桁架的吊点选在两端的起吊螺栓上（或吊装脚上），严禁在桁架的其他地方乱设吊点。

- 电气布管穿线。

- 中线支承座安装。支承座的安装时排列在梯架上预定位置上。利用中线架用吊铊方法把头尾两对主承座和上下斜角的两对支承座调整好，在玻璃压板上放一条钢线，在外饰板板座面放两条钢线，用花篮拧紧。根据已调正的上下斜角玻璃支承座为标准，通过钢线找正其它中间的支承座。必须确保玻璃支承座的安装高度尺寸符合图纸技术要求。

- 玻璃安装及调校。安装玻璃前应清扫下玻璃压板和塑料保护带内的杂物，以防拧紧限夹板时压破玻璃。还应注意长短玻璃的安装顺序。

- 扶手系统安装。安装扶手带时须清扫后涂腊，注意应涂在扶手带的两个窝边内侧弯曲部10mm内的帆布处及扶手导轨的弯曲部10mm以内全周，不得涂在扶手带的中间处，也不得涂在其他地方，以防止运行时打滑；

- 部分梯级安装（每梯剩4个梯级暂不装）。梯级安装可在张紧装置处进行，将需要安装的梯级空隙部位手动盘车运行至转向壁上的装卸口，在该处徐徐将待装的梯级装入。然后将梯级的两个轴承座推向梯级主轴轴套，并盖上轴承盖，拧紧螺丝。梯级安装时剩四级不装，待安全装置装好、调好后再装。

- 安全装置安装及电气接线

- 裙板和内外盖板安装.

4.5.3.4关键部位即插接式母线槽、关键工序施工方法

4.5.3.4.1总则:鉴于母线槽在低压配电系统的关键性，母线槽的安装订货等必须严格认真考虑。主要是按以下程序考虑。

4.5.3.4.2母线槽安装

- 放线实测:使用水平连通器测出水平的两个对称点，在这两点使用花篮螺丝拉紧一根钢线，检验过墙预留孔洞的偏差予以修正。钢线留待支吊架定点及调整平直度时作标准线使用。（注：采用托臂安装时直接在墙面弹线）

- 支吊架制安:支吊架有托臂万能角钢和吊杆穿万能角钢横担，托臂贴墙用膨胀螺栓固定，吊杆安装以所放钢线为标准，用吊锤引至楼板底按实际吊装位置定点，贴楼板底用膨胀螺栓将吊杆固定，并穿上角钢横担。两个吊架的最大间距对于1600A以内的母线不得超过3米，对于1600A以上的母线不得超过2米。

- 母线敷设:到货后，会同监理公司、建设单位现场代表对货物进行开箱检查，效验合格后，置于干燥场所，由电工专人使用1000型兆欧表测试每节母线的相间及对外壳的绝缘电阻。绝缘电阻值必须大于20兆欧，同时作绝缘电阻检查记录。

- 按安装位置，总体排列顺序，准确地在每节母线上编号。

- 按编号将母线分派到各个相应的安装点。

- 在专业起重工配合下,用麻绳绑好母线，将其拉到施工脚手架的上面，托起搁置在预先安装好的托臂或吊杆上；调整好固定位置，放上压板并连同角钢横担用螺栓穿紧，上完一节，测试一次绝缘电阻。

- 校正母线导电体。两节母线之间的接头要对接整齐严密，在导体之间放进接头压板和绝缘隔板，两旁封上侧板，用绝缘套管贯通两侧，穿紧螺栓，盖上接封板。

- 穿紧螺栓，使用力矩扳手，检查各条母线安装是否达到生产厂家的技术要求,力矩扳手力矩值是否符合规范要求。

- 母线与机房电柜及低压房开关柜连接时可用始、终端母线箱连接。

(D)母线调试:母线通电前,必须认真对母线槽进行绝缘检测,绝缘电阻不得低于20兆欧,如果低于20兆欧,必须对母线槽进行干燥处理,必要时通知母线槽厂家进行通电干燥处理;母线送电前必须对低压电房及受电柜进行电气检查,

4.5.3.5调试方案

4.5.3.5.1动力及照明系统调试方案

4.5.3.5.1.1照明调试要求

- 绝缘电阻测试。在各回路送电之前进行一次绝缘电阻测试工作，确认各回路绝缘电阻达至规范要求。

- 分支回路送电。每次送电只能送一个回路，不能各回路同时送电。在送电前，所有的开关都不能打开。送电后，再逐个开关打开观察灯具是否正常工作。检查完该开关控制的灯具后即关上开关，再打开下一个开关逐个进行检查。

- 分部分项送电。各回路送电检查完毕、检查无误后即可对该部分灯具统一送电。每完成一部分调试，即切断该部分电源，进入下一部分的调试工作。

- 系统送电。完成各部分的调试后，可以对整个系统进行送电调试。

4.5.3.5.1.2动力调试要求

- 电机试运转：在电机试运转之前进行电机绝缘电阻检查，确定定子、转子线圈之间及其对地的绝缘电阻符合规范要求后方可进行试运转。同时要记录电机的各项技术数据。在送电试运转时，先点动试验，检查电机转向是否正确及有无异常情况。电机需进行空载运转及负荷运转试验。两次均需记录起动电流、各相运转电流、运转时间、轴承温度、定子和转子温度、环境温度，并做好电动机检查试运转记录。

- 其它大型用电设备试运转：其步骤基本同电机试运转。在进行大型设备试运转时，一般要求生产厂家派专业技术人员协同调试，以保证调试顺利进行。

- 系统联动、异地控制调试：与消防有关的系统，其联动、异地控制调试可以与消防报警系统一起进行。与消防无关的系统，其异地控制调试可利用无线对讲机进行。

4.5.3.5.2调试准备

- 由专业施工员负责安排各照明线路的绝缘检查及配电箱和控制柜的接线检查，确保各送电回路符合送电要求．

- 由专业施工员负责安排消防泵房各设备线路的绝缘检查及配电箱和控制柜的接线检查，集中核对各消防联动线路，确保各送电回路符合送电要求．

- 由专业施工员负责安排空调机房各设备线路的绝缘检查及配电箱和控制柜的接线检查，集中核对各ＢＡ控制线路，确保各送电回路符合送电要求．

- 由专业施工员负责安排客梯及货梯供电线路的绝缘检查及配电箱和控制柜的接线检查，集中核对各电梯消防回首层控制线路，确保各送电回路符合送电要求．

以上各项由专业施工员负责监督检查，由项目经理统一指挥．

4.5.3.5.3调试步骤

- 由专业施工员（持对讲机）在空调机房负责对插接式母线槽的再次绝缘检查后，通知低压配电房（甲方电工）可以送电，配电房电工确认可以送电后，合闸后挂上通电标识．

- 空调主电源柜受电后，由专业施工员负责对各主机，冷冻泵，冷却泵，冷却塔及各柜机和风机盘管配电．

- 由专业施工员（持对讲机）在水泵房负责对消防水泵主电源供电电缆再次绝缘检查后，通知低压配电房（甲方电工）可以送电，配电房电工确认可以送电后，合闸后挂上通电标识．

- 消防水泵电源柜受电后，由专业施工员负责对各消防泵，喷淋泵，消防稳压泵，喷淋稳压泵及各潜水泵配电．配电完毕，挂上送电标识．

- 由专业施工员楼层主电源供电电缆再次绝缘检查后，通知低压配电房（甲方电工）可以送电，配电房电工确认可以送电后，合闸后挂上通电标识．

- 楼层主电源柜受电后，由专业施工员负责对各层支回路配电．配电至各层分配电箱完毕，挂上送电标识．

- 电源送至各配电箱后，由专业施工员负责对各灯具插座回路再次绝缘检查后，开始送电，送电完毕后挂上送电标识．

- 由专业施工员以同样的方式，将其他照明回路送电完毕．

- 由专业施工员（持对讲机）在电梯机房负责对电梯供电电缆的再次绝缘检查后，通知低压配电房（甲方电工）可以送电，配电房电工确认可以送电后，合闸后挂上通电标识．

- 电梯主电源柜受电后，由专业施工员负责将电源送至电梯安装单位负责打电源柜，并做好电源移交工作．

以上工作必须在专业施工员的监督检查下进行，由项目经理统一安排．

4.5.3.5.4消防报警系统及气体消防系统调试

4.5.3.5.4.1消防自动报警系统调试

（A）消防自动报警系统调试框图

根据广东省邮电通讯枢纽综合楼工程消防自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统施工图等图纸结合国家有关消防施工验收规范，将调试流程框图绘制如下：

（B）调试步骤

- 调试前，各报警回路均已通过回路检测，单项调试均已完成，线路均正确与主机连通，利用主机“自动检测”，检查各报警回路设备是否全部处于正常状态，主机显示屏无任何“故障”显示后，方可进行联动调试。

- 调试前，各联动设备均已做好单项“假动作”试验（将各设备联动线接入联动台前，采用24V电池）和手动控制试验。

- 将所有联动设备主电源送电，并将现场及消防中心联动台档位选择开关全部置于自动档位。消防管网及天面水池均已处于正常水压状态。

- 将主机操作屏全部置于正常报警联动状态。

- 成立调试指挥结构，安排好各调试人员各就各位。

- 对调试过程可能出现的意外情况，做好应急处理措施。

- 采用炊烟器向烟感炊烟，当烟雾达到一定浓度时，检测消防中心是否能够收到报警，液晶显示屏显示的地址码及场所是否与现场一致；消防中心主机是否能够联动报警层及上下层的警铃，排烟(送风)阀是否打开；联动台是否联动报警层及上下层的消防广播、报警层所在区域排烟（送风）机等消防联动设备。（不联动消防增压泵和喷淋增压泵。）试验完毕，现场、中心及设备相继复位。

- 采用灼烧器对温感灼烧，当温度达到报警温度时，检测消防中心是否能够收到报警，液晶显示屏显示的地址码及场所是否与现场一致；消防中心主机是否能够联动报警层及上下层的警铃，排烟(送风)阀是否打开；联动台是否联动报警层及上下层的消防广播、报警层所在区域排烟（送风）机等消防联动设备。（不联动消防增压泵和喷淋增压泵。）试验完毕，现场、中心及设备相继复位。

- 采用钥匙手动打开玻破按钮，检测检测消防中心是否能够收到报警，液晶显示屏显示的地址码及场所是否与现场一致；火灾确认后，消防中心主机是否能够联动报警层及上下层的警铃，排烟(送风)阀是否打开；联动台是否联动消防增压泵、报警层及上下层的消防广播、报警层所在区域排烟（送风）机等消防联动设备。（不联动喷淋增压泵。）试验完毕，现场、中心及设备相继复位。

- 手动打开喷淋管网试验阀泄水，检测检测消防中心是否能够收到报警，液晶显示屏显示的地址码及场所是否与现场一致；火灾确认后，消防中心主机是否能够联动报警层及上下层的警铃，排烟(送风)阀是否打开；联动台是否联动喷淋增压泵、报警层及上下层的消防广播、报警层所在区域排烟（送风）机等消防联动设备（不联动消防增压泵）。现场、中心及各设备相继复位，解除主机联动，继续泄水至2管网压力降至湿式报警阀动作压力，检测湿式报警阀是否动作报警及联动台是否直接联动启动喷淋增压泵。试验完毕，现场、中心及设备相继复位。

- 采用钥匙手动打开玻破按钮或手动打开喷淋管网试验阀泄水，检测消防中心是否能够收到报警，液晶显示屏显示的地址码及场所是否与现场一致；消防中心主机是否能够联动报警层及上下层的警铃，排烟(送风)阀是否打开；联动台是否联动报警层及上下层的消防广播、报警层所在区域排烟（送风）机等消防联动设备。（不联动消防增压泵或喷淋增压泵。）现场、中心及各设备相继复位，解除主机联动，继续打开试验阀泄水至各区管网压力降至本区湿式报警阀动作压力，检测湿式报警阀是否动作及报警（联动不联动喷淋增压泵）。试验完毕，现场、中心及设备相继复位。

- 打开多个消防栓泄水，直至天面水池降至消防水位，检测消防中心是否报警及启动地下室的消防生活泵向天面水池自动补水。

- 消防中心手动测试启停消防接力泵，检测消防车抵达时是否能够在消防中心手动启动消防接力泵。

- 消防中心手动强逼启动消防增压泵或喷淋增压泵向消防或喷淋管网注水加压，检测消防或喷淋接合器处安全阀是否在设定的压力动作向排水管网泄水保护管网。试验完毕，管网及时恢复正常状态。

- 采用消防电话插入现场电话插孔，检测现场是否能够清晰与中心对话。

- 手动关启喷淋管网层间闸阀，检测消防中心联动台是否正确显示闸阀状态。

- 以上各调试过程，现场和中心必须密切配合，各步骤试验完毕，均应复位才可进行下一步试验。

- 调试完毕，认真作好善后处理工作。

( C )调试注意事项

- 消防自动报警系统涉及其他各专业，尤其是消防栓、喷淋及防排烟系统，因此，调试时，调试人员必须清楚其他专业的消防要求，其他专业技术人员必须密切配合。

- 消防自动报警系统是强弱电有机结合的典范，施工调试时，必须确保强电信号不得窜入弱电系统线路、设备，警防烧毁或干扰。

- 消防自动报警系统根据所选设备厂家和型号的不同而整个施工及调试具体要求也不同，施工及调试时必须密切与厂商沟通，清楚各设备的外部接线原理和要求，避免不必要的返工情况。

4.5.3.5.4.2气体消防系统调试

- 系统灭火机能：烟烙尽气体灭火系统采用的灭火剂是由52％的氮气、40％的氩气和8％的二氧化碳三种惰性气体组成。当烟烙尽气体按照规定的设计灭火浓度喷放于需要保护的区域中时，可以在1分钟之内将区域的氧气迅速降至12.5％，而使燃烧无法继续进行。同时二氧化碳的浓度已从自然状态下的低于1％提高到4％，促使人的呼吸速率加快，可以在单位时间内吸入更多的氧气以维持正常的生命需要。

- 准备工作:检查442R控制屏各连接回路是否正确,无故障信号;对烟烙尽灭火系统的探测器逐个进行试验,确认其就地手动启动器的功能;检测系统的一级二级报警信号是否正确,二级报警信号产生后,系统延时30秒,启动瓶头阀及选择阀上的电磁阀启动器;检测系统的手拉启动及应急操作是否正确可靠,首/自动转换开关,紧急停止开关是否工作正常;检测消防中心是否能够接收到系统的一级报警,故障,喷气三种信号.

- 系统控制：烟烙尽气体灭火系统同时具有自动控制和手动控制。

- 自动控制：每个保护区内都设置有烟感探测器或温感探测器，每个保护区域内的探测器都被分成独立的报警区域。当发生火灾时，其中单一区域报警后，设在该区域的警铃将动作，而当两个区域都报警后，设在该保护区域内外的蜂鸣器及闪灯将动作，在经过30秒钟延时或根据对应的指定的保护区域灭火。一旦烟烙尽气体释放后，设在管道上的压力开关会将药剂已经释放的信号送回控制屏或消防中心火灾自动报警系统。而保护区域门外的蜂鸣器及闪灯，在灭火期间将一直工作，警告所有人员不得进入保护区域，直至确认火灾已经扑灭。当烟烙尽气体灭火系统的控制屏启动所有警铃、蜂鸣器及闪灯后，在如系统处于延时阶段，此时如发现是系统误动作，或确有火灾发生但使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭火灾，可以按下设在保护区门外的紧急停止开关（必须持久按下，直至系统复位），可以使系统暂时停止释放药剂。如果继续开启烟烙尽气体灭火系统则只需松开紧急停止开关即可。

- 手动控制：手拉启动器拉动后，系统将不经过延时而被直接启动，释放烟烙尽气体。

- 应急操作：只有当自动和手动均失灵时，才需要采用应急操作。此时可通过操作设在钢瓶间中烟烙尽气体钢瓶释放阀上的手动启动器和区域选择阀上的手动启动器，来开启整个气体灭火系统。

- 其它：烟烙尽气体灭火系统虽然自己配置了自动控制所需的火灾探测器，可以独立完成整个灭火过程，但要求将有关信号送至消防中心火灾自动报警系统，因此烟烙尽系统的调试必须与消防自动报警系统密切配合。另外，考虑到烟烙尽系统是新型产品，烟烙尽系统的调试必须在厂家正确指导下进行。

4.5.3.5.4.3楼宇自控系统调试

(A)与空调无关部分。

该部分可以直接进行。如天面生活用水水位、地下层污水水位等的监控，可以利用手提电脑终端及测试软件直接模拟调试确认。

(B)与空调有关部分

该部分分两部分进行。首先分部分层用终端器进行模拟调试，如各层的电磁阀、传感器等的调试。各层调试完毕之后，即可在控制中心进行系统开通，用计算机界面操作进行各系统的调试。对空调机组、新风机及冷却塔等空调设备的控制调试，在空调系统调试时一起进行，对空调机组、新风机的送冷量、温度调节等进行监视和控制，并在调试中逐步设定各种技术数据。待系统稳定运行后，观察系统工作情况，再进一步改进优化，直至满足要求。在日后运行中，随时可根据使用要求进行设定和修改技术参数。

- 本系统的调试，需生产厂家或供货商派专业技术人员协助调试，以利系统的正常开通。

4.5.3.5.4.4电梯调试

（A）垂直电梯调试

- 机械部分及电气部分经过检查调整，确认安装、接线准确无误后，可进行通电模拟动作试验（详细试验项目、试验要求及具体操作由产品供应商调试人员决定进行）。

- 通过系统的检查、调整及模拟试验，认为可以进行试车时，可先进行清理井道并拆除全部脚手架，然后进行不通电的手摇试车。由一个人用抱闸搬手松开抱闸，另一人用盘车手轮进行缓慢盘车，使轿厢下行一段距离或全程，检查试验下述部件和设备有无距离不妥、卡阻及位置不当的情况：①轿厢和对重导靴与导轮的吻合情况；②轿厢地坎与各层厅门门锁滚轮的距离；③开门刀与各层厅门地坎之间的距离；④开门刀与各层厅门滚轮的吻合情况；⑤选层器钢带、限速器钢绳随轿厢运行情况，各种安全开关的触碰距离配合试车人员进行电梯运行与载荷试验。

- 在实际施工过程中，除按上述程序施工外，还要参考制造商的安装指导及有关技术要求进行安装、验收并配合厂方调试。

(B) 自动扶梯调试

- 检查清理：试车前，应拆除3～4级梯级和楼面盖板，用绳子围起来，做好现场保护工作。在盖板取掉后，应清除落在梯级上或是嵌在凹槽里的杂物，最好用吸尘机将驱支链条和梯级路轨及扶手带的尘土吸干净。最后在一至两个梯级中安装羊毛辘，用路轨油清洗路轨的锈迹及杂物，并确保链条润滑良好。

- 检查机械传动部分：如果驱动装置中有皮带传动，检查时按动皮带，其弯曲度应为5mm。检查驱动主轴与驱动机组传动链条的悬垂度。牵引链条的张紧装置的张紧滑块不得卡死。检查加油装置中的油量是否合适。

- 检查电气部分的动力接线。

- 检查相位、零线和接地线。所有电器设备必须可靠接地，且地线与零线始终分开。

- 检查包括控制线路及扶手照明等分支线路是否与线路图相符。

- 接通自动扶梯安全装置；接通电动机和控制电流主开关。

- 检修开关部分，要做好以下几点：①检查自动扶梯是否不能用锁匙开关起动；②将两只检修开关调至“检修”位置，检查自动扶梯是否能用锁匙开关起动；③将两只检修开关之一调至“检修”位置检查，用检修上行或下行按钮点动；

- 检查驱动电动机旋转方向。必要时应改变电动机开关之中的两相接头加以修正。

- 对照线路图检查插座接头的电压是否正确。

- 检查各个要害部位的安全装置是否失灵。

- 正在试运行中的自动扶梯，在纵向方面必须有移动的间隙。扶手带的驱动轮应与扶手转动链同轴，也就是梯级的上下运转与扶手带的运转是同步一致的。在自动扶梯的上、下入口处，应检查梯级踏级踏板齿与梳齿吻合情况是否良好。梯级通过定心轮时不可有冲击。如有，则应调整定心轮，必要时应该调整内衬板。梯级与定心轮之间的间隙为0～0.2mm；定心轮侧边安低于踏板顶部4～8mm；梳齿与踏板啮合深度为40mm＋0.5；内衬板与梯级导块之间间隙每边应为0.3mm；

调整时应停机断电源，以保证安全。

4.5.4大型、贵重设备的运输、吊装、安装方案

4.5.4.1 情况简介：本工程共有7台冷水机组，地下室4台离心式冷水机组，每台670USRT，32层3台（离心式2台，每台670USRT，螺杆式1台，100USTR）.现以地下室670RT机组为例编出吊装方案。。现按设计要求，由车道道进入地下室冷冻机房。

4.5.4.2地下室670RT机组安装方法

- 方案编制:先召集所有参与施工的人员，编写整个吊装方案交工程部审核，召集所有参与吊装人员，全面讲解吊装方案，以期使所有参与人员都能了解并严格按程序操作；

- 开箱检查:将由供货商卸于室外的冷冻机组会同甲方及监理公司等进行开箱检查并及时做好开箱检查记录表.

- 一次运输:利用卷扬机、滚筒等起重运输工具拉入首层车道口，拆除外包装木板，保留底座；准备进行二次水平运输。

- 二次运输:冷冻机组连其包装底座连体水平运输，先以两根直径25.6×37钢丝绳绊紧枕木底座，用3.2t手板葫芦固定在负一层车道旁两条立柱上。用直径φ89×4无缝钢管8根作滚运工具，放置在木底座下。底座后部同样用两根直径25.6×37钢丝绳、2t手扳葫芦栓紧，防止冷冻主机失控下滑，并起到调整和稳定作用，钢丝绳一头固定在事先在地面混凝土打好的桩上，将冷冻主机依次滚运至地下室冷冻机房内。

- 运输指挥部署:运输时由现场指挥统一指挥，两人在前面扳动手板葫芦，两人在后面拉动手动葫芦，下至车道荫棚时缓慢进行调整,特别注意冷冻机组的最高点高度是否超过车道顶横梁的最低点高度。

- 人员安排:组织机构及人员安排,冷冻机组吊运现场指挥机构由起重指挥1人、起重工6人、焊工1人、配合人员2人组成。

- 工具、机具及材料计划（略）.

4.5.4.3塔楼32层及47层冷水机组机组吊装方法

(由于垂直运输高度特高,吊装方案另外详细编制)

4.5.5 施工方法的技术经济分析

4.5.5.1正装法与倒装法的比较：

在管井里的立管安装，若采用正装法安装（即从下往上逐级安装），增大材料的垂直运输量，有较多的管材须割短才能安装，增加焊接口和焊接量，增加施工难度且影响工程质量，工效很低；若采用倒装法安装，利用卷扬机提升立管，从上往下安装，既安全（安装地点在最底层），又容易安装，效率高，而且质量好，劳动强度低，省去材料的垂直运输量等等。因此，在本工地管井里的立管安装全部采用倒装法安装。

4.5.5.2现场加工法与工厂预制法：

风管制作有二种方法，一种是工厂预制法，在专业生产厂家制作好后运输到工地安装；另一种是现场加工法。本工地采用预制法与现场加工法相结合的方法，在首层设置预制加工场，既保证制作质量（专业生产），又克服了供货期不准和路途远运输困难及多次装卸造成成品的损伤、损坏等的问题，还能适应现场修改的需要，做到度身订作，符合质量与效益的统一.

4.6主要技术组织措施

4.6.1保证安装进度的措施

4.6.1.1项目部根据现场实际根据土建总体进度计划和装饰进度计划及监理、甲方的具体要求，编制包括各专业的安装总体进度计划（详见第五章）、解决搭接问题，包括各专业的材料、设备、人员进场时间、完成时间和保证措施。

4.6.1.2安装工程分四个阶段进行：预埋阶段、安装初期阶段、安装高峰阶段、竣工验收阶段。各专业的管理人员要针对各阶段的特点，合理编排施工进度和进场人员计划及工作安排。

4.6.1.3项目经理部负责审核各专业施工进度的可行性、准确性、指导性，及时对各专业施工进度计划协调、调整好。

4.6.1.4各专业要充分利用自由时差，“见缝插针”密切与广东四建、装饰单位配合好，确保工程如期竣工。

4.6.1.5各专业要编制季、月、周施工作业计划，由管理人员向班组交底和组织实施。(针对各时期单独编写。)

4.6.1.6各专业施工进度要实行目标管理，及时协调各工种进度；当施工实际进度因非本单位原因造成滞后时,项目经理部负责及时采取工期补救措施,尽量争取时间,确保施工进度. 增强应变能力，施工期短的施工情况变化较大，常会打破原有的施工计划，为了使总体工期不受影响，我们将利用较为丰富的施工经验，对工程的配合各方的工作情况进行预测。据此可能需要准备几套施工计划，应付这一变化，也就是说工程的分段计划发生了变化，但确保施工总体工期不会发生变化。

4.6.1.7抓施工的关键路线，即把影响其他部门施工的项目，对总工期影响较大的项目优先安排施工，抓住主要矛盾。

4.6.1.8采取较先进的施工工艺，采用大规模机械化施工及流水作业的方法提高工效及质量。以提高工效，缩短工期

4.6.1.9依靠科技进步，采用新技术、新工艺加快施工进度；深化承包机制，强化合同管理；搞好后勤保障，不拖工程后腿；做到优质服务，令甲方满意。

4.6.2确保施工质量的措施

4.6.2.1实行三级质量管理制度：

- 质量的三级管理制度是我们严格执行国家规程、规范、提高工作效率、控制安装质量的关键。三级质量管理是指工地班组的检验（第三级）→ 项目经理部施工员、质安员的检验（第二级）→ 分公司工程部、质安监理的检验（第一级）。

- 质量管理的控制是自上而下，项目经理部编制《施工组织设计》及《质量计划》后，上报分公司工程部审核，然后送交分公司主任工程师审批。经批准后的施工组织设计、质量计划由商展项目部所属各专业公司的安装班组实施。

- 安装的质量检验是自下而上按施工程序、分阶段进行。其流程如下：先由分项工程主管操作人员（班组长）组织自检 → 工地专职质检员及专业技术负责人（施工员）检验 → 三分公司工程部专职质检人员检定。重要部位及关键工序的检验，除工地项目经理和专职质安员及专业技术负责人参与外，还由分公司的质检人员会同检定。最后会同甲方、监理、供货商等进行验收。

- 各专业施工必须按国家标准《安装工程施工及验收规范》进行施工和验收；为确保施工质量，全面执行广东省工业设备安装公司《ISO9002质量体系》；各专业的各种文件表格和资料，均应采用广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表，按省优良工程的要求填写(优良,合格)和验收(不合格项或超过规定数量的合格项目均需返工达标)

- 各专业施工负责施工的分部、分项工程完工后，经本单位质安员自查自检，确认符合设计要求、国家标准及省优良工程的要求后，通知监理公司验收；然后由甲方验收；如单位工程竣工，还要经政府的有关部门(如质检站,消防局,环保局等)作竣工验收；最后申请省优良样板工程及争取“鲁班奖”。各施工单位不能违反上述验收程序。

- 全体管理人员和特种专业人员(如电工,焊工,起重工等)必须持有省级或市级的有效《上岗证》，并将全部资料复印后交项目部资料员处存档，才允许进场施工。制定工程负责人、施工员、质安员、材料员、班组长的岗位职责；做到职责分明，层层落实，责任到人。

- 按甲方指定的厂家、规格、型号、等级选购材料设备，并做好材料设备进场质量记录(如合格证)、提供施工质量记录和施工质量检验评定表、试验记录合格表等。

- 各施工专业项目的增加、减少或修改必须按甲方、设计院、监理公司的通知书或合同执行。

- 全部安装工程均接受监理公司检查；如发现在施工过程中出现质量事故隐患时采取纠正措施，限期整改

- 编写详尽的质量计划和质量通病治理措施对质量进行全面控制。（质量计划和质量通病治理另行编写。）

- 积极开展“QC”活动，提高施工质量。

4.6.3保证施工安全的措施

4.6.3.1安全生产管理一般规程

- 各专业施工必须严格执行《施工现场用电安全管理制度》、《施工现场防火制度》、《十项安全技术措施》、《安全生产十大纪律》、《施工现场十不准》、《工程质量管理条例》、《广州市安全生产监察管理规定》、《项目经理安全生产职责》、《施工员安全生产职责》、《班组(档)长安全生产职责》，如违反上述规定，将按广州市劳动局－穗劳护字[1995]第003号《关于限期整改建筑工地事故隐患的通知》的有关规定罚款。

- 每周召开一次有针对性的安全学习例会，做好会议记录，全体到会人员签名；坚持每天的班前安全检查和班后防火保卫检查。在施工过程中，各专业如发现安全隐患，必须立刻采取措施整改并报告项目部共同做好预防措施；进场施工人员必须配备足够的安全劳动保护用品，并确保在施工过程中正确使用。

- 工地项目部全面负责安全生产，坚持全员安全轮值制度；设安全天数记录牌，填写安全日记；坚持每周质安例会，针对现场情况，有的放矢地进行安全教育；利用宣传栏，开展安全宣传活动，使安全工作有组织、有领导地进行。

- 项目部建立和健全施工组织管理机构，指定施工现场负责人，安全、防火、保卫负责人，各专业工种负责人；并将所有工人按专业编排成各施工班组，方便施工安全管理。

- 凡进场施工人员必须携带劳动部门核发的《建筑安装上岗人员劳动安全卫生教育合格证》，接受各专业公司工程部组织的上岗前《三级安全教育》，考核合格；填写《工人上岗前安全技术交底卡》，全部资料复印后资料员存档。

- 落实安全生产责任制，与经济挂钩。项目经理抓制度落实、检查监督。严格执行“安全管理检查评分表”、“施工机具检查评分表”、“三宝”和“四口”防护评分表、“施工用电检查评分表”；对工地进行月、周安全检查评比制度；对存在的安全隐患，必须迅速整改。

- 工地必须设置足够的消防器材。油漆和易燃品及危险品设专用仓库。动火必须严格遵守“八不”、“四要”、“一清”的安全动火规定。

4.6.3.2加强临电管理确保用电安全。

- 各专业施工开工前必须向项目部临电主管施工人员办理有关临时用电的申请报告（含用电容量，场所及其班组用电管理规程），方可在项目部临电施工员的指导下进行临电的使用。

- 各班组用电必须由专职临电作业人员（必须持有效电工证）临电安装、维护、移动一切电气设备工作。非电工不得进行以上电气作业。

- 临时用电必须严格按照“三相五线制”进行配置，其中地线必须采用黄绿双色，不得用其他颜色替代。

- 临电配电箱必须坚持“一机一闸一漏电”。

- 所有临电设备金属外壳必须可靠接地。所有临时电缆（线）应采用绝缘子加以固定，不得绑扎在钢筋等金属构件上。电缆拖碌内接线必须正确无误，每个拖碌必须有漏电开关进行保护。

- 电焊机一次（高压侧）电源线不得超过5米，进线处必须设置防护罩，电源线连接必须可靠。电焊机专用漏电开关漏电电流不得大于30mA，电焊线不得超过30米。

- 现场施工，不得戴手套操作电动工具和电动设备。

- 运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因后才能够重新合闸送电，发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换，严禁漏电开关撤出或在失灵状态下运行。

- 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不大于24V。

- 手持电动工具（冲击钻、手枪钻、手提砂轮机、手提切割机等）拖碌电源线、碘钨灯等必须采用合格插头与电源箱或拖碌插座连接，严禁直接采用铜线插入插座孔。手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯电缆，且不得有接头。

- 专职临电维修工必须定期对临电设备及电动工具进行绝缘检查（每星期一次）和漏电开关的试验（每天上午上班前），并做好检查记录，绝缘电阻小于0.5兆欧以下者，不得使用。

- 现场电工必须严格遵守操作规程、安装规程、安全规程，维修和安装电气设备和线路时应尽量断开电源，验明三相无电、并在开关的手柄上挂上“严禁合闸、有人工作”的标识牌，必要时派专人看守（特别是装修进场施工后）方能够进行工作。

- 临电接地电阻必须坚持每季度测试一次，接地电阻不能够大于4欧姆。

- 专职电工应严于职守，勤于巡检本单位临电使用情况，及时纠正违反规范用电行为。

- 项目部已设专职临电施工员对各专业班组临电使用进行协调检查。

4.6.4保证文明施工措施

省邮电通讯枢纽综合楼座落于广州市繁华“东山口”总建筑面积15万m2，楼高242.9米，共68层（其中地下室6层为车库、设备用房。）。我司负责所有给排水、电气、空调系统的安装工程。

省邮电通讯枢纽综合楼广州市邮电系统较大且较有影响的在建工程项目，同时也是安装公司的重点工程，作为公司的宣传窗口，我工地在文明施工方面将严格执行国家及当地有关文件精神，贯彻实施公司ISO9002质量体系，争创文明施工样板工地。

4.6.4.1文明施工管理架构

4.6.4.2组建省安项目经理部和现场施工及文明施工管理人员

省安管理人员共12人，仓库管理、采购共2人，工人班长共10人，各工种职工90人，炊事员2人，保卫2人。在施工过程中视进度要求再招收少数临时民工做杂工。

4.6.4.3文明施工管理条例

- 、文明施工责任人，必须坚持”以文明施工为荣，不文明施工为耻及预防为主”方针；杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象；组织新工人进行上岗前的安全和文明施工培训教育。

- 、各施工专业必须严格执行《广州建设工程现场文明施工管理办法》《施工现场用电安全管理制度》、《施工现场防火制度》、《十项安全技术措施》、《安全生产十大纪律》、《施工现场十不准》、《工程质量管理条例》、《广州市安全生产监察管理规定》、《项目经理安全生产职责》、《施工员安全生产职责》、《班组(档)长安全生产职责》，如违反上述规定，项目部将按广州市劳动局－穗劳护字[1995]第003号《关于限期整改建筑工地事故隐患的通知》和《广东省建筑工程文明施工若干规范》的有关规定罚款。

- 、每周召开一次有针对性的安全生产及文明施工的学习例会，做好会议记录，全体到会人员签名；坚持每天的班前安全检查和班后防火保卫检查。在施工过程中，各施工专业如发现安全隐患，必须立刻采取措施整改并报告监理公司和省安项目部共同做好预防措施；进场施工人员必须配备足够的安全劳动保护用品，并确保在施工过程中正确使用

- 、广东省建委要求建筑工程文明施工应树立“以人为本”，以安全、环境、爱民为主要内容，全面贯彻执行《广东省建设工程文明施工若干规定》。

- 、树立“以人为本”，项目经理带头以身作则，亲自抓文明施工管理，积极宣传贯彻“文明施工年活动”精神，以施工班组为基础，把文明施工的规定和要求落实到每一位员工。

- 、提高员工素质是保证文明施工的有效途径，要做到文明施工关键是提高现场工程实施员工的意识，使每一位员工都能自觉执行文明施工的规定和要求，在施工过程中用文明施工的规定和要求规范自己的行为、不野蛮作业，不违章操作，以文明施工为荣，不文明施工为耻。

- 、总体施工设计有文明施工的规划，分项施工方案有文明施工的具体要求，在下达施工任务单的同时，文明施工的要求和具体做法同时下达到班组。

- 、预制加工场、宿舍、办公室设专人负责管理清洁，施工现场要求班组做到谁负责施工，谁负责现场的清理，保证做到工完场清，配合土建施工单位做好文明施工。

- 、加强文明施工管理监督检查力度，对受我部管理的各专业安装队伍进行宣传教育，要求他们严格执行《广东省建设工程文明施工若干规定》和广州市有关文明施工的要求。对他们的不文明施工行为进行监督执罚，以教育为主，执罚为辅的办法，规范他们做到文明施工，使整个工地的文明施工达到各项要求，争取成为文明施工的样板。

- 、工地项目部全面负责安全生产文明施工等，坚持全员文明施工和安全轮值制度；设安全天数记录牌，填写安全和文明施工日记；坚持每周质安例会，针对现场情况，有的放矢地进行安全文明施工教育；利用宣传栏，开展文明施工和安全宣传活动，使文明施工和安全工作有组织、有领导地进行。

- 、在施工过程中，各施工单位凡发生打架、偷窃等刑事案件，或火灾、安全事故等均由各有关施工单位承担一切责任。

- 、各施工单位按监理公司和总承包单位的具体要求，建立和健全施工组织管理机构，指定文明施工现场负责人，安全、防火、保卫负责人，各专业工种负责人；并将所有工人按专业编排成各施工班组，方便施工安全管理。各施工单位进场时提交给总协调单位一份，以作存档和方便日常管理。如在施工过程中有人员变动或临时退场，要提前两天用文字形式通知总协调单位，办理退场手续。

- 、凡进场施工人员必须携带劳动部门核发的《建筑安装上岗人员劳动安全卫生教育合格证》，接受各专业公司工程部组织的上岗前《三级安全教育》，考核合格；填写《工人上岗前安全技术交底卡》，全部资料复印后交总协调单位存档。

- 、落实文明施工和安全生产责任制，与经济挂钩。项目经理抓制度落实、检查监督。严格执行“安全管理检查评分表”、“施工机具检查评分表”、“三宝”和“四口”防护评分表、“施工用电检查评分表”；对工地进行月、周文明施工和安全检查评比制度；对存在的安全隐患和不符合文明施工要求，必须迅速整改。

4.6.4.4文明施工具体措施

裙楼顶悬挂标准的“广东安装”白底绿字广告牌。

- 在工地地下室办公、加工场人口处悬挂有0.7×0.55m的“广东省工业设备安装公司第三分公司邮电通讯枢纽综合楼项目经理部”标牌。

- 在工地办公室门口的墙上设置2m×1.2m宣传栏及黑板报两块，宣传公司的有关文件及工地质量、安全生产情况。

- 在办公室门口、加工场内挂有ISO9002质量体系宣传标语、横幅。

- 在建筑物二层利用原建筑物设置分隔为办公区约300m2。办公区内分会议室、电脑室、施工管理室、经理室共。办公室内外墙体用乳胶漆粉刷、铝龙骨石膏板天花、耐磨砖地板。为了加快工地现代化管理，在电脑室内设置三台电脑、两台打字机、一台复印机及窗式空调机。经理室内也设一台电脑及打印机，并在经理室内设有茶几、沙发作为接待用。

- 为了使施工管理人员有一良好的办公环境，在施工管理室统一购置了办公桌椅，装了柜式空调机、电话、电热开水器、消毒碗柜。在办公室设置专用文件柜，将施工图纸、资料分门别类摆好。

- 办公室内挂有以下标准镜框及图表：

- 安全生产责任人、直接责任人，防火、治安责任人的任命书；

- 管理机构及管理人员分工表；

- 管理人员岗位责任制；项目经理岗位职责；

- 工地安全生产管理制度及工地安全守则；

- 质量管理条例；

- 施工工期控制总进度计划；

- 施工实际进度形象表；

- 施工现场临时用电布置图及临设平面图；

- 晴雨表。

- 会议室兼材料样品陈列室，内设置一套会议桌椅，墙上张贴工地质安宣传图片、分公司工程图片。陈列该工程使用材料样

- 利用三层原建筑物设置分隔为宿舍区约1900m2。宿舍区设置宿舍及卫生间和冲凉房等。每个房间内住8人，使用铁架上下床，床铺、生活用品堆放整齐。宿舍内严禁乱拉乱接电线，禁止使用任何电热器具，不准在宿舍内煮东西，设置可盛水的烟灰缸。在所有宿舍门口均设置灭火器，保证宿舍防火安全。

- 施工现场配电箱、开关箱统一由厂家按标准订做，正面喷有“省安装三分公司”标志及编号

- 施工现场所有工作人员按公司要求分色戴好安全帽，佩戴胸卡，着统一工作服。

- 工地的管井口等处悬挂有安全标志及防护栏杆，危险专业地方有警示牌和专人看护。

- 施工现场及加工场机械设备摆放合理，有专人负责维修保养，在设备操作旁挂有该设备操作规程的牌子，提醒操作人员。

- 办公室及加工场每天专人打扫，保持清洁卫生，生活垃圾及时清理，健全卫生保洁制度。

- 班组在每天下班时及时清理施工现场，经检查符合要求无火灾隐患后才能离开现场，切实做到工完料清。

- 对现场及加工场的材料、成品、半成品、废料堆放整齐，每天清理、清扫一次。

4.6.5新技术应用

本工程在电气系统中的电缆分支驳接将弃除原来的中间电缆接线箱，采用美资安普有限公司（AMP）生产的AMP绝缘穿刺线夹进行电缆中间驳接。AMP绝缘穿刺线夹在低压绝缘配电线路中无需剥去电缆的绝缘皮即可完成电缆连接，而且安装简单、可靠，电气性能稳定，无需使用终端箱及接线端子，亦无需压接工具，可以节省多余的电缆布置，在保证施工进度方面及经济节约方面均可发挥出色作用。

4.6.6冬季、雨季和台风情况下的施工措施及夏季防暑降温措施

4.6.6.1冬季施工时，项目部必须密切注意气候变化情况,及时作好员工防冻和防干燥措施.

4.6.6.2尽量减少雨季天面施工,因工期或其它特殊情况必须冒雨施工时,必须给员工配备齐全有关雨衣和电气安全保护措施.

4.6.6.3台风季节,必须严密关注气候预报,避免在台风时间进行施工.

4.6.6.4夏季高温情况下,尽量避免天面露天作业,应将员工有关防暑降温饮料及时派放,培训员工有关中暑急救方法.

4.6.7员工技术培训计划

贯彻公司“以质量为本，做一项工程，树一个名牌”的质量方针，围绕公司“提高整体素质，实施有效管理”的工作重点，保证对所有对质量有影响的员工都能按要求、按计划进行培训，以提高员工的工作质量和积极性，特制定本计划，并填写员工培训记录登记表（QG/GDN081·155－97）

4.6.7.1岗前培训：员工来司参加本企业工作，进入新的生产、管理岗位，都要接受适应性培训教育，主要包括质量、安全、业务知识、职业道德等.

4.6.7.2岗位培训：为了满足管理工作或提高生产技能需要，对在岗人员需进行必要的培训取证，包括：

4.6.7.3施工管理人员培训取证（包括项目经理、施工员、预算员、质检员、安全员、材料员、机械管理员等）；

- 管理人员继续再教育培训取证；

- 生产技术工人岗位技能培训（包括各工种的相应培训，工人技师的培训取证等）；

- 特种作业人员培训（包括锅炉压力容器焊工，焊工，电工，电梯工，起重工（起重、司索、指挥），桥式吊车工，叉车工，无损探伤，理化检验等）。

第 五 章   施 工 进  度 计 划

- 1施工项目的划分及进度计划编制依据

5.1.1施工分部分项的划分

针对本工程的安装工程内容结合安装公司多年各专业配合经验,本工程施工项目整体划分为电气（电气动力照明、消防自动报警系统、其它弱电）、通风空调（空调通风、空调水）、给排水（室内给排水系统、消防栓及喷淋系统）三大分部八大分项。(电梯暂归电气分部.)

- 1.2编制依据(工程量、劳动量、机械台班量)

根据广东省邮电通讯枢纽综合楼安装工程现有图纸，现将工程量、劳动量、机械台班量计算情况列于下表，作为各专业进度计划编制依据(总造价除消防自动报警系统外均含设备部份)：

| 主系统 | 子系统名称 | 工程量 （总造价） | 劳动量 （总工日） | 各类机械台班总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气 系统 | 电气动力及照明系统 | 4.5千万 | 3万工日 | 7.5千台次 |
|  | 消防自动报警系统(设备除外) | 0.8千万 | 0.5万工日 | 1.2千台次 |
|  | 其它弱电系统 | 0.7千万 | 0.45万工日 | 1千台次 |
| 给排水 系统 | 室内给排水系统 | 1.2千万 | 0.8万工日 | 2千台次 |
|  | 消防栓及喷淋系统 | 2.8千万 | 1.8万工日 | 3千台次 |
| 空调 系统 | 空调通风系统(设备) | 5.0千万 | 3.5万工日 | 8千台次 |
|  | 空调水系统 | 2.5千万 | 1.5万工日 | 2千台次 |

5.2编制各专业的总体进度计划

5.2.1电气工程（详附图一）

5.2.2通风空调工程（详附图二）

5.2.3给排水及消防水系统工程（详附图三）

5.2.4安装工程总体进度计划（详附图四）

第六章   各项需用量计划

6.1编制材料、设备采购计划表

本项单独编写。

6.2编制劳动力使用计划

广东省邮电通讯枢纽综合楼现处于配合土建预埋和地下室及裙楼开始进入安装阶段，劳动力使用计划要结合各施工阶段的安装项目及工作量进行，做到调配合理，统筹兼顾，同时落实承包责任，提高生产效率，确保工期，全力以赴抢工程进度，保证施工进度计划的顺利实施。

| 工程阶段 | 预埋阶段 |  | 安装前期 |  | 安装高峰期 |  | 调试验收期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理类别 | 管理 人员 | 相应 工种 | 管理 人员 | 相应 工种 | 管理 人员 | 相应 工种 | 管理 人员 | 相应 工种 |
| 电气动力 | 1 | 25 | 2 | 25 | 2 | 50 | 2 | 10 |
| 电气照明 系统 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 40 | 1 | 12 |
| 消防报警 系统 | 1 | 15 | 1 | 35 | 1 | 40 | 1 | 13 |
| 其他弱电 系统 |  |  | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | 10 |
| 给排水系统 | 1 | 10 | 2 | 25 | 2 | 30 | 2 | 8 |
| 消防栓系统 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 10 |
| 喷淋系统 |  |  |  | 15 |  | 25 |  | 10 |
| 空调通风 系统 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 35 | 2 | 15 |
| 空调水系统 |  |  | 2 | 15 | 2 | 25 | 2 | 12 |
| 安全管理 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 文明施工 管理 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 质量管理 | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |
| 材料管理 | 1 |  | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 |

6.3编制机具、量具配置计划（整个安装工程）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动卷扬机 | 1012型 5T | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动卷扬机 | JM－3 3T | 台 | 1 |  |
| 3 | 电动卷扬机 | GGKD－2 2T | 台 | 2 |  |
| 4 | 电动卷扬机 | JSK－1 1T | 台 | 1 |  |
| 5 | 氩弧焊机 | NSA-300-1 300A | 台 | 3 |  |
| 6 | 交流电焊机 | BX1－330 21KW | 台 | 20 |  |
| 7 | 直流电焊机 | AX－320 | 台 | 1 |  |
| 8 | 远红外线焊条烘干箱 | YHX－20 | 台 | 2 |  |
| 9 | 联合咬口机 | SAF－5 | 台 | 8 |  |
| 10 | 弯头联合角咬口机 | SAF－6 | 台 | 3 |  |
| 11 | 剪板机 | 12.5×2000 | 台 | 2 |  |
| 12 | 剪板机 | Q11 3×2500 | 台 | 1 |  |
| 13 | 联合冲摆剪机 | Q35－16（SM） | 台 | 2 |  |
| 14 | 电动卷板机 | 2.5×2500 | 台 | 1 |  |
| 15 | 电动摺角机 | 1.5×2000 | 台 | 5 |  |
| 16 | 电动套丝机 | REX－N150A | 台 | 3 |  |
| 17 | 电动套丝机 | REX－N100A | 台 | 3 |  |
| 18 | 电动套丝机 | REX－N40A | 台 | 3 |  |
| 19 | 电动套丝机 | REX－N90A | 台 | 3 |  |
| 20 | 液压按弯机 | TA2.5m×6T | 台 | 2 |  |
| 21 | 电动液压弯管机 | YW－60 | 台 | 1 |  |
| 22 | 电动液压弯管机 | F－18 | 台 | 1 |  |
| 23 | 电动试压泵 | DSY－150 | 台 | 2 |  |
| 24 | 电动试压泵 | 4D－SY 46/24 | 台 | 1 | 24Mpa |
| 25 | 电动试压泵 | 4D－SY 46/15 | 台 | 2 | 15Mpa |
| 26 | 电动清洗机 | PQ－40 | 台 | 1 |  |
| 27 | 摇臂钻床 | Z3040 | 台 | 3 |  |
| 28 | 台钻 | ZA4112 | 台 | 5 |  |
| 29 | 台钻 | Z4020－B | 台 | 3 |  |
| 30 | 坐地砂轮机 |  | 台 | 3 |  |
| 31 | 砂轮切割机 |  | 台 | 6 |  |
| 32 | 手提式角向砂轮机 |  | 把 | 24 |  |
| 33 | 曲线剪 |  | 把 | 14 |  |
| 34 | 冲击电钻 | TE－72 | 台 | 12 |  |
| 35 | 冲击电钻 | TE－42 | 台 | 12 |  |
| 36 | 冲击电钻 | TE－22 | 台 | 25 |  |
| 37 | 冲击电钻 | TE－12 | 台 | 18 |  |
| 38 | 液压式电缆压接钳 | SYB16－240 | 套 | 8 |  |
| 39 | 接地电阻测试议 | ZC－8 | 台 | 1 |  |
| 40 | 绝缘电阻测试议 | NF2511A | 台 | 8 |  |
| 41 | 兆欧表 | 500V | 台 | 2 |  |
| 42 | 兆欧表 | 2500V | 台 | 2 |  |
| 43 | 万用表 | MF14500型 | 台 | 9 |  |
| 44 | 钳型万用表 | T302 | 套 | 3 |  |
| 45 | 转速表 | IZ－45 | 个 | 4 |  |

6.4临时设施使用材料计划表

6.4.1办公、后勤设施：全套电脑和打印系统2套，传真机1台，电视机1台，电话机1部、文件柜6个，办公桌椅8套、会议招待用具1套，电热开水器2个、消毒柜2个、煤气热水器2个、厨具1套、铁床65张、被铺65套等。

6.4.2生活、施工水电：接驳土建已有水电设施。地下层计划配5台临时配电箱，裙楼每层安装3台临时配电箱，而塔楼则每二层配置1台临时配电箱。该配电系统将严格按照JGJ46－88《施工现场临时用电安全技术规范》进行布置，并严格执行《施工现场用电安全管理制度》中的规定。临电系统图、平面布置图见附图。

第七章   主要技术经济指标

7.1施工工期指标

根据合同和实际要求，本大楼业主要求我们尽快完成，以便尽早投入使用。因此，我们在选择施工方案时，在确保工程安装质量、施工安全和成本较低的条件下，优先考虑并选用能缩短施工工期的施工方法，经过精心编制、优化网络进度计划，计算出工期指标T＝703天。

7.2工程质量指标

本大楼的安装工程必须确保达到省优良样板工程的验收标准：即技术资料46分，观感质量40分，工期6分以上，总评得分为92分以上。并争取申报“鲁班奖”。

7.3安全生产指标

坚持安全第一，预防为主的方针；本大楼安装工程要求杜绝重大伤亡事故，负伤率36％0以下。

第八章 本工程所采用的主要标准、规程、规范

11.1本工程适用的技术标准、规程、规范如下：

- GBJ131－90   自动化仪表安装工程质量检验评定标准

- GBJ147－90   电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

- GBJ149－90   电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

- GB50150－91  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

- GB50166－92  火灾自动报警系统施工及验收规范

- GB50168－92  电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

- GB50169－92  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

- GB50182－93  电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范

- GB50184－93  工业金属管道工程质量检验评定标准

- GB50185－93  工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准

- GB50198－94  民用闭路监视电视系统工程技术规范

- GB50200－94  有线电视系统工程技术规范

- GB50171－92  电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

- GB50194－93  建设工程施工现场供用电安全规范

- GB50235－97  工业金属管道工程施工及验收规范

- GB50243－97  通风与空调工程施工及验收规范

- GBJ50236－98  现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范

- GBJ242－82  采暖与卫生工程施工及验收规范

- GBJ300－88  建筑安装工程质量检验评定统一标准

- GBJ302－88  建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准

- GBJ303－88  建筑电气安装工程质量检验评定标准

- GBJ304－88  通风与空调程质量检验评定标准

- GBJ310－88   电梯安装工程质量检验评定标准

- GB10060－93  电梯安装验收规范

- GB50194－93  建设工程施工现场供用电安装规范

- GB50254－96  电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

- GB50258－96  电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验规范

- GB50259－96  电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

- GB50268－97   给排水管道工程施工及验收规范

- GB50170－92   电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

- GB50263－97   气体灭火系统施工及验收规范

- GB50261－96   自动喷水灭火系统施工及验收规范

- JBJ 23－96    机械设备安装工程施工及验收通用规范

- JBJ 29－96    压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范

- GB16899-97     自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范

- 〖1995〗21号  关于进一步加强电梯安全管理工作的通知

- 穗建质监〖1995〗009号  广州地区电梯安装工程监督管理暂行办法