钢骨架塑料复合管安装施工工法

1.	前言

2004年10月，我公司承建了经开汽车电子项目供水管道工程，该供水工程管道全部采用钢骨架塑料复合管（PN1.0Mpa  DN400）。由于甲方要求工期紧，工程任务量大，而大管径钢骨架塑料复合管做为一种新兴的管材，电熔法连接大管径钢骨架塑料复合管给水工程又是一项新的工艺流程。以前对于室外给水工程我们多数都是内壁搪水泥给水铸铁管青铅打口或者橡胶圈接口工程。所以公司领导组织我们由专业技术人员和高级技工组成的攻坚小组，攻克难题。我们首先参阅了钢骨架塑料复合管安装工程技术规程，并且借鉴了其他安装公司在施工过程当中的一些经验和教训，结合自己以前对电熔法施工工艺的理解和把握，编写了本工法。

2.	特点

2.1埋地或明覆的金属管道与钢骨架塑料复合管的连接，应采用法兰连接。

2.2同种材质的钢塑管及管配件之间，应采用电热熔连接，安装应使用专用电热熔工具。

3.	适用范围

本工法适用于输送介质温度为0-70℃的钢骨架塑料复合管的架空与埋地安装。

4.	工艺原理

管材与管件采用电热熔方式连接，利用管件内部发热体将管材外层和管件内层塑料同时熔融，使管材与管件可靠地融成一体，同时也可以采用法兰连接的方式。

钢骨架塑料复合管是以优质低碳钢丝为增强相，高密度聚乙烯（HDPE）为基体，通过对钢丝点焊成网与塑料挤出填注同步进行，在生产线上连续拉膜成型的新型双面防腐压力管道。(见图一)该管具有以下的特征：

4.1较好地解决了金属管道耐压不耐腐、非金属管道耐腐不耐压、钢塑管易脱层、玻璃钢管对敷设环

境要求较高的诸多缺点。这种管道具有较好的刚度和强度，抗蠕变性强，耐磨，特别适用于油田集输管、给水管、原油、成品油输送管道。
4.2施工方便，便于维修。管线重量轻，从材料运输到现场安装无需动用大型起重吊装设备，省时省力，大大降低了施工成本。由于这种管道可以采用法兰连接和电熔连接两种方法，连接可靠，维修方便，而且不动明火，特别适用于类似联合站等对防火要求特别高的单位的施工。
4.3与其他管材相比具有一定的保温性能，导热系数低，在生产中可减少保温费用。
4.4 管材外型美观，内壁光滑，可减少结垢和结蜡，减少管线清洗次数。而且管道与介质摩擦阻力小，降低了管线的压力损失，在生产中可减少泵的运行费用。
4.5 性能价格比高。同规格、同长度的钢骨架塑料复合管一次性投入费用与钢管与防腐和玻璃钢管相当，但使用时间高达５０年，经济适用性能良好。
4.6 规格齐全，各种管配件齐全。

5.	工艺流程与操作要点

5.1工艺流程

管材、管件的验收

存    放

土 方 工 程

管材搬运

管道布置

管道连接

试压不合格

管道系统试压

土方回填

5.2操作要点

5.2.1技术准备

5.2.1.1图纸会审、焊接工艺评定、焊工资质认证、施工技术文件编制，施工作业指导书，技术交底，工卡具设计与制作，符合ISO9002要求的施工记录用表。

5.2.1.2施工现场“三通一平”，按施工平面布置图布置各种施工机具设备。

5.2.1管材、管件的验收

5.2.1.1接受管材、管件必须进行验收。验收内容包括：产品合格证、质量保证书、各项性能检验报告、规格数量、包装情况及管材、管件的质量等。

5.2.1.2 验收管材、管件时，应在同一批中抽样，并按现行企业标准《钢骨架塑料复合管及管件检验标准》的规定内容进行检查，必要时进行全面测试。

5.2.2存放

5.2.2.1管材管件应存放在通风良好、温度不超过40℃的库房或简易场地。不允许与火焰及高温物体接触。若存放时间较长则应有遮盖物。

5.2.2.2管才应水平堆放在平整的支撑物或地面上，堆放高度不宜超过1.5m。ф300以上的管材堆放时，最好不要超过3层。

5.2.2.3法兰连接的管材堆放时，排与排之间应垫木材，木方厚度以使上下排之间管材接头互不接触为宜，长6m以内管材垫两处即可， 6m以上管材不应少于3处。

5.2.3搬运

5.2.3.1管材在搬运装卸过程中，应用非金属绳带捆扎、吊装。不得抛掷，拖拽，不允许与硬物利器撞击。

5.2.3.2寒冷天搬运管材、管件时，严禁剧烈撞击，小心轻放。

5.2.3.3法兰连接的管材、管件应特别注意保护管两端面及密封面，密封面不得划伤，密封槽棱角不得磕碰划伤。

5.2.4运输

5.2.4.1车辆运输管材时，应放置在平底车上，船运时，应放置在平坦的船舱内。运输时，直管应捆扎、固定避免互相碰撞。堆放处不应有可能损伤管材的尖凸物。

5.2.4.2运输管件时，应按箱逐层码放整齐，并且牢固可靠。

5.2.4.3管材、管件在长途运输中，应有遮盖物，避免暴晒和雨淋。

5.2.5管道布置

5.2.5.1在沟槽内铺设管道时，如设计未规定其它材料的基础，应铺设在未经扰动的原状土上。管道安装后，铺设管道时所用的垫块应及时拆除。

5.2.5.2管道穿越公路时应设钢或钢筋混凝土套管，套管内径至少大于管材外径150mm。套管内有接头时，则必须在试压合格后方可进行穿越。

5.2.5.3钢骨架塑料复合管在地面下铺设时，最小管顶覆土厚度应符合下列规定：

5.2.5.3.1埋设在车行道下时，不宜小于1m；

5.2.5.3.2埋设在非行车道下时，不宜小于0.6m;

5.2.5.3.3埋设在水田下时，不宜小于0.8m。

5.2.5.4在直管段埋设时宜随地形自然弯曲铺设，直管段结束端应设置固定支墩，以防止其变形压力传递到其他原件上并造成破坏。

5.2.5.5钢骨架塑料复合管埋设时，在直段较长的管线与阀门、弯头三通、管件设备（凝水缸、过滤器等）相接角处设置固定支墩。限定其在直管段上膨胀（或收缩）。

5.2.5.6对于直管段较短时，管件处坑挖大一些，回填沙（或原状素土）要高于设计标高100-200mm。

5.2.5.7在地上安装时与阀门、缸体、水泵等相连时，要采取固定支架，直管段采取滑动（轴向、横向）支架。

5.2.6土方施工技术要求

5.2.6.1在无地下水的地区开槽时，如沟深不超过下列规定，沟壁可不设边坡：

5.2.6.2在回填土地段开挖沟槽或雨季施工时，可酌情加大边坡或采用支撑及其它相应措施，保证沟槽不坍塌。在地下水水位较高地段施工时，应采取降低水位或排水的措施。其方法的选择应根据水文地质条件及沟槽深度等条件确定。

5.2.6.3深度在5m以内的沟槽，垂直壁适当采用支撑形式加固.

5.2.6.4开槽时，其沟底宽度一般为管外径加0.5m（即a=D+0.5）；当沟底为2～3m有支撑时，沟底宽度应增加0.1～0.2m（即a=D+0.6～0.7）；超过3m的沟槽每加深1m，沟底宽度增加0.2m（即a=D+0.6-0.7+0.2（S-3））；当沟槽为板桩支撑时，沟深2～3m时，其沟底宽度应增。0.4～0.6m（即a=D+（0.4～0.6））

其中：a～沟底宽度（m）  D～管道外径（m）  S～（m）

5.2.6.5开挖沟槽时，沟底设计标高以上0.1～0.2m的原状土应放土方工程里予以保留，铺管前根据连接找正情况人工清理，一般不宜超挖，若出现超挖应用砂土或素原土填补并夯实，沟槽内积水应及时排出。

5.2.6.6若沟底有不易清除的坚硬物体如岩石、砾石等，应铲除至设计标高以下0.15～0.2m，铺上砂土整平夯实至设计标高。凡可能引起管道不均匀沉降的地段，其地基应进行处理或采取其他防沉降措施。

5.2.6.7开挖沟槽时，与有关道、电缆、地下构筑物或文物古迹时，须予以保护，并及时与有关单位和设计部门联系协调处理。

5.2.7管道铺设

5.2.7.1管道敷设应在沟槽验收合格后进行。

5.2.7.2管道宜在沟槽内进行连接，下管时应采用软带或麻绳平衡下移，防止管材划伤、扭曲或过大的拉伸和弯曲。

5.2.7.3管道如在沟上连接，待多根管连结后，并经过充分冷却后方可下沟，采用2台吊管机用吊管带吊管，保证两车的吊装距离，使管道吊起后不产生弯曲力，吊起高度应不超过1.0m。

5.2.7.4要保持管子平衡，将管子缓慢放入沟底，放管时不能使管线产生较大振动，严禁抛甩管线。

5.2.7.5管道在穿越或在工程中断及每次施工收工后，管口应封堵，禁止杂物进入。

5.2.7.6管道穿越铺设时，应征得有关管理部门的同意。

5.2.7.7管道在穿越采用打洞机施工时，必须保证穿越段周围建筑物、构筑物不发生沉陷、位移和破坏。

5.2.7.8管道在穿越套管时要有固定措施，防止运行或打压时复合管颤动而造成损坏。

5.2.8管道连接

5.2.8.1钢骨架塑料复合管在连接前应对管材、管件及附属设施按设计要求进行核对，并应在施工前进行质量检查，符合要求后方可使用。

5.2.8.2钢骨架塑料复合管的连接采用电熔连接或法兰连接，埋地管道一般不宜采用法兰连接，与金属管道连接时采用法兰连接。

5.2.8.3复合管道连接的操作工人上岗前，应经过专门培训，经考试和技术评定合格后，方可上岗操作。

5.2.8.4检查焊接电源线接触是否良好，输送端插头是否变形、有油污泥沙或电氧化层，检查管子（或管件）是否完好，电熔接头中的铜线是否断线。上述检查合格后，才可进行下一步操作。

5.2.8.5用表测焊机输入端电压，是否在220V±20V范围内，如不在此范围内不能焊接。

5.2.8.6现场施工之前必须参照基本工艺参数进行试验，试验件必须进行解剖、撕裂，以便观察焊接效果，并根据现场气候、电源情况及试验情况，适当调整焊接工艺参数。每个工程试验件不少于两个，施工过程中若遇气候、环境变化时，必须进行不定期试验，增加试验次数。

5.2.8.7在焊接前，要对焊接表面即套筒内表面和宽封口外表面进行打磨，去除氧化层，这对保证熔焊质量极为重要。

5.2.8.8焊接工艺根据现场环境温度、湿度及其他影响因素专门给出。

5.2.8.9用水或汽油清洗焊接面的泥沙、油渍，然后再用95%以上的酒精或丙酮清洗，确保焊接表面清洁，用钢刷或电动钢刷打毛焊接表面。

5.2.8.10对接看清待装管走向，将其摆正，然后插入电熔接头。

5.2.8.11将扶正器夹在管线上，两个卡环调到适当位置，注意电源插孔与扶正器的相对位置，拧到位时扶正器卡环应抵住电熔接头。

5.2.8.12拧紧卡环螺栓，用对角上两条拉杆轮换将待装管拉到位，拧紧拉杆上的螺母准备焊接。

5.2.8.13在对接的两根管表面划上焊接区标记，用锤子轻击电熔接头四周，将电熔接头打入到标记处（两管头各打入电熔接头长度的一半）为止，禁止敲击电源接线柱处。

5.2.8.14电热熔套管与管材配合过松时，应对两者进行校合比较，剔除不正常者，过紧时应用手动刮削机具进行刮削。

5.2.8.15焊接完毕后，待电熔接头冷却后或扶正器螺丝自行松动后方可取下扶正器。在电熔接头没有完全冷却下来的时候，不许强行拉动或弯曲管子。

5.2.9管道系统的试压与验收

5.2.9.1试压前应进行吹扫，吹扫压力可以根据现场具体气源压力来规定或双方协商，吹扫口应选择地形较高、人烟稀少的地方，避免人员伤亡。

5.2.9.2吹扫和试压前应用符合要求的原土回填管道两侧并夯实，管道下部与管底间的空隙必须填实。直至回填到管顶以上0.2-0.5米处方可吹扫或试压。管道接口1m范围内不得回填。以便观察试压情况。

5.2.9.3管道试压的介质可用水或空气，根据现场情况及环境条件确定。

5.2.9.4管道试压采用水作介质，应缓慢向管道内注水，并排出管道内的空气。强度试验压力应为实际使用压力的1.5倍，保压1小时。严密性试验压力应为管道实际使用压力的1.25倍，保压8小时。管道用气作介质试压时，试验过程用肥皂水反复涂抹连接处检查。

5.2.9.5钢骨架塑料复合管试压可采取全管线试压或分段试压两种方式，试压管段的长度应视情况而定。对于无节点连接的管道，试压管段长度不宜大于1.5公里，有节点连接的管道，试压管道长度不宜大于1公里。

5.2.9.6法兰连接的管线在试压完成后，将螺丝再紧固一次。

5.2.9.7管道试压应由建设方和施工方共同进行，管线分段试压合格后，应进行全线试运行，无异常现象后方可正式交付使用。

5.2.9.8试压结束后，及时泄压并将管线内的水排尽。

5.2.10管道回填

5.2.10.1在管道安装与铺设完毕后应立即回填，回填时间宜在气温较低的时候进行，回填土中不应含有砾石及其它硬物。管沟底部采用人工回填，高度为管顶上300mm，300mm以上采用机械回填。

5.2.10.2管沟回填一般分两次进行。铺设管道的同时，宜用细土回填管道的两侧，一次回填高度为0.1-0.15m，夯实后再回填第二层，直到回填到管顶以上至少0.1m处。回填过程中，管道下部与管底间的空隙必须填实；（管道接口前后0.2m范围内不得回填）宜在管道内充满水的情况下进行。采用机械回填时，要从管子两侧同时回填，机械不得在管道上行驶。

5.2.10.3管道在试压前，管顶以上回填厚度不应少于0.5m，以防试压时管道移动。

5.2.11施工过程中注意事项

5.2.11.1由于钢骨架塑料复合管为新型管材，国家并无专门的规范和规程，安装过程中可参阅其企业标准《钢骨架塑料复合管安装工程技术规则》(Q/TIDC 03-98)[2]进行施工。

5.2.11.2管道安装要注意连接时弯曲大于允许的曲率半径；地上敷设应先砌管支墩、支架，地下敷设时管沟开挖要平直，沟底不得有岩石、砾石，回填时先用砂土或素土回填到0.3m，分层夯实，再回填原状土；严格按照要求进行连接管道或管件。

6.	主要材料

表一：主要材料规格统计表

| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料复合管（PN1.0Mpa DN400） | 国标 | PN1.0Mpa |
| 2 | 塑料复合管管件 | 国标 | PN1.0Mpa |
| 3 | 法兰 | 国标 | PN1.0Mpa |
| 4 | 汽油 | 普通 |  |

7.	机具设备

表二：机具设备统计表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊车 | 16T | 台 | 1 |
| 2 | 焊机 | WBS-400 | 台 | 2 |
| 3 | 压风机 |  | 台 | 1 |
| 4 | 客车 |  | 台 | 2 |
| 5 | 卡车 |  | 台 | 2 |
| 6 | 生产指挥车 |  | 台 | 1 |
| 7 | 推土机 | 红旗100 | 台 | 2 |
| 8 | 挖沟机 |  | 台 | 2 |
| 9 | 吊管机 | 红旗100 | 台 | 2 |
| 10 | 红外线干燥箱 |  | 台 | 1 |
| 11 | 红外线恒温箱 |  | 台 | 1 |
| 12 | 水准仪 |  | 台 | 1 |
| 13 | 经纬仪 |  | 台 | 1 |

8.	劳力组织

表三：劳动力组织统计表

| 序号 | 职务 | 人数 | 序号 | 职务 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 7 | 司机 | 5 |
| 2 | 项目工程师 | 1 | 8 | 测量工 | 1 |
| 3 | 质保工程师 | 1 | 9 | 探伤工 | 2 |
| 4 | 技术员 | 1 | 10 | 炊事管理员 | 1 |
| 5 | 质量员 | 1 | 11 |  |  |
| 6 | 操作工 | 5 | 12 |  |  |

9.	安全措施

9.1对复合管道连接的操作工人进行专门的训练和安全教育。

9.2设置值班车和值班电话。

9.3试压过程中，安全人员负责巡回检查，发现不安全因素立即整改。

9.4现场施工人员必须听从统一指挥，做到分工明确，各把一关。

10.	质量标准

10.1钢骨架塑料复合管，焊接方法特殊，焊接时对电压、电流、环境、温度、湿度等要求较高，所以在施工过程中要特别注意，焊接前要认真做试件，严格按施工规范进行操作，以防止出现未焊透现象。

10.2焊接面的泥沙、油渍一定要清洗干净，并做打毛面处理。

10.3安装过程中做刻意弯曲，防止管道接口因热冷因素脱节。

11.	效益分析

通过我们20多天紧张的施工过程当中，我们对这项新工艺流程有了深刻的领悟、掌握，在施工过程当中大大的缩短了工期要求，降低了工程成本。给建设单位提供了一个优质的工程；同时为我们将来参加其他类似给水工程的竞标，大大的提升了自己企业竞争力。

12.	工程实例

2004年10月底，我公司成功地完成了经开汽车电子项目厂房内供水管道工程的施工任务，并受到建设单位的好评。

施工实践证明，通过我们对本工法的掌握和在施工现场的经验总结，电熔法连接复合管在我们这个施工队伍中已形成了较完整和成熟的工艺技术，值得推广使用。