细部构造检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040104□□

040204□□

040303□□

040404□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 天沟、檐沟排水坡度 |  |  |  |  |  |  | 第9.0.10条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防 水 构 造 |  | (1) | 天沟、檐沟 |  |  |  | 第9.0.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2) | 檐口 |  |  |  | 第9.0.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3) | 水落口 |  |  |  | 第9.0.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4) | 泛水 |  |  |  | 第9.0.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (5) | 变形缝 |  |  |  | 第9.0.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (6) | 伸出屋面管道 |  |  |  | 第9.0.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

040104

040204

040303

040404

主控项目：

1、大沟、檐沟的排水坡度，符合设计要求。用水平仪（水平尺）、拉线和尺量检查。

2、大沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求和规范规定。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

（1）天沟、檐沟的防水构造要求：

①沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺，空铺的宽度不应小于200mm。

②卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部，卷材收头应用水泥钉固定，并用密封材料封严。

③涂膜收头用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

④在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处，留凹槽并用密封材料嵌填严密。

（2）檐口的防水构造要求：

①铺贴檐口800mm范围内的卷材采取满粘法。

②卷材收头应压入凹槽，用金属压条钉压，井用密封材料封口。

③涂膜收头用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

④檐口下端做出鹰嘴和滴水槽。

（3）女儿墙泛水的防水构造要求。

①铺贴泛水的卷材采取满粘法。

②砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下，压顶做防水处理；也可压入砖墙凹槽内固定密封，凹槽距屋面找平层不小于250mm，凹槽上部的墙体做防水处理。

③涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下，收头处理用防水涂料多遍涂刷封严，压顶做防水处理。

④混凝土墙上的卷材收头采用金属压条钉压，并用密封材料封严。

（4）水落口的防水构造要求：

①水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。

②防水层贴入落口杯口不应小于50mm。

③水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5％，并采用防水涂料或密封材料涂封。其厚度不应小于2mm。

④水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽，并嵌填密封材料。

（5）变形缝的防水构造要求：

①变形缝的泛水高度不应小于250mm。

②防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。

③变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料，上部填放衬垫材料，并用卷材封盖。

④变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板，混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。

（6）伸出屋面管道的防水构造要求：

①管道根部直径500mm范围内，找平层应抹出高度不小于30mm的圆台。

②管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间，应预留20mm×20mm凹槽，并用密封材料嵌填严密。

③管道根部四周应增设附加层，宽度和高度均不应小于300mm。

④管道上的防水层收头处应用金属箍坚固，并用密封材料封严。